opravitxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1.   Úvod

Projekt silnoproudu řeší připojení el. spotřebičů gastronomie, příslušné silnoproudé rozvody a rozvodné zařízení pro rekonstruovaný gastronomický provoz v 1.NP a 3.NP Základní školy, Rakovského 3136, v Praze 12.

Tento projekt neřeší  dopady instalace nového el. zařízení na hlavní rozvaděč školy a popř. stávající el. přípojku. Toto bude součástí jiného projektu.

2.   Rozsah projektu

V rámci tohoto projektu bude dodáno a namontováno následující hlavní zařízení:

- nový rozvaděč gastronomie

- doplnění stávajícího rozvaděče v 1.NP

- připojení el. spotřebičů gastronomie

- připojení el. spotřebičů vzduchotechniky a klimatizace

- připojení el. ohřívače vody v denní místnosti

- připojení rozvaděčů rekonstruovaných osobních výtahů

- umělé osvětlení

- zásuvky, servisní vypínače, STOP tlačítka

- silnoproudé rozvody, vč. nosných kabelových konstrukcí

- ochranné trubky pro kabeláž

- hlavní a doplňující pospojování

Stávající elektroinstalace a rozvaděče v rekonstruovaných prostorách kuchyně, přilehlých místnostech a na chodbách budou demontovány.

3.   Výchozí podklady

Jako výchozích podkladů pro zpracování tohoto projektu bylo  použito následujících podkladů:

-  stavební výkresy objektu

-  podklady a požadavky gastronimie

- ČSN a navazující předpisy

4.   Základní el. data

4.1  Sítě

3NPE~ 50Hz, 400V/TN-C, TN-S

stupeň důležitosti dodávky el. energie : 3

- Výkonové údaje:

1.NP                                        instal. výkon       max. výpočtové zatížení				       Pi (kW)                   Pp (kW)

osvětlení                                          0,2        β=0,8         1,68

gastronomické spotřebiče               1,6         β=0,7         1,1

2x osobní výtah                               4,4         β=0,65       2,9

Celkem                                            6,2                           5,7

Přírůstek výkonu v 1.NP je nepodstatný a nebude mít vliv na hodnotu vstupního jističe ve stávajícím rozvaděči.

3.NP                                        instal. výkon       max. výpočtové zatížení				       Pi (kW)                    Pp (kW)

osvětlení                                           4,4        β=0,8           3,5

gastronomické spotřebiče            412,0         β=0,7       226,8

VZT a klimatizace                          19,5         β=0,8         15,6

el.ohřívač vody                                2,0         β=0,8           1,6

ostatní a rezerva                            10,0                             5,0

Celkem                                        447,9                          252,5

Tj. cca 385A

Požadovaná hodnota vývodového jističe na hlavním rozvaděči budovy školy pro kuchyň je 400A.

Tato hodnota bude potvrzena, nebo pozměněna, až po montáži skutečně dodaných el. gastronomických spotřebičů na stavbu.

4.3  Ochrana před úrazem el. proudem

Ochrana bude provedena ve smyslu ČSN 33 2000-4-41, ed.3, automatickým odpojením od zdroje.

V kuchyňských prostorách bude provedeno hlavní a doplňující pospojování. Přípojnice hlavního pospojování bude v rozvaděči gastroprovozu.

Je navržena třístupňová přepěťová ochrana. Předpokládá se, že 1.stupeň ochrany je nainstalován na hlavním rozvaděči budovy. Druhý stupeň bude umístěn v  rozvaděči gastronomie a třetí stupeň pod zásuvkami pokladen, počítačů apod.

5.   Návrh umělého osvětlení, zásuvkové obvody

Světelné a zásuvkové obvody budou provedeny dle ČSN EN 36 0450 Osvětlení pracovních prostorů. Rozvody budou provedeny dle ČSN 33 2130 Vnitřní el. rozvody.

Návrh osvětlení byl proveden podle ČSN EN 12464-1 a norem přidružených. Pro výpočet osvětlení byla použita standardní LED svítidla tuzemských výrobců.

Po výběru konkrétních svítidel a světelných zdrojů investorem a architektem musí vybraný dodavatel svítidel znovu provést výpočty osvětlenosti ve všech místnostech.

Objekt bude vybaven normálním, hlavním umělým osvětlením pro činnost v bezporuchovém provozu napájecí soustavy s použitím  LED svítidel.

Pro případ poruchy v systému normálního síťového napájení je navrženo nouzové (únikové) osvětlení svítidly, napájenými z vlastních akubaterií. Nouzové osvětlení zajišťuje bezpečný únik osob z objektu běžnými nebo únikovými východy v mimořádných nebo havarijních situacích. Náběh svítidel při poruše bude automatický, okamžitý.  Pro nouzové osvětlení budou použity hlavně nouzové invertory, instalované ve svítidlech hlavního osvětlení a dále samostatná nouzová svítidla s vlastní akubaterií a piktogramy, umístěná nad dveřmi ve směru úniku osob z objektu a na dalších místech.

Náhradní osvětlení pro dokončení započatých činnosti není uvažováno.

Hlavní osvětlení bude ovládáno pomocí vypínačů a přepínačů od vchodů  do místností, nebo z jiných vhodných míst. Pro ovládání osvětlení chodeb v 3.NP budou použity tlačítkové ovladače ve spojení s paměťovým relé, umístěným v rozvaděči.

Osvětlení rekonstruovaných šachet osobních výtahů dodá dodavatel výtahu.

V místnostech budou instalovány, kromě zásuvek pro gastrospotřebiče, servisní domovní zásuvky 230V, 16A.

Ovladače a zásuvky, umístěné v kuchyňských místnostech s obklady, budou v provedení do vlhka.

6. Rozvodné zařízení

Technologické zařízení gastroprovozu  bude napájeno el. energií z nového rozvaděče, který bude umístěn na chodbě v 3.NP, na pozici původního rozvaděče. Rozvaděč bude skříňový jednostranný, pro přistavení ke zdi, o třech polích. Rozvaděč bude obsahovat  jističové vývody pro technologické spotřebiče gastronomie, vzduchotechniky a klimatizace, osvětlení a zásuvkové obvody.

Rekonstruované světelné a zásuvkové obvody v 1.NP budou napájeny ze stávajícího rozvaděče v místnosti č. 132. Rozvaděč bude doplněn potřebnými přístroji.

Stávající rozvaděče v rekonstruovaných prostorách kuchyně, přilehlých místnostech a na chodbách budou demontovány.

7. El. spotřebiče

Seznamy technologických spotřebičů jsou součástí projektů příslušné technologie, jejich umístění je patrné ze situačních schémat rozvodů, které je součástí tohoto projektu.

Ovládání spotřebičů gastronomie bude jejich součástí.

U některých spotřebičů napojených přímo kabely se požaduje použití servisních vypínačů, umístěných u gastronomických  spotřebičů v jejich blízkosti na stěně.

Skupina el. spotřebičů ve varně a přilehlých místnostech, bude havarijně souhrnně vypínána stop tlačítky, pomocí vypínací spouště předřazeného vypínače.

Vzduchotechnická jednotka bude ovládána systémem MaR, který bude součástí dodávky jednotky.

Venkovní kondenzační jednotka bude ovládána systémem MaR, který bude součástí dodávky jednotky.

Ventilátor na sociálním zařízení bude ovládán prostorovými pohybovými čidly, umístěnými v jednotlivých místnostech.

El. ohřívač vody v denní místnosti bude ovládán vlastní automatikou.

8. Elektroinstalační rozvody

Pro rozvody budou použity celoplastové kabely CYKY vedené v drážkách pod omítkou, v SDK příčkách, v podlahách v ochranných trubkách PVC a v podhledech, nebo pod stropem na kabelových roštech, nebo v kabelových žlabech.

Drobný elektroinstalační materiál bude běžného provedení.

9 Bezpečnost a ochrana zdraví

Projekt je řešen tak, aby elektrické zařízení nezpůsobilo  nebezpečí ohrožení zdraví a majetku.

Veškeré zařízení elektro i provedení montážních prací musí  být řešeno tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a ochrana  zdraví, jak při normálních provozních režimech, tak při  poruchových stavech, běžné údržbě a revizích.

Před uvedením zařízení do provozu je třeba provést výchozí  revizi a vypracovat revizní zprávu.