M I K R O     P R A H A

projekční  činnost   znalecké  posudky  nemovitostí   inženýrská  činnost

Na Březince 1111/4, 150 00  Praha 5 tel. 603 963 092mikropraha@seznam.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

RAKOVSKÉHO 3136/1,  PRAHA 12

REKONSTRUKCE  ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

ZŠ RAKOVSKÉHO V PRAZE 12

D. TECHNICKÁ  ZPRÁVA

INVESTOR A STAVEBNÍK:		Městská část Praha 12

Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany

PROJEKTANT:				MIKRO  PRAHA, spol. s .r.o.

Na Březince 1111/4, 150 00, Praha 5

DATUM:					Říjen 2019

a) účel objektu

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce kuchyně ve 3.NP a navazující stavební úpravy v části 1.NP v budově Základní školy  v Rakovského ulici č. 3136/1 v Praze 12.

Budova Základní školy se nachází v zastavěném území městské části Praha 12 – Modřanech   v katastrálním území Modřany na pozemku parc. č. 4400/88.

Využití budovy je shodné s názvem budovy, je zde umístěna Základní škola a v části budovy  Gymnasium. Prostory ve 3.NP jsou využívány jako kuchyň s příslušenstvím, uvažované prostory v 1.NP jako sklady.

b)  zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Vzhledem k charakteru stavby – rekonstrukce kuchyně ve 3.NP a navazující stavební úpravy v 1.NP se nemění architektonický vzhled budovy. Dojde pouze k rozšíření stávající nákladové rampy v 1.NP budovy. Drobné dispoziční změny ve 3.NP vychází z navržené rekonstrukce kuchyně a týkají se vlastní kuchyně a nového sociálního zařízení.

c)  kapacity,  užitkové  plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Veškeré hodnoty jako zastavěné plochy, obestavěný prostor atd. zůstávají stávající.

Základní koncepce provozu kuchyně předpokládá kapacitu do 1000 jídel v etapě č. 1. V případě potřeby je možnost navýšení kapacity až na 1200 jídel v etapě č.2.

d)  technické a konstrukční řešení objektu

- stavební řešení,

a1. STAVEBNÍ PRŮZKUM

Před zahájením projekčních prací byl proveden průzkum, který slouží pro potřeby hlavního cíle této projektové dokumentace  a to Rekonstrukce kuchyně ve 3.NP budovy A

Na základě tohoto průzkumu byla zpracována Technická zpráva – přípravné práce rekapitulace,  která shrnuje záměr a cíle této projektové dokumentace

a2. Příprava staveniště

Příprava staveniště bude spočívat v první fázi v demontáži stávajícího vybavení kuchyně ve 3.NP a jeho odvozu. Dále bude provedeno vymezení staveniště a jeho zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob.

a3. VÝKOPY

Budou provedeny výkopy pro jímku pro umístění Lapolu (viz část ZTI), pro nové kanalizační potrubí od budovy k jímce a pro napojení potrubí do stávající kanalizační šachty.

a4. ZÁKLADY

Vzhledem k charakteru projektové dokumentace není založení objektu řešeno.

Dojde pouze k mělkému založení přizdívky ke stávající rampě a to betonovými tvárnicemi ztraceného bednění.

Nová betonová zeď oddělující osobní a nákladní výtah bude založena na stávající základové desce. Ta bude po demontáži výtahů prověřena statikem a případně zesílena.

a5. SVISLÉ KONSTRUKCE

Obvodová  konstrukce

není předmětem této dokumentace, vše stávající

Nosná stěna pro kotvení vnitřního výtahu č. 2 bude provedena z vyztužených betonových tvárnic.

Nenosné konstrukce

Nové příčky ve 3.NP budou provedeny z porobetonových příčkovek 100mm (alternativa SDK) a nedojde k přitížení stávající stropní konstrukce. Případné lokální dozdívky budou provedeny z lehkých příčkovek nebo cihelného zdiva.

a6. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

není předmětem této dokumentace

d7. SCHODIŠTĚ

Venkovní schodiště na rampu – jedná se o stávající betonové schodiště, které bude opraveno. Povrch schodů bude zbroušen a bude vystěrkován.

Vnitřní schodiště není předmětem této projektové dokumentace.

a8. KROV

není předmětem této dokumentace

a9.ZASTŘEŠENÍ

není předmětem této dokumentace. Odvětrání VZT nad střechu – do stávajícho průduchu – viz PD VZT

a10. PODLAHY

Podlahy ve 3.NP budou kompletně rekonstruovány a budou použity 2 varianty povrchů.

1. keramická dlažba (R11) (cca 300/300mm)

2. Povlaková krytina Altro K30 do vlhkých provozů (včetně hydroizolační a samonivelační stěrky)

V místech úpravy výšky podlahy bude postupováno následujícím způsobem:

- demontáž stávajících vrstev podlahy až na nosnou konstrukci

- vyzdění cihelných podpůrných zídek

- pokládka tvrzených izolačních desek

- betonáž s použitím Kari sítí

- položení závěrečných vrstev dle typu (keramická dlažba / Altro)

V 1.NP bude stávající stěrka opravena, v místnosti č. 131 a 133 bude položena nová keramická dlažba.

a11. OMÍTKY

Veškeré vnitřní omítky provedené na příčkovkách a cihelných dozdívkách budou provedeny štukovou omítkou doporučenou výrobcem použitých tvárnic. Na případné SDK konstrukce budou použity stěrkové systémové hmoty.

a12. POVRCHY

Povrchy stěn a stropů budou opatřeny bílým malířským nátěrem. Obklady v jednotlivých místnostech a kuchyni jsou keramické do výšku 2,0m. Typ obkladu dle výběru investora, doporučen rozměr 200/400mm. Obklady v koupelnách budou provedeny do výšky 2000 mm, na WC do výšky 1500 mm. Za sprchami a na podlaze bude před pokládáním dlažby aplikována nátěrová hydroizolace.

a13. VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

není předmětem této dokumentace – nedojde k žádné úpravě ani výměně stávajících oken.

DVEŘE

Vnitřní dveře ve 3.NP budou kompletně nové, jsou navrženy jako dýhované hladké (převažují dveře s protopožární odolností 30minut). Zárubně jsou stávající ocelové opatřené nátěrem. (v případě viditelného poničení nutná výměna)

Dveře v 1.NP – pouze oprava dveří.

Podrobnosti – viz výpis dveří

a14. ZTI

Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci kuchyně ve 3.NP budovy včetně nových rozvodů vody a kanalizace v kuchyni a v sociálním zařízení. -  viz samostatná část ZTI

Voda – stávající objekt je napojen na hlavní vodovodní řad, který vede v přilehlé komunikaci. Nové rozvody v kuchyni – viz PD část ZTI

Kanalizace – Nově se zřizuje kanalizační potrubí z prostoru kuchyně – na pozemku parc. č. 4400/89 bude v kanalizační šachtě osazen odlučovač tuků – Lapol. Kanalizační potrubí bude poté napojeno na stávající splaškovou kanalizaci.

Dešťová kanalizace – není předmětem této PD.

Plyn – přípojka plynu je stávající. Nové rozvody plynu – viz PD část ZTI.

a15. VYTÁPĚNÍ

Vytápění – zůstává stávající, pouze ve 3.NP v místnosti č. 118 bude umístěno jedno nové těleso, které bude napojeno na stávající teplovodní system – viz PD část VZT.

a16. VZT

Vzduchotechnika – v rámci rekonstrukce kuchyně bude provedena kompletní výměna VZT - viz samostatný projekt  - část VZT.

a17.ELEKTRO

Elektřina – Projekt silnoproudu řeší připojení el. spotřebičů gastronomie, příslušné silnoproudé rozvody a rozvodné zařízení pro rekonstruovaný gastronomický provoz v 1.NP a 3.NP.

a18.Truhlářské výrobky

Truhlářské výrobky zahrnují  montáže dveřních křídel a případné další výrobky.

a19. Zámečnické výrobky

Zámečnické výrobky zahrnují dveřní kování, zábradlí na nákladní rampě v 1.NP, větrací mřížky a další výrobky.

a20.Klempířské výrobky

není předmětem této PD

a21. Hydroizolace

V prostorách kuchyně bude pod podlahovou krytinu ALTRO a pod samonivelační stěrku použita hydroizolační stěrka na minerální bázi.

Ve sprchách v novém sociálním zařízení (118a, 118b)  bude použita stěrková hydroizolace.

a22. Tepelná izolace

není předmětem této PD

a23. Oplocení

Oplocení areálu je stávající, není předmětem této PD

a24)  Výtahy

TECHNICKÝ POPIS

1. Typ

Zdvihací plošina pro dopravu osob a nákladů

2. Výrobce
dle výběrového řízení

3.  Předpokládané technické parametry

nosnost: 	max. 500kg

rychlost: 	max. 0,15m/s

zdvih: 		max. 12m

napájení: 	230V, 50Hz, 16A

prostředí: 	normální (5°C až +40°C) x venkovní (-5°C až +40°C)

příkon: 		2,2kW

hl. přívod:	230V

počet stanic/nástupišť : 3 stanice

ložná plocha: 	max. 2m2

prohlubeň: 	standard: 250mm, nízká 150mm

4. Technická dokumentace

základní údaje, technický popis, bezpečnostní a uživatelské pokyny

návody k použitým komponentům

certifikáty k použitým komponentům

elektrické obvodové schéma

výkresová dokumentace

zkouška po ukončení montáže

ES prohlášení o shodě, záruční list, osvědčení dozorce plošiny

Bude poskytnuto před montáží dodavatelem výtahů

5. Technický popis

Do stávajícího prostoru bude trvale namontovaná svislá zdvihací plošina určená pro dopravu osob a nákladu. Plošina bude splňovat z hlediska bezpečnosti a funkčnosti provozu NV 176/2008 Sb. v platném znění (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42ES). Při konstrukci a projektování budou dodrženy požadavky dle ES

Ovládání plošiny – tlačítka s potvrzením volby ve stanicích a v kleci. Detekci polohy zajišťuji elektromagnetické snímače.

Kabina plošiny bude jednoduchá s předním vstupem. Provedení je předpokládáno plnostěnná se stropem v provedení desky lamina nebo dýhované, vrstvené sklo, nerezový plech, tahokov v nástřiku dle RAL nebo jejich kombinace.  Stropní LED osvětlení bodové nebo celoplošné. Na podlaze protiskluzová krytina ALTRO dle vzorníku. 
V kleci bude umístěna standardně ovladačová kombinace s tlačítky stanic, STOP a ZVONEK, návod k používání, výrobní štítek, osvětlení, nouzové osvětlení a komunikátor. 
Pro zajištění bezpečnosti osob a nákladu bude vstupní otvor je opatřen celoplošnou světelnou závorou a ochrannými deskami, zabraňujícími úrazu. 
Nosný rám klece bude zavěšen na dvou ocelových lanech Ø 8mm je veden vodítky pomocí čelistí se silonovými vložkami. Závěs klece je pružinový. Klec je proti pádu zajištěna dvojicí samosvorných zachycovačů vybavovaných omezovačem rychlosti.

Pohon plošiny zajišťuje kuželočelní převodovka s dvěma navíjecími bubny, poháněná asynchronním motorem 2,2kW, se dvěma elektromagnetickými brzdami. Na hřídeli motoru je osazeno kolo pro ruční pohon. Rozvaděč plošiny - komfortní plynulý rozjezd a dojezd plošiny do úrovně stanice zajišťuje frekvenční měnič. Rozvaděč plošiny je standardně umístěn nad pohonnou jednotkou a je součástí nosné konstrukce zařízení. (záleží na typu instalovaného výtahu)
Šachetní dveře - ruční otočné dveře jednokřídlé s hydraulickým dovíračem (možnost automatického pohonu) nebo dvoukřídlé. Rozměry šachetních dveří: 800mm. Materiál: nerezové nebo ocelové v povrchové úpravě odstínu RAL nebo obložené dřevem. Křídlo s průhledovým oknem, prosklené nebo prosklené big vision. Možnost požární odolnost až EW60.
Strojovna - strojovnu standardně tvoří oddělený prostor v nosném zdivu s uzamykatelnými dveřmi.

6. Bezpečnostní prvky

Budou instalovány všechny bezpečnostní prvky, které jsou pro konkrétní typ výtahu navržené.

Bezpečnostní obvod (BO)

Bezpečnostní kvádr (BK)

Spínač dveří strojovny (SDS)

Stop prohlubeň (SSP)

Omezovač rychlosti (OR)

Koncový vypínač (QK) -

Zachycovače

Světelná závora

Spínač stop klec (SSK)

Spínač zavřených šachetních dveří (SZ)

Dveřní uzávěra (DU)

Ochrana před úrazem elektrickým proudem (nebezpečným dotykem neživých částí) bude provedena dle čl. 411.3 ČSN 33 2000-4-41ed.2 automatickým odpojením od zdroje.

Komunikátor - komunikátor umožňuje obousměrné spojení kabiny s vyprošťovací službou. Spojení je funkční i při výpadky elektrické energie.

7. Doplňková výbava – podle výběru investora

LED osvětlení šachty pro servisní účely

Nouzový sjezd UPS - V případě přerušení dodávky elektrické energie se plošina automaticky přepne do režimu NOUZOVÝ SJEZD a začne sjíždět sníženou rychlostí do nejnižší stanice, kde je možné kabinu opustit. Plošina zůstane stát v zablokovaném stavu mimo provoz - další provoz není možný. Návrat do normálního provozu proběhne automaticky po obnovení dodávky elektrické energie.

Signál požár UPS - Základní reakcí plošiny při signálu POŽÁR je okamžitý sjezd kabiny do spodní stanice, kde je umožněn výstup cestujících. 
Dveřní asistent (Automatický pohon FAAC A951)

Parkování v určené stanici -
Blokování ovládání čtečkou

Blokování ovládání tlačítkem (dětská pojistka)

8. Předpokládané prohlídky a zkoušky

Provozní prohlídky	1 x za měsíc, provádí dozorce plošiny (zástupce provozovatele)

Odborné prohlídky	1 x za 6 měsíců, provádí odborně způsobný technik servisní firmy

Odborné zkoušky	1 x za 36 měsíců, provádí zkušební technik servisní firmy

e)  tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

f)  způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a hydrogeologického průzkumu

vzhledem k charakteru stavby není řešeno

g)  vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Stavba po svém dokončení nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Žádná omezující ani bezpečnostní opatření (odstřel, výluka dopravy, omezení dodávky energií apod.) stavba nevyžaduje.

Budou učiněna opatření zamezující nepříznivému vlivu stavby na okolí objektu (odvoz suti, čištění a úklid veřejného prostranství).

Během stavby budou dodrženy ustanovení nařízení vlády  č. 272/2011. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – část stavební hluk.

Bude dodržena max. hodnota akustického tlaku (v době od 7:00 do 21:00 hodiny) při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy 55 dB.

Dále bude během stavby dodrženo omezení hladiny hluku ve dne na 65 dB (A) a bude vyloučena práce v nočních hodinách.

- dopravní řešení

Napojení na dopravní infrastrukturu -  na pozemek parc. č. 4400/89 je vybudován stávající vjezd z hlavní komunikace Rakovského. Vzhledem k charakteru navržené rekonstrukce není předmětem PD žádná změna.

Doprava v klidu – není řešeno

i)  ochrana   objektu   před   škodlivými  vlivy  vnějšího  prostředí,  protiradonová opatření

Protiradonová opatření nejsou řešena.

Jedná se o obytnou zónu, nepředpokládá se technická seismicita. Okolní stavby ani vlastní provoz budovy nejsou producenty nadměrného hluku. Objekt se nenachází v zátopové oblasti ani v oblasti se zvláštními účinky.

j)  dodržení obecných požadavků na výstavbu

# Projekt je zpracován v souladu s Vyhláškou č. 10/2016 Sb Pražské stavební předpisy.

SEZNAM  PŘÍLOH:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNICKÁ ZPRÁVA

VÝPIS OKEN  A DVEŘÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRESOVÁ ČÁST:

C1	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ			M 1:1500

D.1.1. STAVEBNÍ ČÁST

1	PŮDORYS 1.NP – STÁVAJÍCÍ STAV		M 1:100

2	PŮDORYS 3.NP – STÁVAJÍCÍ STAV		M 1:100

3	PŮDORYS 1.NP – VÝKRES BOURÁNÍ		M 1:50

4	PŮDORYS 3.NP – VÝKRES BOURÁNÍ		M 1:100

5	PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV			M 1:50

6	PŮDORYS 3.NP – NOVÝ STAV			M 1:100

7	ZVÝŠENÍ ČÁSTI PODLAHY VE 3.NP		M 1:50

8	ÚPRAVA VENKOVNÍ RAMPY			M 1:50

9	SCHEMA VÝTAHU – ŘEZY ŠACHTOU

10	SCHEMA VÝTAHU – PODÉLNÝ ŘEZ