## MaR a ELE
Zařízení |  |  | Parametry VZT zařízení
|  |  | Počet | Hmotnost | Přívod vzduchu | [12 empty] | Odvod vzduchu | [5 empty] | Umístění | Ovládání | Pozn.
Číslo zařízení | Funkce | Typ |  |  | V | Dpext | Motor |  | max/jmenovitý | Filtr | Vodní ohřívač | El.ohřívač | El. komplet | Plynový ohřívač | Přímý výparník | Přímý výparník | Vlhčení parou | V | Dpext | Motor |  |  | Filtr
|  |  | ks | kg | m3/h | Pa | kW | V | A | (EU) | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | m3/h | Pa | kW | V | A | (EU)
R1 | Zařízení č. 2- Větrání kuchyně a zázemí
| přívod/odtah |  | 1 | 1424 | 12500 | 450 | 5.4 | 400 | 9.4 | F7 | 50,3 (70/50°C) |  | 10.8 |  | 2x 18,8 |  |  | 8800 | 450 | 5.2 | 400 | 8.4 | M5 | Strojovna VZT 111 | reg. od výrobce+ připojení na centrální regulaci
O1
| odtah průměr 160 mm |  | 1 | 8.7 | [13 empty] | 500 | 200 | 59 | 230 | 0.29 |  | v podhledu 126 | Spínání se světly a doběh
Ch 1 | Chlazení pro zařízení č. R1
|  |  | 1 | 240 |  |  | 8.68 | 400 | 28/13,4 | doporučené jištění C/32 | [13 empty] | střecha u zařízení č. R1 | reg. 0-10V | Zařízení pro jednokruhový přímý výparník, umístěno na betonových dlaždicích

## UT (hidden)
Zařízení |  |  | Parametry VZT zařízení
|  |  | Počet | Hmotnost | Přívod vzduchu |  |  |  | Odvod vzduchu | [5 empty] | Umístění m.č. | Ovládání | Pozn.
Číslo zařízení | Funkce | Typ |  |  | V | DpUT | Vodní ohřívač | Vodní chladič | přípojka | Dpext | Motor |  |  | Filtr
|  |  | ks | kg | m3/h | kPa | kW | kW | palce | Pa | kW | V | A | (EU)
1. | Větrání + odvlhčování prostoru bazénu a výřivky |  | 1 |  |  | 11.3 | 28.4 |  | DN32 | [5 empty] | D.217 |  | 70/50°C
2. | Větrání relaxacea jejího zázemí |  | 1 |  |  | 12.5 | 2.3 |  | DN25 | [5 empty] | D.217 |  | Směš.uzel bude dodán s jednotkou
1.1. | Přívod vzduchu do garáží |  | 1 |  |  | 1 | 28.2 |  | 1´´ | [5 empty] | 00.20