Akce      :    	Výstavba Základních škol v oblasti starých Modřan – Lokalita 1

Novostavba Základní školy na pozemcích parcelní č. 701/1 a 701/2,

ul. Darwinova, Praha 4, k.ú. Modřany

Příloha č. 1 -  Projednání studie s dotčenými orgány státní správy

Na základě požadavku objednatele bylo provedeno projednání objemové studie s dotčenými orgány státní správy. Většina oslovených orgánů požadovala stažení žádosti o stanovisko s odůvodněním, že k této etapě projektové dokumentace se nevyjadřují. Byly tedy provedeny konzultace s referenty příslušných organizací: (tučnou kurzívou je dopsán komentář projektanta)

Hygienická stanice hl.m. Praha – konzultace s Ing. Magdou Čermákovou

- Dokumentace předložená datovou schránkou byla na základě požadavku Hygienické stanice stažena

- K dokumentaci předložené k ústní konzultaci lze uvést, že základní požadavky Vyhlášky 410/2005 v platném znění jsou splněny

- K získání vyjádření je nutné dořešit detailně větrání objektu a doložit akustické studie na dobu dozvuku, hluku z venkovních stacionárních zdrojů, výpočet umělého osvětlení, výpočet denního osvětlení

tato doporučení je nutné řešit v rámci dalšího stupně projektové dokumentace

Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy – konzultace s Ing. Junkovou

- Dokumentace předložená v tištěné formě na podatelnu byla na základě požadavku HZS stažena

- K dokumentaci předložené k ústní konzultaci lze uvést, že základní požadavky na únikové cesty a rozdělení na požární úseky jsou splněny

- K získání vyjádření je nutné dořešit detailně větrání objektu a doložit kompletní PBŘ

- Ing. Junková doporučuje zvážit instalaci EPS (i když není pro dané řešení PBŘ nutná) z důvodu možného zamykání objektu a tudíž zajištění ochrany před neoprávněnými příchody či odchody žáků do budovy

tato doporučení je nutné řešit v rámci dalšího stupně projektové dokumentace

MČ Praha 12, odbor dopravy

- Vyjádření silničního správního úřadu č.j. P12 42718/2023 ODO/Ře

souhlasí s předloženou architektonickou studií

Upozornění:

V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme řešení bezpečnostních prvků před vstupem do školy například dopravní zábradlí nebo sloupky, které zamezí přímému vstupu školáků do vozovky.

Nově navržená parkovací stání po pravé straně od hlavního vstupu (při pohledu od komunikace ke vchodu) považujeme z pohledu bezpečnosti silničního provozu za velice nešťastné. Rozhledové poměry ve zlomu komunikace budou značně omezené a výjezd vozidel bude nebezpečný pro školáky pohybující se po chodníku. Doporučujeme vyznačit tato stání jako podélná přímo na komunikaci Darwinova.

Upozornění na nevhodnost umístění stání na pozemku vpravo od hlavního vstupu bylo v průběhu prací konzultováno s Ing. Řezáčem z odboru dopravy a do výsledné verze studie je zapracováno podélné stání aut v ulici Darwinova.

MHMP, Odbor územního rozvoje

- Vyjádření č.j. MHMP 1924785/2023

Předložený záměr je z hlediska využití v souladu s platným Územním plánem SÚ hl. m. Prahy a respektuje stabilizované území.

Výše uvedený záměr byl posouzen výhradně z hledisek územního plánování. Jeho soulad s dalšími předpisy a nařízeními posoudí příslušné orgány státní správy a další subjekty, které se k záměru vyjadřují.

Upozornění:

Nejedná se o závazné stanovisko odboru územního rozvoje, jako orgánu územního plánování podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

MHMP, Odbor památkové péče

- Sdělení č.j. MHMP 2385713/2023

MHMP OPP sděluje, že dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, posuzování nutnosti provedení archeologického výzkumu před stavbou nespadá do jeho rozhodovací kompetence.

MHMP OPP pouze upozorňuje na skutečnost, že záměr je zamýšlen na území s archeologickými nálezy a stavebník má tedy již od doby přípravy stavby oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vůči Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. Stavebník je povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Pražská Energetika

- Pražskou Energetikou bylo vydáno Sdělení podmínek k připojení k distribuční soustavě – viz příloha

- Předpokládá se napojení k RIS 49OS na pozemku  parc.č. 701/4

toto řešení je zapracováno do čistopisu studie

Pražské vodovody a kanalizace

- Vyjádření ke studii nebo záměru č.j. ZADOST202311317-01

Společnosti PVS a PVK souhlasí s předloženou studií nebo záměrem v případě, že budou splněny následující podmínky:

1. Vyjádření neslouží pro účely dalších stupňů správního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Jedná se vyjádření ke studii nebo záměru, PVS a PVK požadují předložit projektovou dokumentaci v dalším stupni správního řízení.

2. PVS a PVK souhlasí s odběrem pitné vody a odváděním odpadních vod na základě přepočtu dle Městských standardů vodovodu a kanalizací na území hl. m. Prahy v platném znění, a to v množství Qp = 7,3 m3/den, Qdmax = 9,4 m3/den, Qhmax = 0,25 l/s. Plánovaný počet ekvivalentních obyvatel je 45.

3. Upozorňujeme, že při umístění zasakovacích boxů musí být respektována stoka oddílné splaškové kanalizace DN 315 v ulici Darwinova a musí být dodrženo její ochranné pásmo.

4. V záměru je navržen spojovací most mezi stávajícím objektem na pozemku parc. č. 702, k.ú. Modřany a novou budovou ZŠ. Tento spojovací most prochází nad stávající revizní šachtou 191,7 stoky oddílné splaškové kanalizace DN 315. Tento most musí umožnit bezproblémový přístup k této šachtě pro techniku provozovatele kanalizace pro případ oprav a údržby.

5. V předložené dokumentaci není doložena bilance srážkových vod a výpočet potřebného retenčního a akumulačního prostoru pro prvky HDV. Upozorňujeme, že v rámci záměru musí být vymezen nikoli pouze akumulační prostor pro srážkové vody, ale rovněž retenční prostor pro retenci srážkových vod a zajištění maximálního povoleného odtoku srážkových vod do oddílné dešťové kanalizace dle požadavku Pražských stavebních předpisů a Standardu hospodaření se srážkovými vodami na území hl. m. Prahy. V dalších stupních projektové dokumentace požadujeme doplnit výpočet bilance srážkových vod a návrh prvku HDV.

6. PVS a PVK požadují, aby množství odtoku srážkových vod z pozemku bylo stanoveno v souladu s nařízením hl. m. Prahy č. 10/2016 Sb., kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy), zejm. s ust. § 38 odst. 2: Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, otevřené příkopy, vegetační střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém (3 l/s z hektaru v povodí Rokytky, Klukovického a Mratínského potoka včetně jejich přítoku). Pro odtok srážkových vod přímo do vodního toku stanoví podmínky správce vodního toku.

7. Množství a kvalita vod splňující limity pro vypouštění do recipientu musí být odsouhlaseny správcem vodního toku, do kterého je výpustní objekt oddílné srážkové kanalizace zaústěn.

8. PVS a PVK požadují, aby nakládání se srážkovými vodami bylo navrženo v souladu s § 5 zákona c. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a to především jejich využíváním v místě dopadu před jejich rychlým odváděním do vodoteče. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod v souladu s připravovanou strategií adaptace na změnu klimatu. Z tohoto důvodu je třeba srážkovou vodu v maximálně možné míře využívat v místě spadu. PVS a PVK požadují navrhnout takové řešení, které umožní využití vod např. k zálivce zeleně, oplachu atd.

9. Pro potřeby správního řízení musí stavebník předložit PVS a PVK k vyjádření projektovou dokumentaci týkající se plánované výstavby, a to zejména objektu, které řeší množství a způsob odběru pitné vody, množství a způsob odvádění odpadních splaškových vod, nakládání se srážkovými vodami, případně nakládání s odpadními vodami, které svým znečištěním přesahují platné limity stanovené kanalizačním řádem pro vypouštění odpadních vod. Rovněž musí předložit výkresovou dokumentaci všech řešených vodohospodářských objektů. Systém zásobování pitnou vodou a odkanalizování musí být navržen podle Městských standardů vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy v platném znění, v souladu s ust. § 36 až § 38 nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) v platném znění a Standardu hospodaření se srážkovými vodami na území hl. m. Prahy v platném znění, podle příslušných platných norem a v souladu s podmínkami stanovenými platným kanalizačním řádem v povodí předmětné ČOV.

10. Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z provozních důvodů řešeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodu a kanalizací.

11. Zřizovaná parkovací stání musí být umístěna mimo povrchové znaky vodovodu a kanalizací.

12. Kótu tlakové čáry obdrží stavebník na základě žádosti o zákres sítí s uvedením tohoto požadavku do položky "Doplňující informace": https://www.pvk.cz/sluzby-2/vyjadrovaci-portal/zakresy-siti/.

13. Stavebník je odpovědný za nakládání s atmosférickými srážkami na stavebním pozemku v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., zákon o vodách. Pokud stavebník systém prvku HDV dimenzuje v souladu s ČSN a všemi platnými stavebním předpisy na návrhovou srážku, je povinen provést další opatření, kterými zajistí splnění zákonné povinnosti. Pokud stavebník prokáže, že není možné likvidovat veškeré srážkové vody na pozemku (akumulace, výpar, vsak), může navrhnout regulované odvádění do srážkové nebo jednotné kanalizace ve správě PVS a provozování PVK, dimenzované v souladu s platnou legislativou.

14. Za projektovou dokumentaci odpovídá projektant. PVS a PVK upozorňují, že je nezbytné dodržet požadavky plynoucí z Městských standardů vodovodů a kanalizací na území hl. m. Prahy v platném znění (www.pvs.cz) a Technických požadavků společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. v platném znění (www.pvk.cz).

15. Navrhované objekty (vč. zařízení staveniště a skládky materiálu) a výsadba stromů musí být situovány mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu, včetně jejich přeložek. Ochranná pásma dle § 23 odst. 3 zákona c. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Dále PVS a PVK požadují u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 200 mm s neověřenou polohou rozšířit po dobu provádění stavebních prací ochranné pásmo o 1 m.

16. Poloha nebo průběh trasy vodovodů nebo kanalizací s neověřenou polohou nebo průběhem jejich trasy, jichž se bude předpokládaná stavba dotýkat, musejí být stavebníkem ověřeny (např. metodou trasování, kopaných sond apod.) v koordinaci s oddělením technické dokumentace PVK

(kontakt: geodeti.vodovod@pvk.cz a geodeti.kanalizace@pvk.cz).

Před vlastním zahájením stavebních prací je stavebník povinen požádat o aktuální zákres vodovodu nebo kanalizací na příslušných pozemcích prostřednictvím vyjadřovacího portálu PVS a PVK (www.vyjadrovaciportal.cz).

17. K zajištění ochrany vodovodů a kanalizací PVK a PVS požadují při návrhu a provedení stavby dodržet platné normy a předpisy, zejména ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí, ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky, ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení, ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a ČSN EN 16932-2 Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 2: Tlakové systémy

PVS a PVK souhlasí s odběrem pitné vody a odváděním odpadních vod na základě přepočtu dle Městských standardů vodovodu a kanalizací na území hl. m. Prahy v platném znění, a to v množství Qp = 7,3 m3/den, Qdmax = 9,4 m3/den, Qhmax = 0,25 l/s. Plánovaný počet ekvivalentních obyvatel je 45. Další podmínky se týkají především dalších podrobnějších stupňů dokumentace a budou v dalších stupních projektových prací zapracovány.

Příloha: získaná stanoviska DOSS a správců sítí