technická zpráva

Vzduchotechnika

04/2019

Aktualizace 09/2023

Projektová kancelář ATLAS s.r.o.

Čiklova 13 a, 128 00 Praha 2 – Nusle

Tel: 261 212 781, Mobil: 608 125 476

e-mail: info@pkatlas.cz, www: http://pkatlas.cz

OBSAH

1. Identifikační údaje	3

2. Základní údaje	3

3. Vstupní údaje	3

4. Hygienické podmínky	4

4.1	Množství  a výměny vzduchu	4

4.2	Hlučnost vzduchotechniky	4

4.3	Mikroklimatické parametry	4

4.4	Eliminace škodlivin	5

5. Vlivy na životní prostředí	6

5.1	Exhalace	6

5.2	Pevné odpady	6

5.3	Hluk	6

6. Požární bezpečnost	6

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	6

8. Zařízení č. 1 – Učebna celkem 4 zařízení	7

8.1	Řešené prostory:	7

8.2	Účel zařízení:	7

8.3	Koncepce:	7

8.4	Výkonové hodnoty:	7

8.5	Navržená zařízení a elementy:	8

8.6	Distribuce vzduchu:	8

8.7	Doba provozu a ovládání zařízení:	8

8.8	Funkce MaR:	8

9. Zařízení č. 5 – Zělocvična -1x	9

8.9	Řešené prostory:	9

8.10	Účel zařízení:	9

8.11	Koncepce:	9

8.12	Výkonové hodnoty:	9

8.13	Navržená zařízení a elementy:	10

8.14	Distribuce vzduchu:	10

8.15	Doba provozu a ovládání zařízení:	10

8.16	Funkce MaR:	10

9. Energetické nároky VZT	11

10. Práce navazujících profesí	11

Stavba	11

ÚT	11

Elektro	11

Zdravotechnika	11

11. Pokyny pro montáž zařízení	11

12. Seznam příloh	12

# 1. Identifikační údaje

Akce:			revitalizace Mateřské školy POHÁDKA

Místo:			k.ú. Kamýk, č.p. 937/15

Investor:		Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 12 – Modřany

Projektant:		Projektová kancelář Atlas s.r.o., Čiklova 13a, 128 00

Praha 2 - Nusle

Část PD: 		Vzduchotechnika

Stupeň PD: 		Dokumentace pro zadání stavby (DZS)

Datum: 		04/2019

# 2. Základní údaje

Projekt řeší větrání pobytových místností tříd Mateřské školy.

Mateřská škola Pohádka je samostatně stojící dvoupodlažní objekt, který obsahuje 4 třídy mateřské školy umístěné v krajních samostatných sekcích a technické zázemí umístěné ve středním traktu objektu.

Stávající větrání tříd mateřské školy včetně odvětrání sociálních zařízení dětí je přirozené, pomocí otvíravých oken. Odvětrání malých sociálních zařízení, které nemají přirozené větrání (pro pedagogický sbor a personál) je řešeno pomocí odtahových ventilátorů. Zázemí kuchyně, prádelny a ostatních prostor je řešeno pomocí stávající VZT s odtahem na střechu objektu (není předmětem tohoto projektu.).

Úkolem projektu je navrhnout systém nuceného větrání s rekuperací, tak aby provoz splňoval požadavky platných předpisů, požadavky provozovatele, energetické požadavky a závěry energetického auditu.

Větrání je navrženo decentrální s vlastní vzduchotechnickou jednotkou určenou pro každou třídu mateřské školy. Větrání bude zajišťovat vzduchotechnická jednotka s rotačním rekuperačním výměníkem a teplovodním ohřívačem. Základním požadavkem je dosažení požadovaných mikroklimatických podmínek mateřské školy.

Projektová dokumentace pro zadání stavby je vypracována v rozsahu projektu pro stavební povolení, ovšem bez uvedení konkrétních výrobků.

V souladu s Výkonovým honorářovým řádem ČKAIT se pro následující účely předpokládá zpracování dalších stupňů dokumentace – prováděcí dokumentaci a následně dodavatelskou dokumentaci a dokumentace pro zkoušky zařízení.

Případné změny tohoto projektu musí vypracovat autorizovaná osoba. Tímto tato osoba přebírá za projekt veškerou odpovědnost.

# 3. Vstupní údaje

Pro zpracování PD byly použity níže uvedené podklady požadavky a ujednání:

- architektonický návrh a stavební část

- požadavky investora na koncepci zařízení

- požadavky platných HP a souvisejících předpisů

- podklady výrobců zařízení

- závěry a doporučení energetického auditu – č. EP201/15 ing Sedláček

- Metodický pokyn MŽP pro návrh větrání škol

Uvažované parametry venkovního vzduchu:

- zima: te = - 15 oC, vlhkost = 90 %

- léto: te = 32 oC, entalpie 56 kJ/kg

Požadované parametry vnitřního klimatu:

- jsou uvedené u jednotlivých zařízení

# 4. Hygienické podmínky

## Množství a výměny vzduchu

Vyhláška č. 410/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů požaduje množství přiváděného venkovního vzduchu do učeben 20 až 30 m3/h na žáka. Uvedené množství nerozlišuje věk žáků. S ohledem na hospodárnost se doporučuje navrhovat průtok venkovního vzduchu, trvale přiváděného do učeben v době pobytu žáků, podle tab. Toto množství bylo stanoveno podle bilance CO2 ve větraném prostoru:

Minimální množství venkovního vzduchu

| Množství venkovního vzduchu [m3/h.žáka] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 – 6 let | 6 – 10 let | 10 – 15 let | 15 – 18 let |
| Školka | 1. stupeň ZŠ | 2. stupeň ZŠ | SŠ |
| 10 | 12 | 18 | 20 |

Učebny: 	min. 10m3/h na žáka (dle pokynu MŽP)

min. 50m3/h na vyučujícího

## Hlučnost vzduchotechniky

Protihluková opatření jsou navržena dle NAŘÍZENÍ VLÁDY 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací:

Útlumu hluku vznikajícího ve vzt elementech na tyto požadované hodnoty bude dosaženo pomocí následujících opatření:

- pružné uložení všech rotačních elementů a hlukově izolované pláště vzt jednotek

- vzt potrubí napojené na jednotky přes plátěné manžety zabraňující přenosu vibrací na potrubí

- tlumení hluku v potrubí – tlumiče v potrubí

Po ukončení montáže bude provedeno měření hlučnosti jednotlivých VZT zařízení a vypracován protokol, který bude předložen při kolaudaci objektu.

## Mikroklimatické parametry

Teplota:

Požadované parametry vnitřního prostředí dle přílohy 3 nařízení vlády č. 410/2005 sb. jsou:

Minimální teplota 20 °C (optimálně 22 °C) je v chladném období zajištěna stávající otopnou soustavou.

Maximální teplota 28°C bude zajišťována v horkých dnech organizačně. V tropických dnech bude zajištěno provětrávání pobytových prostor v nočních hodinách (regulací VZT jednotky, která je vybavena by-pasem) a dále přirozeným větráním ráno cca 0,5hod před začátkem provozu MŠ. Zajištění maximální teploty následně zajistí akumulační schopnost obvodových konstrukcí (železobeton) v kombinaci s rekuperací chladu.

Pokud při provozu objektu dojde k situaci, kdy by vnitřní teplota přesto překračovala 28°C bude postupováno v souladu s vyhláškou a prostor bude následně vybaven chlazením (do VZT jednotek bude instalován chladič).

pozn: Provoz mateřské školy není předpokládán v měsících Červenec a Srpen.

CO2:

K znehodnocování vzduchu v učebnách dochází produkcí oxidu uhličitého CO2 při dýchání a dalšími škodlivinami (např. VOC, vodní pára, prach, radon apod.), které se mohou uvolňovat v prostředí učeben, případně mohou být obsaženy ve venkovním přiváděném vzduchu.

Kvalita ovzduší v učebnách se hodnotí podle koncentrace oxidu uhličitého CO2; v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. v platném znění nesmí tato koncentrace v pobytových prostorách převýšit hodnotu 1500 ppm. Vliv koncentrace CO2 na člověka ukazuje tab

Koncentrace CO2 a vliv na člověka

| Koncentrace CO2 | Místo výskytu CO2, vliv na člověka |
| --- | --- |
| 400 - 700 ppm | koncentrace ve venkovním ovzduší |
| 800 až 1 200 ppm | vyhovující koncentrace CO2 v pobytových prostorách |
| 1 500 ppm | maximální přípustná koncentrace CO2 v pobytových prostorách |
| > 1 500 ppm | nastávají příznaky únavy a snižování pozornosti člověka |
| > 2500 ppm | ospalost, letargie, bolesti hlavy |
| > 5 000 ppm | nedoporučuje se delší pobyt |

## Eliminace škodlivin

V budově nejsou hygienicky významné zdroje škodlivin.

# 5. Vlivy na životní prostředí

## Exhalace

Odpadní vzduch z větrání objektu a pomocných místností je vyfukován do exteriéru.

Při provozu objektu se nedostávají do ovzduší žádné nebezpečné, škodlivé nebo obtěžující exhalace ve významném množství.

## Pevné odpady

Vzduchotechnická zařízení budou produkovat pevné odpady ve formě zaneseného filtračního materiálu v množství cca 42 kg/rok.  Tento odpad bude likvidován spolu s běžným komunálním odpadem.

## Hluk

Viz. odstavec 4.2.

# 6. Požární bezpečnost

Projekt vzduchotechniky je zpracován v součinnosti s projektem požární ochrany a respektuje členění objektů na požární úseky. Vzduchotechnika objektu je zásadně řešena v rámci jednoho požárního úseku stavby.

Provedení VZT zařízení vychází z požadavků ČSN 73 0872. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi jsou navrženy ve smyslu článku číslo č.4.2.1, 4.2.2. a 4.2.3, tyto požadavky je nutné zajistit v dalších projektových stupních, realizaci  projektu a v provedení souvisejících profesí.

Potrubí procházející přes jiný požární úsek bude opatřeno protipožární klapkou nebo bude protipožárně izolováno.

# 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V objektu nejsou navrženy technologické procesy, které vyžadují vzduchotechnické zajištění z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Při montáži, provozu, údržbě a opravách je nutné dodržovat platné předpisy a bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících předpisů. Při údržbě budou veškerá zařízení blokována proti chodu. Se zařízením není dovoleno manipulovat nepovolaným osobám.

# 8. Zařízení č. 1 – Učebna celkem 4 zařízení

## Řešené prostory:

| Místnost | Funkce | Plocha (m2) | Výška (m2) | Objem (m3) | Přívod VP (m3/hod) | Odtah VO (m3/hod) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Ložnice (Spaní) | 38,40 | 2,60 | 99,84 | 450,00 |  |
| 12 | Herna | 32,10 | 2,60 | 83,46 |  |  |
| 13 | Herna | 32,10 | 2,60 | 83,46 |  |  |
| 14 | Jídelna | 32,30 | 2,60 | 83,98 |  | 450,00 |
| Celkem |  | 134,90 |  | 350,74 |  |  |
| Výměna vzduchu |  |  |  | 1,28 | /hod |  |

## Účel zařízení:

Větrání prostoru, zajištění požadovaných mikroklimatických podmínek, odvod škodlivin, snížení energetické náročnosti

## Koncepce:

Pro větrání každé třídy mateřské školy je navržena jednotka VZT, která bude sloužit pro centrální úpravu, přívod a odtah vzduchu a snížení energetické náročnosti objektu na vytápění. Pro každou třídu mateřské školy je navržena jedna samostatná rekuperační jednotka s rekuperačním výměníkem s přenosem entalpie, přívodním a odvodním ventilátorem a vodním ohřívačem pro ohřev vzduchu v zimním období.

Tepelné ztráty objektu jsou plně hrazeny stávající otopnou soustavou, tepelné ztráty větráním budou kompenzovány pomocí vestavného elektrického ohřívače.

Přirozené větrání veškerých prostor je zachováno.

## Výkonové hodnoty:

Požadované parametry jednotky:

- Nominální vzduchový výkon: 580 m3/s (minimální hodnota)

- Pracovní vzduchový výkon: 450 m3/hod (minimální hodnota). Pracovní bod ventilátorů při započtení veškerých tlakových ztrát v systému.

- Hladina akustického tlaku do okolí: LpA=27 dB (maximální hodnota)

- Účinnost suché rekuperace zimní: 80% (minimální hodnota)

- Účinnost suché rekuperace letní: 80% (minimální hodnota)

- Rozměr 900/500/1000 (doporučená hodnota pro instalaci)

- Hmotnost 75 kg (přibližná hodnota)

- Ohřev elektrický 0,5 kW

- ByPas

- Filtrace G4

- Ovládání IR čidlo CO2

Množství větracího vzduchu vychází z hygienických dávek pro uvažovaný počet osob v jednotlivých místnostech dle metodického pokynu MŽP)

## Navržená zařízení a elementy:

VZT jednotka bude obsahovat, přívodní a odvodní ventilátor s regulovatelnými motory, filtr přiváděného a odváděného vzduchu, rotační výměník pro ZZT, teplovodní ohřívač a frekvenční měniče. Jednotka bude umístěna v místnosti stávajícího skladu lůžkovin a bude v parapetním (stojatém) provedení.

Sání čerstvého vzduchu bude z fasády objektu, potrubí musí být tepelně izolované.

Výfuk znehodnoceného vzduchu bude na fasádu objektu.

Přívod vzduchu je pomocí přívodních vyústek, do obytných prostor třídy mateřské školy, odtah bude z prostoru jídelny MŠ.

## Distribuce vzduchu:

Sání čerstvého vzduchu je ze štítové fasády objektu. Potrubí je vedeno přímo do VZT jednotky. Potrubí musí být tepelně izolované. Potrubí bude napojeno na VZT jednotku pružnou manžetou. Přívodní potrubí je vedeno pod stropem skladu do prostoru ložnice, kde bude na potrubí osazena regulovatelná VZT mřížka. Přívodní potrubí bude vybaveno tlumičem hluku.

Distribuce vzduchu je neuzavíratelnými otvory, které dělí jednotlivé sekce třídy.

Odvod vzduchu je odtahovou mřížkou v prostoru jídelny.

Odváděcí potrubí je vedeno zpět do jednotky. Potrubí bude umístěno v novém SDK zákrytu. Potrubí pro výfuk znehodnoceného vzduchu bude vedeno prostorem ložnice na fasádu objektu.

VZT potrubí je typu SPIRO z pozinkovaného plechu. Distribuční elementy jsou napojeny na potrubí přes ohebné hlukově izolované hadice.

## Doba provozu a ovládání zařízení:

Provozní doba bude s provozem objektu a s nezbytným doběhem po ukončení provozní doby.

Ovládání všech funkcí zařízení bude pomocí systému vlastní MaR (dodávka spolu s VZT jednotkou).

Mimo provozní dobu může zařízení pracovat v tlumeném režimu.

## Funkce MaR:

- ovládání chodu přívodního a odvodního ventilátoru (chod vždy společný) včetně regulace otáček podle konstantního tlaku v potrubí

- regulace výkonu vodního ohřívače. Regulace bude podle teploty přiváděného vzduchu

- protinámrazová ochrana vodního ohřívače

- ovládání klapek na sání jednotky. Při vypnutí uzavřít

- časový programovatelný ovladač

- Sledování koncentrace CO2, ovládání ventilátorů, IR čilo CO2

- sledování zanášení filtrů

- hlášení poruchy

# 9. Zařízení č. 5 – Tělocvična -1x

## Řešené prostory:

| Místnost | Funkce | Plocha (m2) | Výška (m2) | Objem (m3) | Přívod VP (m3/hod) | Odtah VO (m3/hod) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Tělocvična | 24,20 | 2,60 | 62,92 | 250,00 |  |
| 02 | Tělocvična | 38,60 | 2,60 | 100,36 |  | 250,00 |
| Celkem |  | 62,80 |  | 163,28 |  |  |
| Výměna vzduchu |  |  |  | 1,53 | /hod |  |

## Účel zařízení:

Větrání prostoru, zajištění požadovaných mikroklimatických podmínek, odvod škodlivin, snížení energetické náročnosti

## Koncepce:

Pro větrání tělocvičny je navržena samostatná jednotka, která bude sloužit pro í úpravu, přívod a odtah vzduchu a snížení energetické náročnosti prostor tělocvičny v 1. PP objektu.

Jednotka bude vybavena rekuperátorem s přenosem entalpie, přívodním a odvodním ventilátorem a vodním ohřívačem pro dohřev vzduchu v zimním období.

Tepelné ztráty objektu jsou plně hrazeny stávající otopnou soustavou, tepelné ztráty větráním budou kompenzovány pomocí vestavného elektrického ohřívače.

Přirozené větrání je zachováno.

## Výkonové hodnoty:

Požadované parametry jednotky:

- Nominální vzduchový výkon: 370 m3/s (minimální hodnota)

- Pracovní vzduchový výkon: 250 m3/hod (minimální hodnota). Pracovní bod ventilátorů při započtení veškerých tlakových ztrát v systému.

- Hladina akustického tlaku do okolí: LpA=30 dB (maximální hodnota)

- Účinnost suché rekuperace zimní: 80% (minimální hodnota)

- Účinnost suché rekuperace letní: 80% (minimální hodnota)

- Rozměr 900/500/1000 (doporučená hodnota pro instalaci)

- Hmotnost 75 kg (přibližná hodnota)

- Ohřev elektrický 0,4 kW

- ByPas

- Filtrace G4

- Ovládání IR čidlo CO2

Množství větracího vzduchu vychází z hygienických dávek pro uvažovaný počet osob v jednotlivých místnostech dle metodického pokynu MŽP

## Navržená zařízení a elementy:

VZT jednotka bude obsahovat, přívodní a odvodní ventilátor s regulovatelnými motory, filtr přiváděného a odváděného vzduchu, rotační výměník pro ZZT, teplovodní ohřívač a frekvenční měniče. Jednotka bude v podstropním provedení a bude umístěna v prostoru tělocvičny.

Sání čerstvého vzduchu bude z fasády objektu, potrubí musí být tepelně izolované.

Výfuk znehodnoceného vzduchu bude na fasádu objektu.

Přívod i odtah vzduchu je pomoví VZT výústek.

## Distribuce vzduchu:

Sání čerstvého vzduchu je ze štítové fasády objektu. Potrubí je vedeno přímo do VZT jednotky. Potrubí musí být tepelně izolované. Potrubí bude napojeno na VZT jednotku pružnou manžetou. Přívodní potrubí je vedeno pod stropem tělocvičny, přívodní potrubí bude vybaveno tlumičem hluku.

Odvod vzduchu je odtahovou mřížkou v druhé místnosti tělocvičny. Distribuce vzduchu je neuzavíratelným propojením obou místností.

Odváděcí potrubí je vedeno zpět do jednotky. Potrubí bude umístěno nad stávajícím instalačním kanálem, který je krytý dřevěným obkladem.

VZT potrubí je typu SPIRO z pozinkovaného plechu. Distribuční elementy jsou napojeny na potrubí přes ohebné hlukově izolované hadice.

## Doba provozu a ovládání zařízení:

Provozní doba bude s provozem objektu a s nezbytným doběhem po ukončení provozní doby.

Ovládání všech funkcí zařízení bude pomocí systému vlastní MaR (dodávka spolu s VZT jednotkou).

Mimo provozní dobu může zařízení pracovat v tlumeném režimu.

## Funkce MaR:

- ovládání chodu přívodního a odvodního ventilátoru (chod vždy společný) včetně regulace otáček podle konstantního tlaku v potrubí

- regulace výkonu vodního ohřívače. Regulace bude podle teploty přiváděného vzduchu

- protinámrazová ochrana vodního ohřívače

- ovládání klapek na sání jednotky. Při vypnutí uzavřít

- časový programovatelný ovladač

- Sledování koncentrace CO2, ovládání ventilátorů

- sledování zanášení filtrů

- hlášení poruchy

# 9. Energetické nároky VZT

Pro provoz VZT zařízení je potřebný přívod:

- Elektrické energie 230V – 4x0,5 kw

Příkony jsou uvedeny v tabulce energií v příloze na konci technické zprávy.

# 10. Práce navazujících profesí

## Stavba

- prostupy obvodovou zdí – dle výkresů

- prostupy příčkami – dle výkresů

- zakrytí VZT potrubí podhledy a falešnými trámy v místech kde je to nutné

## ÚT

Bez požadavků, tepelné ztráty hradí stáv. otopná soustava

## Elektro

Silnoproud:

- Zajistí požadované elektrické příkony

- Zajistí jištěné přívody pro zařízení VZT a případné ovládání dle dohodnuté koncepce

- Zajistí ochranu před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 34 0000, ČSN 33 2000–7-41 a 33 2000-5 54

- Zajistí ochranu před atmosférickou elektřinou

- Zajistí ochranu před účinky statické elektřiny dle ČSN 33 2030

- Zajistí možnost ručního odpojení ventilátorů a ostatních silových částí VZT zařízení v jejich těsné blízkosti pro možnost bezpečné obsluhy a údržby

- Provedení bude odpovídat požadavkům ČSN 73 0872 a bude respektovat požadavky výrobců jednotlivých zařízení

## Zdravotechnika

Odvod kondenzátu od zařízení

# 11. Pokyny pro montáž zařízení

Pokyny pro montáž jsou předmětem dalšího stupně projektové dokumentace zpracovávané dodavatelem VZT. Je nutné zajistit zejména:

- správné osazení VZT jednotek

- pospojování elektricky vodivých částí

# 12. Dodavatelské zajištění

Již ve fázi zpracování nabídky je třeba počítat s tím, že vzduchotechnická zařízení musí být předána investorovi v provozuschopném stavu a musí beze zbytku plnit všechny funkce navržené v projektu. Pro dodavatele vzduchotechniky z toho plyne nutnost vykonat, kromě dodávky a montáže vlastní vzduchotechniky, také průběžnou kontrolu a případnou kompletaci všech navazujících a doplňujících profesí, prováděných jinými organizacemi, tak, aby všechny části vzduchotechniky plnily beze zbytku své funkce, garantované jednotlivými výrobci strojů a zařízení, a aby vzduchotechnika jako celek plnila beze zbytku všechny funkce navržené v projektu. Dodavatel vzduchotechniky musí všechna vzduchotechnická zařízení řádně uvést do provozu.

Dodavatel vzduchotechniky poskytne organizacím, provádějícím přípojky medií, potřebná schémata a informace o jednotlivých připojovaných vzduchotechnických strojích tak, aby tyto mohly být správně a úplně připojeny a zprovozněny. Dodavatel vzduchotechniky odstraní případné závady na jednotlivých vzduchotechnických elementech, vzniklé při dopravě a nebo skladování. U každého stroje nebo jiného vzduchotechnického prvku bude před jeho osazením kontrolován technický stav a odstraněny případné závady. 	Po montáži vzduchotechniky musí být provedena pečlivá regulace průtočných množství ve vzduchovodech a distribučních elementech, spojená s nastavením předepsaného proudu, odebíraného elektromotory jednotlivých ventilátorů. Všechna vzduchotechnická zařízení musí být po montáži řádně vyzkoušena při zkušebním provozu. Musí dosahovat parametry uvedené v projektové dokumentaci. Dodavatel vzduchotechniky předá investorovi protokoly o měření hlavních vzduchotechnických parametrů.  Investor umožní dodavateli vykonat řádné zprovoznění a vyzkoušení zařízení. Bez plně funkční a vyzkoušené vzduchotechniky nelze zahájit běžný provoz ve větraných prostorech! Dodavatel vzduchotechniky zajistí měření hluku vzduchotechniky v místech určených projektem nebo rozhodnutím orgánu hygienické služby a předá investorovi protokoly s výsledky tohoto měření. Ve ojedinělých případech je třeba počítat s dodatečnými akustickými opatřeními, prováděnými ve spolupráci s odbornou organizací. Dodavatel poskytne odběrateli doklady o záručních lhůtách jednotlivých instalovaných strojů a dalších elementů a předá písemné návody. 	Dodavatel poskytne určené osobě odběratele informace o ovládání jednotlivých vzduchotechnických zařízení a o činnostech, které je třeba vykonávat pro zachování správné funkce vzduchotechniky v objektu.