## ssz hlavní TG
poz | název zařízení | ks | rozměry mm | voda | odpad | el. příkon kW | el. inst. př. kW | el. připojení | poznámka ZTI | poznámka el | stávající zařízení/ poznámka
30 KUCHYNĚ
1 | el. konvektomat10 GN 1/1 + 1 zásuv | 1 | 933x821x1046, prostor pro instalaci 1100x1000 | SV2/UV2 | OD6 | 18.6 | 18.6 | E6/400 | SV2:1x st voda - pračkový ventil 3/4, UV2: upravená voda - pračkový ventil 3/4, vedení od poz 23, OD3:odpad HT pr. 50 výška 400 nad podlahou | E6:pevné připojení, přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, jistič 32A
1a | podstavec pod konvektomat, 2xzásuvy na GN | 1
2 | multifunkční zařízení 2x49l, kapacita 2xGN 1/1, plocha 2x 25 dm2, hmotnost 395 kg | 1 | 1580x850x1050 | SV4 | OD4 | 27.5 | 27.5 | E4/400 | SV4:1x st voda - pračkový ventil 3/4 pro 1/2" tlakovou hadici, OD4:odpad HT pr. 50 v podlaze | E4:přístupný el. vypínač+3m volný el. kabel, jištění 3x40A
3 | elektrická varná deska tálová, rozměr varné plochy 810x670 mm | 1 | 900x920x220 |  |  | 16 | 16 | E4/400 |  | E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel
3a | podestavba neutrální plochy (v kombinaci s horním modulem), stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém | 1 | 900x890x680 |  |  | 5 |  | E4/400 rezerva |  | E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel
4 | elektrický kotel 60l, nepřímý ohřev, kotel: průměr 440, výška 460 mm | 1 | 600x920x900 | SV4/TV4/UV1 |  | 12 | 12 | E4/400 | SV4:1x st voda , TV4:1x teplá voda, UV1:1x upravená voda - pračkový ventil 3/4 | E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel
5 | neutrální plocha ve varném bloku, zásuvka 230V | 1 | 600x920x220
5a | podestavba neutrální plochy (v kombinaci s horním modulem), příprava pro instalaci zásuvky 230V, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém | 1 | 600x890x680 |  |  |  |  | E5/230 |  | E5:samostatné jištění
5* | neutrální plocha ve varném bloku | 1 | 100x920x900
6 | neutrální plocha ve varném bloku, spodní police | 1 | 620x850x900 | [6 empty] | doměrek
7 | napouštěcí rameno studená a teplá voda | 1 |  | SV3/ TV3 |  |  |  |  | SV3:1x st voda , TV3:1x teplá voda- roháčky
8 | zadní panel do varného bloku | 1 | 2200x20
9 | univerzální kuchyňský robot RE 22, 60 +30l | 1 | 570x1070x910 |  |  | 3 | 3 | E6/400 |  | E6: přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel | stávající repase
10 | nerez stůl vpravo s dřezem 400x500x300, vlevo s prostorem pro chladící skříň, ZL, LL | 1 | 1400x700x900 | SV1/TV1 | OD6 |  |  | E2/230, E7/400 rezervy | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD6:odpad pr.50 | E2: zásuvka 230V, E7: zásuvka 400V, rezervy
poz | název zařízení | ks | rozměry mm | voda | odpad | el. příkon kW | el. inst. př. kW | el. připojení | poznámka ZTI | poznámka el | stávající zařízení/ poznámka
10a | stojánková baterie profi | 1
11 | chladící skříň podstolová | 1 | 600x600x820 |  |  | 0.2 | 0.2 | E1/230 |  | E1:zásuvka 230 V
12 | masodeska | 1 | 600x400x100
13 | nerez umývadlo, ovládání kolenem | 1 | 470x370 | SV1/ TV1 | OD1 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD1:odpad pr. 32
13a | zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
13b | nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | průměr 290x výška 450
13c | zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml | 1 | 117x80x220
14 | nerez stůl, prostor pro tříděný odpad | 1 | 600x600
15 | nerez police jednodílná | 1 | 600x300
16 | servírovací vozík, 2 police | 2 | 530x850x900 | [7 empty] | stávající
17 | nerez stůl, 1 zásuvka, spodní police, příprava pro umístění zásuvky 230V, ZL | 1 | 1700x600x850 |  |  |  |  | E5/230 |  | E5:rezerva
18 | nerez stůl s dřezem 500x600x300, spodní police, ZL | 1 | 750x800x850 | SV1/TV1 | OD6 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD6:odpad pr.50
18a | stojánková baterie profi | 1
19 | nerez stůl, vpravo 1 zásuvka, spodní police, příprava pro umístění zásuvky 230V, ZL | 1 | 1700x600x850 |  |  |  |  | E5/230 |  | E5:rezerva
20 | automatický změkčovač a předřazeným filtrem, kapacita náplně 30l, kapacita změkčené vody při změkčování o 10st. dH 9000l | 1 | 360x510x1140 | SV2/ UV | OD5 |  |  | E1/230 | SV2:1x st voda-pračkový ventil 3/4", OD5: odpad pr. 40 | E1:zásuvka 230 V | rozvod upravené vody ke konvektomatu, kotli a myčce
21 | chladící stůl vlevo s dřezem 400x290x200 nad agregátem, 2x2 zásuvky, ZL | 1 | 1500x700x850 | SV1/TV1 | OD6 | 0.4 | 0.4 | E1 a E2/230, rezerva | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD6:odpad pr.50 | E1:zásuvka 230 V, E2: zásuvka 230V, rezerva
21a | stojánková baterie profi | 1
22 | nerez stůl, 3 zásuvky, spodní roštová police, ZL | 1 | 1700x700x850 |  |  |  |  | E7/400 rezerva |  | E7: zásuvka 400V, rezerva | stávající
23 | krouhač zeleniny včetně sady 6 disků | 1 | 380x305x595 |  |  | 0.55 | 0.55 | E7/400 |  | E7:zásuvka 400 V
23a | nástěnný držák pro disky | 1
24 | nářezový stroj pr. nože 250 | 1 | 560x570x475 |  |  | 0.05 | 0.05 | E2/230 |  | E2: zásuvka 230V
25 | univerzální kuchyňský robot, 6,7l, včetně přídavných strojků | 1 | 285x380x356 |  |  | 1.7 | 1.7 | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V
26 | nerez stůl vstupní s dřezem 700x500x300 a 500x500x300, prolis vedení košů, otvor pro baterii s oplachovou sprchou, ZL | 1 | 1500x700x850 | SV1/TV1 | OD6 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD6:odpad pr.50
26a | tlaková sprcha s ramínkem | 1 | výška 900
poz | název zařízení | ks | rozměry mm | voda | odpad | el. příkon kW | el. inst. př. kW | el. připojení | poznámka ZTI | poznámka el | stávající zařízení/ poznámka
27 | nerez výstupní stůl, prolis vedení košů, spodní police, ZL | 1 | 550x700x850
28 | průchozí mycí stroj, zásuvná výška pro GN 1/1, koš 500x500 | 1 | 635x750x1470/ 2050 | UV2 | OD4 | 10.6 | 10.6 | E6/400 | UV2: upravená voda-pračkový ventil 3/4", OD5: odpad pr. 50 | E6:pevné připojení, přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, jistič 20A
29 | nerez regál, 5 polic | 1 | 1500x600x1850
30 | nerez regál, 5 polic, levé boční zakrytování | 1 | 600x340x1850
31 | nerez výlevka, lisovaná vanička s odnímatelným roštem | 1 | 500x600x580 | SV5/TV5 | OD7 |  |  |  | SV5/TV5:st/t voda pro nástěnnou baterii, OD7:odpad pr 100
31a | nástěnná baterie | 1
32 | výrobník čaje 5l nástěnný s košovým filtrem | 1 | 970x540x740 | SV1 |  | 3.13 | 3.13 | E7/400 | SV1:studená voda roháček | E7:zásuvka 400 V, E2: zásuvka 230V rezerva
33 | nerez vozík se spodní policí pod zásobník VHG s odkapní miskou | 2 | 400x600x850 | [7 empty] | výška vozíku podle zadání
34 | výdejní vozík 2GN 1/1 | 2 | 650x845x900 |  |  | 1.4 | 2.8 | E1/230 |  | E1: zásuvka 230V
35 | nástěnná police jednodílná | 2 | 1500x350
36 | neobsazeno
37 | nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 900x300x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed
38 | nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 600x300x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed
39 | nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 1000x300x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed
40 | nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 800x300x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed
41 | VZT zákryt nástěnný s tukovými filtry a žlábkem, nad konvektomat bez osvětlení | 1 | 1100x1200x450 | [7 empty] | nad konvektomat
42 | VZT zákryt závěsný s tukovými filtry a žlábkem s osvětlením | 1 | 2300x2000x450 |  |  |  |  | E3/230 |  | E3:pevné připojení 230V, 2m volný el. kabel | nad varným blok
43 | nerez stůl mobilní, spodní police | 1 | 600x700x900
44 | VZT zákryt nástěnný s tukovými filtry a žlábkem s osvětlením | 1 | 900x900x450 |  |  |  |  | E3/230 |  | E3:pevné připojení 230V, 2m volný el. kabel | nad myčku
| nerez profesionální váha do 3 a 6kg, přesnost 1 a 2 g | 2 | 240x300x130 |  |  |  | 0 | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V | umístění podle potřeby
| ruční ponorný kombi mixér a šlehač, hmotnost mixer 3,2 kg, hmotnost šlehač 3,6 kg, max zprac. množství 30l | 1 | délka mixer 700, šlehač 610, pr. 94 |  |  | 0.35 | 0.35 | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V | umístění podle potřeby
poz | název zařízení | ks | rozměry mm | voda | odpad | el. příkon kW | el. inst. př. kW | el. připojení | poznámka ZTI | poznámka el | stávající zařízení/ poznámka
18 CHODBA
1 | nerez stůl mobilní, spodní police | 1 | 1000x700x850
2 | výdejní vozík 2GN 1/1 | 1 | 650x845x900 |  |  | 1.4 | 1.4 | E1/230 |  | E1: zásuvka 230V
| 32 HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY A BRAMBOR | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | nerez škrabka brambor, náplň 12 kg | 1 | pr.700xv.950 | SV2 | do vpusti | 0.55 | 0.55 | E6/400 | SV2:1x st voda - pračkový ventil 3/4 | E6:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel
1a | lapač škrobu a slupek | 1 | pr. 320, v. 380
2 | nerez stůl, vpravo dřez 500x500x300, spodní police, ZL | 1 | 1500x700x900 | SV1/TV1 | OD6 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD6:odpad pr.50
2a | stojánková baterie profi | 1
3 | chladící skříň 570l, +1 až +15st.C , 4 rošty | 1 | 747x769x1818 |  |  | 0.2 | 0.2 | E8/230 |  | E8:zásuvka 230 V
4 | samonavíjecí buben - hadice s koncovkou, držák | 1 | 250x500x480
5 | nástěnná směšovací baterie pro poz 4 | 1 |  | SV5/TV5 |  |  |  |  | SV5/TV5:st/t voda pro nástěnnou baterii
6 | prostor pod škrabku stavebně oddělen - stavba | 1 | vnitřní prostor 1000x750x150
7 | nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 250x250x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed
8 | nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 350x350x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed
9 | nerez výlevka, lisovaná vanička s odnímatelným roštem | 1 | 500x600x580 |  | OD7 |  |  |  | OD7:odpad pr 100
10 | nerez umývadlo, ovládání kolenem | 1 | 470x370 | SV1/ TV1 | OD1 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD1:odpad pr. 32
10a | zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
10b | nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | průměr 290x výška 450
10c | zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml | 1 | 117x80x220
| 33 SKLAD BRAMBOR A ZELENINY | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | dřevěná skladová rohož | 1 | 800x900x80
2 | skladovací regál | 1 | 1500x500x1890
3 | můstková příjmová váha do 150 kg | 1 | 450x600x140, vážící plocha 450x600 |  |  |  |  | E1/230 |  | E1:zásuvka 230 V
3a | opěrné zábradlí do výšky 700m | 1
3b | vážní indikátor včetně ES ověření v dvojím rozsahu a včetně baterie | 1 | 185x100x45
poz | název zařízení | ks | rozměry mm | voda | odpad | el. příkon kW | el. inst. př. kW | el. připojení | poznámka ZTI | poznámka el | stávající zařízení/ poznámka
| 24 SKLAD ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | skladovací regál | 1 | 1800x500x1890
2 | skladovací regál | 1 | 1200x400x1890
| 25 CHLADÍCÍ SKLAD | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | chladící skříň 570l, +1 až +15st.C , 4 rošty | 4 | 747x769x1818 |  |  | 0.2 | 0.8 | E8/230 |  | E8:zásuvka 230 V
2 | mrazící skříň, 499l, -9 až -26st.C | 2 | 747x769x1818 |  |  | 0.4 | 0.8 | E8/230 |  | E8:zásuvka 230 V
| 25.1 SUCHÝ SKLAD | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | skladovací regál | 3 | 1100x500x1890
2 | skladovací regál | 2 | 1200x700x1890
3 | skladovací regál | 1 | 900x700x1890
12A, 12B PŘÍPRAVNY V PŘÍZEMÍ
| myčka bílého nádobí, odpadové čerpadlo, včetně změkčovače | 2 | 600x600x850 | SV2 | OD6 | 3.5 | 7 | E1/230 | SV2: studená voda-pračkový ventil 3/4", OD6: odpad pr. 40 | E1:zásuvka 230 V
| výdejní vozík 2GN 1/1 | 2 | 845x650x900 |  |  | 1.5 |  | E2/230 |  | E2: zásuvka 230V | pouze příprava el.
PŘÍPRAVNA V PATŘE
| myčka bílého nádobí, odpadové čerpadlo, včetně změkčovače | 1 | 600x600x850 | SV2 | OD6 | 3.5 | 3.5 | E1/230 | SV2: studená voda-pračkový ventil 3/4", OD6: odpad pr. 40 | E1:zásuvka 230 V
| výdejní vodní lázeň 1GN 1/1 - stávající | 1 | 390x600x300 |  |  | 1.5 |  | E2/230 |  | E2: zásuvka 230V | pouze příprava el.
| 29 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | výlevka, nástěnná baterie | 1 | 350x475x390 | SV5/TV5 | OD7 |  |  |  | SV5/TV5:st/t voda pro nástěnnou baterii |  | ZTI
2 | skříňka lamino | 1 | 700x500x850
3 | police s háky na pomůcky | 1 | 500x100x100
ORGANICKÝ ODPAD
1 | chladící komora na odpad,1 nádoba 240l, horní víko a dveře | 1 | 990x850/1475 otevřené dveře/x1115 |  |  | 0.6 | 0.6 | E1/230 |  | E1:zásuvka 230 V
| SUTERÉN 51 PRÁDELNA | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | pračka 10 kg prádla | 1 | 683x711x1027 |  |  | 4.8 | 4.8 | E7/400 |  | E7:zásuvka 400 V
2 | sušička 10 kg prádla | 1 | 683x711x1027 |  |  | 5.2 | 5.2 | E7/400 |  | E7:zásuvka 400 V
3 | pračka - stávající | 1 | 600x600x850 |  |  | 2 | 2 | E1/230 |  | E1:zásuvka 230 V
poz | název zařízení | ks | rozměry mm | voda | odpad | el. příkon kW | el. inst. př. kW | el. připojení | poznámka ZTI | poznámka el | stávající zařízení/ poznámka
5 | keramické umývadlo + baterie +sifon umyvadlový s přípojkou pro pračku | 1 | 500x430 | SV1/ TV1 | OD6 |  | 0 |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD:odpad pr. 50 |  | ZTI
| celkem příkon instalované technologie | [5 empty] | 123.73 | 86.611 | soudobost 0,7
Inventář:
| zásobník 5l, vodoznak, topné těleso, termostat pro regulaci teploty | 1 | 210/445 |  |  | 0.65 | 0.65 | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V
Další inventář bude uveden ve VV.
Označení instalačních připojení:
připojení voda:
SV1 | studená voda ukončená roháčkem (1/2"x3/8") + 500 (umývadla, dřezy)
SV2 | studená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" (připojení ventilu 1/2") + 400 (konvektomat, změkčovač, myčky, škrabka brambor)
SV3 | studená voda z podlahy, ukončená roháčkem (1/2"x3/8") + max 80 (napouštěcí rameno ve varném bloku)
SV4 | studená voda z podlahy, ukončená pračkovým ventilem 3/4" (připojení ventilu 1/2") + max 80 (kotel, multifunkční zařízení ve varném bloku)
SV5 | studená voda pro nástěnnou baterii + 1000 výlevky a +500 pro samonavíjecí buben
UV | vstup upravené vody ze změkčovače do rozvodu upravené vody ukončený pračkovým ventilem 3/4" (připojení ventilu 1/2") + 300
UV1 | upravená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" (připojení ventilu 1/2") z podlahy, + max 80 (kotel)
UV2 | upravená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" (připojení ventilu 1/2"), + 400 (konvektomat, myčka)
TV1 | teplá voda ukončená roháčkem (1/2"x3/8") + 500 (umývadla, dřezy)
TV2 | neobsazeno
TV3 | teplá voda z podlahy, ukončená roháčkem (1/2"x3/8") + max 80 (napouštěcí rameno ve varném bloku)
TV4 | teplá voda z podlahy, ukončená pračkovým ventilem 3/4" (připojení ventilu 1/2") + max 80 (kotel)
TV5 | teplá voda pro nástěnnou baterii + 1000 výlevky a +500 pro samonavíjecí buben
kanalizace:
OD1 | odpad pr 32 + 400 (umývadla)
OD2 | odpad HT pr 100 v podlaze - spodní nebo boční připojení vpusti - je třeba zadat před výrobou vpustí
OD3 | neobsazeno
OD4 | odpad HT pr 50 v podlaze (multifunkční zařízení, myčka)
OD5 | odpad pr 40 + 100 (změkčovač)
OD6 | odpad HT pr 50 + 400 (dřezy, konvektomat, myčky)
OD7 | odpad pr 100 v podlaze nebo do +100 nad podlahou (výlevky)
elektroinstalace:
E1 | zásuvka 230V + 500 (změkčovač, chladící skříně, chladící stůl, váha můstková, výdejní vozíky v kuchyni, mycí stroje)
E2 | zásuvka 230 V +1200 ( ponorný mixer, váhy, nářezový stroj, stolní robot, výdejní vozíky a lázeň v kuchyňkách, rezervy)
E3 | přívod 230 V pro osvětlení digestoře +2500, 2m volný el. gumový kabel, (VZT zákryty pro osvětlení)
E4 | přívod 400 V z podlahy, 3m volný el. gumový kabel, přístupný vypínač +1200 (varná deska, trouba, multifunkční zařízení, kotel)
E5 | přívod 230 V z podlahy, 2m volný el. gumový kabel (zásuvka 230V na neutrálu ve varném bloku a na pracovních stolech - bude instalována při osazení technologie)
E6 | přívod 400 V +100, 3m volný el. gumový kabel, přístupný vypínač +1200 (konvektomat, robot, mycí stroj, škrabka brambor)
E7 | zásuvka 400V +1200 ( krouhač zeleniny, výrobník čaje, rezervy)
E8 | zásuvka 230V + 1800 (chladící skříně a mrazící skříně)