## vzt
SPECIFIKACE MATERIÁLU
Akce | MŠ Montessori - větrání kuchyně a zázemí
pozice | název | množství | m.j.
Zařízení č.1 - Větrání kuchyně a zázemí
1,01 | Přívodní VZT jednotka ve vnitřním provedení, např. REMAK X 0400 06/06 | 1 | kpl | 260500 | 260500
přívod: 3450 m3/h, 300 Pa
- regulace jednotky
1,02 | Odtahová jednotka se základovým rámem a stříškou, např. REMAK X 0003 05 | 1 | kpl | 85000 | 85000
odtah: 2350 m3/h, 400 Pa
- regulace jednotky
- manipulace na střeše
1,03 | Odtahová jednotka se základovým rámem a stříškou, např. REMAK X 0003 05 | 1 | kpl | 85000 | 85000
odtah: 2150 m3/h, 400 Pa
- regulace jednotky
- manipulace na střeše
1,04 | Tlumič hluku s kulisami
a | přímý TUNE-PS-100/100-400-400-1000 | 1 | ks | 5760 | 5760
b | přímý TUNE-PS-100/100-800-200-550 | 2 | ks | 4800 | 9600
c | přímý TUNE-PS-100/150-500-450-1000 | 2 | ks | 6480 | 12960
1,05 | čtverhranné potrubí vč.Spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy) (50% tvarovek) | 45 | m2 | 1200 | 54000
1,06 | Odvodní mřížka s regulací
a | 200x100 | 1 | ks | 1100 | 1100
b | 250x200 | 1 | ks | 1450 | 1450
1,07 | Přívodní mřížka s regulací
a | 250x250 | 1 | ks | 1595 | 1595
b | 400x200 | 1 | ks | 1800 | 1800
1,08 | Rovné potrubí a tvarovky, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu interiérní panel 20 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - hladký/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 49kg/m³, tepelná vodivost λ=0,02 W/m°K, třída vzduchotěsnosti „C”. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Statický tlak systému 300 Pa. Kód panelu C20XKL080/4X. Spojování potrubí pomocí skrytého spojovacího profilu. | 10 | m2 | 1200 | 12000
1,09 | Regulační klapka 4HR vícelisté
| 280x300 | 3 | ks | 3050 | 9150
1,10 | Venkovní chladící jenotka pro přívodní jednotku např. LG SPLIT CAC UU70W.U34 s příslušenstvím (Řídící box + výstupy Modbus a MOV - modul omezení výkonu (přísluš.)) | 1 | kpl | 185000 | 185000
výrobce: např. LG
1,11 | chladivové potrubí 22,5/9,52 | 6 | m | 1000 | 6000
VZT zákryty jsou dodávkou gastro
| Zaregulování vzduchovodů | 1 | kpl | 50000 | 50000
| Montáž zařízení vč. VZT zákrytů | 1 | kpl | 300000 | 300000
| Uvedení do provozu | 1 | kpl | 30000 | 30000
| Demontáž stávajících rozvodů VZT včetně VZT jednotek a likvidace | 1 | kpl | 50000 | 50000
| CELKEM |  |  |  | 1160915