## MaR a ELE
Zařízení |  |  | Parametry VZT zařízení
|  |  | Počet | Hmotnost | Přívod vzduchu | [12 empty] | Odvod vzduchu | [5 empty] | Umístění | Ovládání | Pozn.
Číslo zařízení | Funkce | Typ |  |  | V | Dpext | Motor |  | startovací/jmenovitý | Filtr | Vodní ohřívač | El.ohřívač | El. komplet | Plynový ohřívač | Přímý výparník | Přímý výparník | Vlhčení parou | V | Dpext | Motor |  |  | Filtr
|  |  | ks | kg | m3/h | Pa | kW | V | A | (EU) | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | m3/h | Pa | kW | V | A | (EU)
P1 | Zařízení č. 1 - Větrání kuchyně a zázemí
| přívod - např. REMAK X 0400 06/06 |  | 1 | 290 | 3450 | 300 | 1.3 | 230 | 6.6 | M5 | 35.98 |  | 1.3 |  | 17.1 | 2x 20,9 | [7 empty] | m.č. S06 | spínání tl. na stěně kuchyně - vázáno na odtahové ventilátory jednotku
O1 | Zařízení č. 1 - Větrání kuchyně a zázemí
| odtah - např. REMAK X 0003 05 |  | 1 | 146 | [13 empty] | 2350 | 400 | 0.51 | 230 | 2.11 |  | na střeše objektu | spínání tl. na stěně kuchyně - vázáno na přívodní jednotku
O2 | Zařízení č. 1 - Větrání kuchyně a zázemí
| odtah - např. REMAK X 0003 05 |  | 1 | 146 | [13 empty] | 2150 | 400 | 0.465 | 230 | 1.96 |  | na střeše objektu | spínání tl. na stěně kuchyně - vázáno na přívodní jednotku
O3 | Zařízení č. 1 - Větrání kuchyně a zázemí
| odtah - VZT zákryt 2800x1200x450 |  | 2 | [14 empty] | 1450 | 40 | 0.101 | 230 |  |  | kuchyně - varna | spínání tl. na stěně kuchyně - vázáno na přívodní jednotku
O4 | Zařízení č. 1 - Větrání kuchyně a zázemí
| odtah - VZT zákryt 1300x1300x450 |  | 1 | [14 empty] | 800 | 20 | 0.083 | 230 |  |  | kuchyně - konvektomat | spínání tl. na stěně kuchyně - vázáno na přívodní jednotku
O5 | Zařízení č. 1 - Větrání kuchyně a zázemí
| odtah - VZT zákryt 1200x1100x450 |  | 1 | [14 empty] | 600 | 25 | 0 |  |  |  | kuchyně - myčka na stolní nád. | spínání tl. na stěně kuchyně - vázáno na přívodní jednotku
CH1 | CHL1
| Venkovní chladící jenotka pro P1 - např. LG UU70W.U34 |  | 1 | 110 |  |  | 6.69 | 400 | 11.5 | [14 empty] | v anglickém dvorku u technické místnosti | signál 0~10V

## UT (hidden)
Zařízení |  |  | Parametry VZT zařízení
|  |  | Počet | Hmotnost | Přívod vzduchu |  |  |  | Odvod vzduchu | [5 empty] | Umístění m.č. | Ovládání | Pozn.
Číslo zařízení | Funkce | Typ |  |  | V | DpUT | Vodní ohřívač | Vodní chladič | přípojka | Dpext | Motor |  |  | Filtr
|  |  | ks | kg | m3/h | kPa | kW | kW | palce | Pa | kW | V | A | (EU)
1. | Větrání + odvlhčování prostoru bazénu a výřivky |  | 1 |  |  | 11.3 | 28.4 |  | DN32 | [5 empty] | D.217 |  | 70/50°C
2. | Větrání relaxacea jejího zázemí |  | 1 |  |  | 12.5 | 2.3 |  | DN25 | [5 empty] | D.217 |  | Směš.uzel bude dodán s jednotkou
1.1. | Přívod vzduchu do garáží |  | 1 |  |  | 1 | 28.2 |  | 1´´ | [5 empty] | 00.20