1.   Úvod

Projekt silnoproudu řeší umělé osvětlení, zásuvkové obvody a připojení el. spotřebičů gastronomie a vzduchotechniky, příslušné silnoproudé rozvody a rozvodné zařízení pro rekonstruovaný gastronomický provoz v 1.PP a 1.NP MŠ Montessori, Urbánkova 3347/2, Praha 12..

Tento projekt neřeší  dopady instalace nového el. zařízení na hlavní rozvaděč školy (kromě doplnění pole č.3 a nového jističového vývodu pro rozvaděč gastronomie RMS1.1) a popř. úpravu stávající el. přípojky.

2.   Rozsah projektu

V rámci tohoto projektu bude dodáno a namontováno následující hlavní zařízení:

- repasovaný rozvaděč gastronomie RMS 1.1

- doplnění stávajícího rozvaděče hlavního rozvaděče v 1.PP

- připojení el. spotřebičů gastronomie

- připojení el. spotřebičů vzduchotechniky

- elektrické osvětlení

- ovladače, zásuvky, servisní vypínače, STOP tlačítko, dvojtlačítko pro ovládání vzduchotechniky

- silnoproudé rozvody, vč. nosných kabelových konstrukcí

- elektroinstalační lišty pro kabeláž, ochranné trubky pro kabeláž v podlahách

- hlavní a doplňující pospojování

Stávající elektroinstalace v rekonstruovaných prostorách kuchyně, přilehlých místnostech a na chodbách budou demontovány.

3.   Výchozí podklady

Jako výchozích podkladů pro zpracování tohoto projektu bylo  použito následujících podkladů:

-  stavební výkresy objektu

-  podklady a požadavky gastronimie

- ČSN a navazující předpisy

4.   Základní el. data

4.1  Sítě

3NPE~ 50Hz, 400V/TN-C, TN-S

stupeň důležitosti dodávky el. energie : 3

- Výkonové údaje:

1.NP  rozvaděč RMS1.1:

instal. výkon       max. výpočtové zatížení				      Pi (kW)                   Pp (kW)

osvětlení                                          2,1        β=0,8          1,7

zásuvky                                           5,0                            1,5

gastronomické spotřebiče           112,5        β=0,7         78,7

jídelní výtah                                     0,75      β=0,65         0,5

Celkem                                        120,4                          82,4

Tj. cca 132A

Odhad spotřeby stávajících světelných a zásuvkových obvodů, připojených z rekonstruovaného rozvaděče RMS1.1:

Pi = 5kW, Pp = 3,3kW

Stávající napájecí kabel z rozvaděče RH - AYKY 4B x 50 je nutné nahradit novým kabelem CYKY 4B x 70 a novým jističem v RH –160B/3, 160A.

Tyto hodnoty budou potvrzeny, nebo pozměněny, až po montáži skutečně dodaných el. gastronomických spotřebičů na stavbu.

1.PP  doplnění do pole č.3 hlavního rozvaděče RH:

instal. výkon       max. výpočtové zatížení				               Pi (kW)                    Pp (kW)

osvětlení                                         0,3        β=0,8          0,24

zásuvky                                           1,0                           0,3

el. spotřebiče                                 18,0       β=0,65      11,7

VZT                                               10,5        β=1           10,5

Celkem                                          29,8                        22,7

4.3  Ochrana před úrazem el. proudem

Ochrana bude provedena ve smyslu ČSN 33 2000-4-41, ed.3, automatickým odpojením od zdroje.

Zásuvkové obvody pro laickou obsluhu budou  dále vybaveny ochranou proudovými chrániči.

V kuchyňských prostorách bude provedeno hlavní a doplňující pospojování. Připojovací body na gastronomických spotřebičích a kovovém zařízení kuchyně zajistí dodavatel gastronomie.

Připojovací body na vzduchotechnických spotřebičích a vzduchotechnickém potrubí zajistí dodavatel vzduchotechniky.

Přípojnice hlavního pospojování bude v rozvaděči gastroprovozu.

Je navržena třístupňová přepěťová ochrana. První a druhý stupeň bude umístěn v  rozvaděči RMS 1.1 a třetí stupeň pod zásuvkami počítačů apod.

5.   Návrh umělého osvětlení, zásuvkové obvody

Světelné a zásuvkové obvody budou provedeny dle ČSN EN 36 0450 Osvětlení pracovních prostorů. Rozvody budou provedeny dle ČSN 33 2130, ed.3 - Vnitřní el. rozvody a TNI 33 2130.

Návrh osvětlení byl proveden podle ČSN EN 12464-1 a norem přidružených. Pro výpočet osvětlení byla použita standardní LED svítidla tuzemských výrobců.

Po výběru konkrétních svítidel a světelných zdrojů investorem a architektem musí vybraný dodavatel svítidel znovu provést výpočty osvětlenosti ve všech místnostech.

Objekt bude vybaven normálním, hlavním umělým osvětlením pro činnost v bezporuchovém provozu napájecí soustavy s použitím  LED svítidel.

Pro případ poruchy v systému normálního síťového napájení je navrženo nouzové (únikové) osvětlení svítidly, napájenými z vlastních akubaterií. Nouzové osvětlení zajišťuje bezpečný únik osob z objektu běžnými nebo únikovými východy v mimořádných nebo havarijních situacích. Náběh svítidel při poruše bude automatický a okamžitý, doba autonomního provozu 1 hod..

Pro nouzové osvětlení budou použita přisazená stropní LED svítidla s vlastní akubaterií a dále nouzová svítidla s akubaterií a piktogramy, umístěná nad dveřmi ve směru úniku osob z objektu.

Náhradní osvětlení pro dokončení započatých činnosti není uvažováno.

Hlavní osvětlení bude ovládáno pomocí vypínačů a přepínačů od vchodů  do místností, nebo z jiných vhodných míst.

V místnostech budou instalovány, kromě zásuvek pro gastrospotřebiče, servisní domovní zásuvky 230V, 16A.

Ovladače a zásuvky, umístěné v kuchyňských místnostech s obklady, musí být v provedení do vlhka.

6. Rozvodné zařízení

Technologické zařízení gastroprovozu  bude napájeno el. energií z rekonstruovaného rozvaděče RMS 1.1, který je umístěn na chodbě v 1.NP, na pozici původního rozvaděče.  Stávající přístroje budou demontovány, skříně a jejich dveře budou opraveny a nalakovány.

Do opravených skříní budou namontovány nové  jističové vývody pro technologické spotřebiče gastronomie, osvětlení a zásuvkové obvody. Z hlavního rozvaděče RH v 1.PP bude přiveden nový napájecí kabel. V rozvaděči musí být instalovány rezervy pro případné připojení dalších stávajících  světelných a zásuvkových vývodů,  jejichž existence bude zjištěna při odstrojování původního rozvaděče.

Rekonstruované světelné a zásuvkové obvody v 1.PP budou napájeny ze stávajícího hlavního rozvaděče RH, z pole č. 3. Rozvaděč bude doplněn potřebnými přístroji. Stávající jističový vývod pro rozvaděč gastroprovozu bude nahrazen novým jističem 160B/3.

7. El. spotřebiče

Seznamy technologických spotřebičů jsou součástí projektů příslušné technologie, jejich umístění je patrné ze situačních schémat rozvodů, které je součástí tohoto projektu.

Ovládání spotřebičů gastronomie bude jejich součástí. U některých spotřebičů napojených přímo kabely se požaduje použití servisních vypínačů, umístěných u gastronomických  spotřebičů v jejich blízkosti na stěně.

Skupina el. spotřebičů a zásuvkových vývodů ve varně a přilehlých místnostech, bude havarijně souhrnně vypínána stop tlačítkem, pomocí vypínací spouště předřazeného vypínače v rozvaděči RSM 1.1..

Stávající ventilátor v m.č. 33 bude ovládán stávajícím ovladačem. Stávající ventilátor na WC, m.č. 28, bude ovládán společně s osvětlením.

Větrací jednotka a ventilátory na střeše a v zákrytech – digestořích, budou ovládány společně pomocí dvojtlačítka, umístěného v kuchyni.

Chladící jednotka bude ovládána automaticky vlastním systémem MaR, v návaznosti na signály z větrací jednotky.

Požární klapka bude pod napětím otevřena, při ztrátě napětí zavře.

8. Elektroinstalační rozvody

Pro rozvody budou použity celoplastové kabely CYKY vedené v drážkách, vyfrézovaných v panelových stěnách, nebo v elektroinstalačních lištách za zády gastronomických spotřebičů a v podlahách, nebo pod stropem na kabelových roštech.  Rošty budou opatřeny plechovými zákryty.

Kabelové trasy a svítidla budou namontovány až po montáži vzduchotechnických zařízení a vzduchotechnického potrubí.

K volně stojícím gastronomickým spotřebičům budou vedeny pryžové šňůry, vedené z krabic na zdech a ukončené na svorkovnicích el. spotřebičů.

Drobný elektroinstalační materiál bude běžného provedení.

9. Bezpečnost a ochrana zdraví

Projekt je řešen tak, aby elektrické zařízení nezpůsobilo  nebezpečí ohrožení zdraví a majetku.

Veškeré zařízení elektro i provedení montážních prací musí  být řešeno tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a ochrana  zdraví, jak při normálních provozních režimech, tak při  poruchových stavech, běžné údržbě a revizích.

Před uvedením zařízení do provozu je třeba provést výchozí  revizi a vypracovat revizní zprávu.