## ssz hlavní TG
poz | název zařízení | ks | rozměry mm | voda | odpad | el. příkon kW | el. inst. př. kW | el. připojení | poznámka ZTI | poznámka el | poznámka
1. NP
| 1.10 Jídelna |  |  | SV5/TV5 | OD5 |  |  | E2/230, E12 | SV5/TV5:st/t voda pro násť. baterii, OD5:odpad pr.40 - rezervy | E2: rezerva zásuvka 230V, E12: rezerva datová zásuvka
S1 | Manipulační vozík na příbory a podnosy | 2 | 750x500x1260 | [7 empty] | mobilní, stávající
2 | Výdejní vozík, kapacita 2GN 1/1 | 1 | 845x650x900 |  |  | 1.5 | 1.5 | E1/230 |  | E1: zásuvka 230V | mobilní, samoobslužný výdej polévky, nebezpečí zdržení fronty a nutnost dozoru, aby byly dodrženy hyg. podmínky
3 | Konzolový vozík na koše | 2 | 710x680x900
S4 | Nerez stůl skříňový, CO2+sirupy | 1 | 1000x600x850 |  |  |  |  | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V | stávající
S5 | Výrobník studených nápojů | 1 | 560x410x470 | SV2 | OD5 | 0.35 | 0.35 | E1/230, E2/230 | SV2:1x st voda - pračkový ventil 3/4", OD5:odpad pr.40 | E1:zásuvka 230 V, E2:zásuvka 230 V | stávající pronájem
6 | Ohřívač mléka (377x458 mm) včetně vozíku, přední část PD - odnímatelná vanička s děrovanou horní vyjímatelnou plochou, spodní police | 2 | 500x600x800 |  |  | 2.85 | 5.7 | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V | mobilní
7 | Vozík pod termos s nápojem (374x510 mm), přední část PD - odnímatelná vanička s děrovanou horní vyjímatelnou plochou, spodní police | 2 | 500x600x800 |  |  | 1.2 | 2.4 | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V
8 | Nástěnná baterie s dlouhým ramínkem | 1 |  | SV5 |  |  |  |  | SV5:st voda pro násť. baterii |  | rezerva, dodávka ZTI
9 | Snímač čipů | 1 | [5 empty] | E2/230, E12 |  | E2: rezerva zásuvka 230V, E12: rezerva datová zásuvka | rezerva, případná dodávka poskytovatele objednávkového systému
1.11 Kuchyně
1a | Elektrický konvektomat bojlerový – kapacita: 20x GN 1/1+1 zásuv | 1 | 948x834/otevřené dveře 1500/x1804 | SV2/UV1 | OD3 | 37 | 37 | E6/400, E12 | SV2:1x st voda - pračkový ventil 3/4", UV1:1x upravená voda - pračkový ventil 3/4", OD3:odpad HT pr. 50 v podlaze nebo těsně nad podlahou | E6:pevné připojení, přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, 3x63 A jistič, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti | rozvod upravené vody- projekt ZTI
1b | Elektrický konvektomat injekční– kapacita: 20x GN 1/1+1 zásuv | 1 | 948x834/otevřené dveře 1500/x1804 | SV2/UV1 | OD3 | 37 | 37 | E6/400, E12 | SV2:1x st voda - pračkový ventil 3/4", UV1:1x upravená voda - pračkový ventil 3/4", OD3:odpad HT pr. 50 v podlaze nebo těsně nad podlahou | E6:pevné připojení, přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, 3x63 A jistič, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti | rozvod upravené vody- projekt ZTI
2 | Zavážecí vozík pro konvektomat, náhradní | 1 | 578x609x1729 | [7 empty] | mobilní
3 | Multifunkční zařízení, kapacita 3 x GN 1/1, rozměry vany1071x580x280, objem 150l, váha zařízení 590 kg | 2 | 1651x850x1030 | SV4 | OD4 | 36.9 | 73.8 | E4/400, E12 | SV4:1x st voda - pračkový ventil 3/4 pro 1/2" tlakovou hadici, OD4:odpad HT pr. 50 v podlaze | E4:přístupný el. vypínač+3m volný el. kabel, jištění 3x50A, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti
4 | Neobsazeno
5 | Nerez stůl, zásuvka, spodní police, ZL | 2 | 600x850x900
6 | Nerez stůl, zásuvy na GN, spodní police | 2 | 600x850x900 | [7 empty] | mobilní
7 | Manipulační elektricko-akumulátorový vozík se zdvihem, příslušenství k multifunkcím | 1 | 600x780x990 | [7 empty] | mobilní
8 | Vozík na koše, kapacita 6 košů, příslušenství k multifunkcím | 1 | 600x860x1600 | [7 empty] | mobilní
9 | Neobsazeno
10 | Neutrální plocha ve varném bloku, instalace zásuvky 230V | 1 | 900x920x220 |  |  |  |  | E5/230 |  | E1: rezerva zásuvka 230V
11 | Elektrický sklopný varný kotel 150l, nepřímý ohřev, duplikátor pr. 780mm, hl. 380mm, 210 kg, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém | 1 | 1350x1050x900 | SV4/TV4/UV2 |  | 22 | 22 | E4/400, E12 | SV4:1x st voda , TV4:1x teplá voda- pračkový ventil 3/4, UV2:1x upravená voda - pračkový ventil 3/4 | E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti | rozvod upravené vody- projekt ZTI
12 | Neutrální plocha ve varném bloku, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém | 1 | 300x920x900
13 | Podestavba neutrální plochy, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém | 1 | 900x890x680 | SV4/TV4 | OD4 | 41.4 | 41.4 | E4/400, E12 | SV4:1x st voda - pračkový ventil 3/4", OD4:odpad HT pr. 50 v podlaze - rezervy | E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti - rezervy | rezerva instalací pro dodatečné připojení MF, kotle…, prostor o šířce 1300 až 1750 mm, příkon až 41,4 kW
14 | Elektrická pánev s elektronickou regulací, využitelný objem 84l, rozměr vany 700xx550x275, 370 kg, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém | 1 | 1300x920x900 | SV4/TV4 | OD4 | 27.6 | 27.6 | E4/400, E12 | SV4:1x st voda - pračkový ventil 3/4", OD4:odpad HT pr. 50 v podlaze | E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti
15 | Elektrická varná deska, 4 zóny, rozměr varné plochy 810x670 | 1 | 900x920x220 |  |  | 16 | 16 | E4/400, E12 |  | E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti
16 | Podestavba varné desky, zásuvy pro GN 1/1, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém | 2 | 450x890x680
17 | Neutrální plocha ve varném bloku, instalace zásuvky 230V a příprava pro napouštěcí rameno | 1 | 900x920x220 |  |  |  |  | E5/230 |  | E1: rezerva zásuvka 230V
18 | Podestavba neutr. plochy, zásuvy pro GN 1/1, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém | 5 | 450x890x680
19 | Neutrální plocha ve varném bloku, stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém | 1 | 100x920x900
20 | Neutrální plocha ve varném bloku, instalace zásuvky 230V | 3 | 450x920x220 |  |  |  |  | E5/230 |  | E1: rezerva zásuvka 230V
21 | Napouštěcí rameno studená a teplá voda | 1 |  | SV3/TV3 |  |  |  |  | SV3:1x st voda , TV3:1x teplá voda- roháčky 1/2"
22 | Vykrývací plocha | 1 | 3550x20
23 | Vykrývací plocha | 1 | 1750x130
24 | Vykrývací plocha | 1 | 450x130
25 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 2 | 350x350x80 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
26 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 4 | 700x400x80 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
27 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 800x700x80 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
28 | Neobsazeno
29 | Neobsazeno
30 | VZT zákryt s tukovými filtry a žlábkem, nad konvektomaty bez osvětlení | 1 | 2800x1200x450 | [7 empty] | dodávka gastro, instalace stavba
31 | VZT zákryt nad varný blok multifunkcí s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením | 2 | 2000x1200x450 |  |  |  |  | E3/230 |  | E3:pevné připojení 230V, 3m volný měkký el. kabel | dodávka gastro, instalace stavba
32 | VZT zákryt nad varný blok s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením | 4 | 1700x1100x450 |  |  |  |  | E3/230 |  | E3:pevné připojení 230V, 3m volný měkký el. kabel | dodávka gastro, instalace stavba
33 | Univerzální kuchyňský robot RE 22, 60 +30l | 1 | 570x1070x910 |  |  | 3 | 3 | E6/400 |  | E6: přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel
34 | Nerez umývadlo, ovládání kolenem | 2 | 470x370 | SV1/TV1 | OD1 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD1:odpad pr. 32
34a | Zásobník na papírové ručníky | 2 | 280x150x300
34b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 2 | 450xpr.290
34c | Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml | 2 | 117x80x220
35 | Mikrovlnná trouba | 1 | 517x412x297 |  |  | 1.55 | 1.55 | E2/230 |  | E2: zásuvka 230V v. 1500 mm
35a | Nerez police se zvýšenou nosností | 1 | 600x450
36 | Nerez stůl, zásuvka pod PD, spodní police, ZL | 1 | 700x500x850
37 | Vozík pod ohřívač mléka(377x458 mm), přední část PD - odnímatelná vanička s děrovanou horní vyjímatelnou plochou, spodní police | 1 | 500x600x800 |  |  | 2.85 |  | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V | mobilní, parkovací místo
38 | Výrobník čaje 2x20l nástěnný, košové filtry včetně nástěnné konzole | 1 | 1254x570x888 | SV2 |  | 9.24 | 9.24 | E7/400 | SV2:studená voda pračkový ventil 3/4" | E7:zásuvka400 V
1.12 Maso a vejce
39 | Nerez stůl, vpravo krytované umývadlo 290x400x200, krytovaný dřez 500x500x250, spodní police, ZL, PL | 1 | 1250x700x900 | SV1/TV1 | OD6 |  |  | E2/230 | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD6:odpad pr.50 | E2: nad PS rezerva zásuvka 230V
39a | Nerez zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
39b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | 450x290
39c | Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml | 1 | 117x80x220
40 | Stojánková baterie profi, loketní ovládání | 2
41 | Nerez stůl pod řezačku masa (32kg), spodní police, ZL | 1 | 700x700x900
42 | Řezačka masa | 1 | 500x437x490 |  |  | 2 | 2 | E7/400 |  | E7:zásuvka 400 V
43 | Nerez chladící stůl, agregát vpravo, 2xprostor pro GN, ZL | 1 | 1380x700x900 |  |  | 0.5 | 0.5 | E1/230, E2/230, E9/230, E12 |  | E1:zásuvka 230 V, E2: rezerva zásuvka 230V, E9: světlo, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
43a | Chladící skříň podstolová | 1 | 600x600x820 |  |  | 0.1 | 0.1 | E1/230, E12 |  | E1:zásuvka 230 V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP | rezerva
44 | Masodeska | 1 | 600x400x100
Těsto
45 | Nerez stůl , vpravo 2 zásuvky pod PD, spodní police, vlevo prostor pro chladící skříň ZL | 1 | 1500x700x900 |  |  |  |  | E2/230, E9/230 |  | E2: nad PS rezerva zásuvka 230V, E9: světlo
46 | Nerez stůl, vlevo krytovaný dřez 290x400x20, spodní police, vpravo 2 zásuvky pod PD, ZL | 1 | 1300x700x900 | SV1/TV1 | OD6 |  |  | E2/230 | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD6:odpad pr.50 | E2: nad PS rezerva zásuvka 230V
Čistá příprava zeleniny a studená kuchyně
47 | Nerez stůl, zásuvy na GN, spodní police, bez lemu, mobilní | 1 | 800x600x900
48 | Nerez stůl, krytovaný dřez 500x500x250, spodní police, atyp - mřížka v PD nad radiátor a výřez pro sloup, ZL | 1 | 1250x800x900 | SV1/TV1 | OD6 |  |  | E2/230 | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD6:odpad pr.50 | E2: nad PS rezerva zásuvka 230V | doměrek
48a | Otvírák na konzervy | 1
49 | Nerez chladící stůl, agregát vlevo, 3xprostor pro GN, mřížka v PD nad radiátor, ZL | 1 | 1780x800x900 |  |  | 0.5 | 0.5 | E1/230, E2/230, E12 |  | E1:zásuvka 230 V, E2: rezerva zásuvka 230V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
50 | Krouhač zeleniny s automatickou hlavou a pojízdným podstavcem na GN | 1 | 396x865x1272 |  |  | 1.1 | 1.1 | E7/400 |  | E7:zásuvka 400 V | mobilní
51 | Univerzální kuchyňský robot, 6,9l | 1 | 290x370x420 |  |  | 1 | 1 | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V
Kompletace
52 | Nerez chladící stůl, agregát vpravo, 2xprostor pro GN, mřížka v PD nad radiátor, ZL | 1 | 1380x800x900 |  |  | 0.5 | 0.5 | E1/230, E2/230, E12 |  | E1:zásuvka 230 V, E2: rezerva zásuvka 230V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
52 a | Nerez police na konzolích | 1 | 300x400x40 | [7 empty] | doměrek
53 | Nerez stůl (pod kráječ knedlíků - 80 kg), 2 zásuvky pod PD, spodní police, mřížka v PD nad radiátor, ZL | 1 | 1300x800x900 |  |  |  |  | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V | doměrek
54 | Kráječ knedlíků, rozteč krájení … | 1 | 600x600x630 |  |  | 0.25 | 0.25 | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V
55 | Nářezový stroj na sýry, šunku a uzeniny, teflonový nůž pr. 250 | 1 | 560x570x475 |  |  | 0.15 | 0.15 | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V
56 | Nerezová profesionální váha do 5 kg | 2 | 240x300x130, vážní plocha 230x190 |  |  |  |  | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V | umístění podle potřeby
57 | Ponorný mixér | 1 | celková délka 940mm, pr. 125 |  |  |  |  | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V | umístění podle potřeby
1.13 Provozní nádobí
58 | Nerez stůl se svařovaným rádiusovým dřezem 800x600x300mm a lisovaným dřezem 600x600x300mm, otvory pro tlakovou sprchu, spodní roštová police, PL, ZL výška 300 | 1 | 1700x895x900 | SV1/TV1 | OD6 |  |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD6:odpad pr.50
59 | Vypuštěno
60 | Oplachová sprcha s ramínkem | 2
61 | Mycí stroj na provozní nádobí, koš 1310x690, vstupní výška 890mm | 1 | 1490x895(+425 otevřené dveře) x1935 | UV1 | OD3 | 19.9 | 19.9 | E6/400, E12 | UV1:1x upravená voda-pračkový ventil 3/4", OD3:odpad HT pr. 50 v podlaze, max +50 | E6:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti | rozvod upravené vody- projekt ZTI
62 | Nerez stůl, spodní roštová police, atyp, výřez pro sloup, ZL, LL | 1 | 1450x895x900
63 | Automatický změkčovač a předřazeným filtrem , kapacita náplně 30l, kapacita změkčené vody při změkčování o 10st. dH 9000l | 1 | 360x510x1140 | SV2/UV | OD5 |  |  | E1/230 | SV2:1x st voda-pračkový ventil 3/4", UV:1x upravená voda-pračkový ventil 3/4", OD5: odpad pr. 40 | E1:zásuvka 230 V | rozvod upravené vody k myčkám, konvektomatům a kotlům - projekt ZTI
64 | Nerez regál dvě police, první ve výšce 1300 | 1 | 600x500x1800
65 | Nerez regál čtyři police | 2 | 1200x500x1800
66 | Nerez stůl, zásuvy na GN, spodní police, bez lemu, mobilní | 2 | 600x800x900 | [7 empty] | mobilní
67 | Nerez výlevka s prolisovanou vrchní deskou, lisovanou vaničkou a odnímatelným roštem | 1 | 500x600x580 |  | OD7 |  |  |  | OD7:odpad pr.100, max+50
68 | Samonavíjecí buben - hadice s koncovkou, držák, sklopný na zeď | 1 | 150x370x330
68a | Nástěnná směšovací baterie pro poz 68 | 1 |  | SV5/TV5 |  |  |  |  | SV5/TV5:st/t voda pro násť. baterii
69 | VZT zákryt nad myčku s tukovými filtry, žlábkem, bez osvětlení | 1 | 1800x1200x450 | [7 empty] | dodávka gastro, instalace stavba
70 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 350x350x80 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba, stávající umístění
71 | Nerez stůl, zásuvy na GN, spodní police, bez lemu, mobilní | 4 | 600x800x900 | [7 empty] | mobilní
72 | Nástěnná skříňka uzavřená | 4 | 1250x350x700
| 1.11 Výdej | [9 empty] | rolety
73 | Výdejní vozík 3xGN 1/1, čelní ovládání, spodní police, oddělené vany | 3 | 1225x665x900 |  |  | 2.1 |  | E1/230 |  | E1:zásuvka 230 V | mobilní
74 | Vyhřívaný zásobník na talíře, 2 šachty, pr. talíře 265, kapacita 110 | 3 | 985x480x900 |  |  | 1.5 | 4.5 | E1/230 |  | E1:zásuvka 230 V | mobilní
75 | Chladící vitrína třípatrová samoobslužná, čtyři oddíly, agregát v podestavbě | 1 | 1458x700x725 |  |  | 0.8 | 0.8 | E5/230, E12 |  | E5:samostatné jištění, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
75a | Podestavba vitríny s integrovanou pojezdovou dráhou, 2 chladící sekce - samostatný agregát | 1 | 2010x720(+300)x900 |  |  |  |  | E5/230, E12, E2 rezerva |  | E5:samostatné jištění, E2: rezerva zásuvka 230V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
76 | Nerez výdejní parapet na zeď v. 860 | 1 | 6800x400x40
77 | Nerez pojezdová dráha | 1 | 7600x300
78 | Výdejní terminál - umístění podle nástupu strávníků | 3 | [5 empty] | E5/230, E12 |  | E5: pevné připojení 230V, 2m volný měkký el. kabel, E12:datový kabel
79 | Vyhřívaný vozík s přivlhčením, kapacita 15x GN 1/1 | 2 | 570x825x1455 |  |  | 2.3 | 4.6 | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V | mobilní
80 | Výdejní vozík 3xGN 1/1, čelní ovládání, spodní police, oddělené vany | 1 | 1225x665x900 |  |  | 2.1 | 2.1 | E1/230 |  | E1:zásuvka 230 V | mobilní - výdej do jídlonosičů
81 | Chladící skříň 377 (267+110)l,+1 až +15° C , -9 až-28° C, v chladničce 3 výškově stavitelné poličky, v mrazničce 3 vyjímatelné zásuvky | 1 | 597x654x2044 |  |  | 0.1 | 0.1 | E8/230, E12 |  | E8:zásuvka 230 V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
81a | Skříň úložná uzavřená, nerez | 1 | 500x650x2000
1.14 Předsíň WC
1 | Keramické umývadlo | 1 |  | ano | ano |  |  |  | st/t voda, odpad |  | dodávka ZTI
1a | Zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
1b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | průměr 290x výška 450
1c | Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml | 1 | 117x80x220
1.15 WC
| 1.16 Úklidová komora | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Výlevka včetně nástěnné baterie | 1 | 350x475x390 | ano | ano |  |  |  | st/t voda, odpad |  | dodávka ZTI
2 | Úložná skříňka lamino | 1 | 800x400x800
| 1.19 Příjem surovin | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Můstková váha s vážním indikátorem včetně EU posouzení shody, váživost do 150 kg | 1 | 460x750x900, vážící plocha 460x600 |  |  |  |  | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V
1a | Opěrné zábradlí | 1 | š.450, v. 650
2 | Manipulační vozík, nosnost 500kg, celopryžová kola pr. 200 | 2 | 1120x650x950 | [7 empty] | mobilní, velikost přizpůsobit podle kabiny výtahu
3 | Nerez stůl, zásuvy na GN, spodní police, bez lemu, mobilní | 2 | 600x900x900 | [7 empty] | mobilní
| 1.20 Umývárna stolního nádobí | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V | rolety
1 | Mycí stroj s automatickým posunem košů, zabudovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku, sušící zóna | 1 | 2350x815/920x1900/2330 | UV1 | OD3 | 32.9 | 32.9 | E6/400, E12 | UV1:1x upravená voda - pračkový ventil 3/4", OD3:odpad HT pr. 50 v podlaze, max +50 | E6:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti | rozvod upravené vody- projekt ZTI
2 | Nerez stůl vstupní, prolis pro vedení košů, dřez 500x450x300, otvor pro tlakovou sprchu, spodní roštová police, ZL v. 300 | 1 | 1200x800x850 | SV1/TV1 | OD6 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD6:odpad pr.50
3 | Tlaková sprcha s ramínkem | 1 | výška 900
4 | Stůl válečkový výstupní s koncovým spínačem | 1 | 1700x800x850
5 | Nerez příjmový parapet na zeď výšky 810 | 1 | 1950x500x40
6 | Nerez pojezdová dráha | 1 | 1950x300
7 | Nerez police nad příjmový parapet | 1 | 1950x400x40
8 | Nerez regál, 4 police | 1 | 1100x600x1800 | [7 empty] | mobilní
9 | Vyhřívaný zásobník na talíře, 2 šachty, pr. talíře 265, kapacita 110 | 1 | 985x480x900 |  |  | 1.5 |  | E1/230 |  | E1:zásuvka 230 V | mobilní
10 | Manipulační vozík na příbory a podnosy, 4x GN 1/4-150 | 1 | 752x630x1277 | [7 empty] | mobilní
11 | Konzolový vozík na koše | 1 | 710x680x900 | [7 empty] | mobilní
12 | Nerez vozík na koše | 1 | 530x740x1000 | [7 empty] | mobilní
13 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 2 | 350x350x80 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
14 | VZT zákryt nad myčku s tukovými filtry, žlábkem, bez osvětlení | 1 | 1000x1100x450 | [7 empty] | dodávka gastro, instalace stavba
15 | VZT zákryt nad myčku s tukovými filtry, žlábkem, bez osvětlení | 1 | 1600x1100x450 | [7 empty] | dodávka gastro, instalace stavba
S16 | Mycí stroj průběžný, koš 500x500 mm (600x500 mm), vstupní otvor 560 mm, zabudovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku | 1 | 634/madlo721 x 754/madlo836 x 1565/zdvih2080 | UV1 | OD3 | 10.2 | 10.2 | E6/400, E12 | UV1:1x upravená voda - pračkový ventil 3/4", OD3:odpad HT pr. 50 v podlaze | E6:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, jistič 16A, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP, připojení na systém řízení energetické hospodárnosti - rezervy | stávající
17 | Nerez stůl vstupní pravý, prolis pro vedení košů, dřez 500x450x300, otvor pro tlakovou sprchu, spodní roštová police, ZL v. 300 | 1 | 1550x750x850 | SV1/TV1 | OD6 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD6:odpad pr.50
18 | Tlaková sprcha s ramínkem | 1 | výška 900
19 | Stůl výstupní levý, prolis pro vedení košů, ZL | 1 | 1250x750x850
20 | Samonavíjecí buben - hadice s koncovkou, držák, sklopný na zeď | 1 | 150x370x330 |  | do vpusti
20a | Nástěnná směšovací baterie pro poz 68 | 1 |  | SV5/TV5 |  |  |  |  | SV5/TV5:st/t voda pro násť. baterii
21 | Nerez vozík na koše s nádobím pro záložní myčku | 1 | 710x680x900 | [7 empty] | mobilní
22 | VZT zákryt nad myčku s tukovými filtry, žlábkem, bez osvětlení | 1 | 800x900x450 | [7 empty] | dodávka gastro, instalace stavba
| 1.21 Denní místnost | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Chladící skříň s mrazícím boxem | 1 | 540x595x1440 |  |  | 0.1 | 0.1 | E1/230 |  | E1:zásuvka 230 V
2 | Sestava kuchyňských spodních a horních skříněk s dřezem, odkapávací plochou a baterií | 1 | spodní skříňky 1500x600x850 | SV1/TV1 | OD6 |  |  | E2/230, E9 | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD6:odpad pr.50 | E2: nad PS 2x rezerva zásuvky 230V, E9: světlo | horní skříňky 1500x300x700
3 | Stůl jídelní | 1 | 1800x700x860
4 | Židle | 5
5 | Kávovar | 1 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | E2/230 |  | E2: zásuvka 230 V
6 | Varná konvice | 1 |  |  |  | 2 | 2 | E2/230 |  | E2: zásuvka 230 V
1.22 Sklad bioodpadu
1 | Chladící komora na odpad, 2x nádoba 240l, horní víko a dveře | 1 | 1660x850/1475 x1115/1700 |  |  | 0.65 | 0.65 | E1/230 |  | E1:zásuvka 230 V | nastěhování před instalací výlevky
2 | Nerez výlevka s prolisovanou vrchní deskou, lisovanou vaničkou a odnímatelným roštem | 1 | 500x600x580 |  | OD7 |  |  |  | OD7:odpad pr.100, max+50
3 | Samonavíjecí buben - hadice s koncovkou, držák, sklopný na zeď | 1 | 150x370x330
3a | Nástěnná směšovací baterie pro poz 68 | 1 |  | SV5/TV5 |  |  |  |  | SV5/TV5:st/t voda pro násť. baterii
4 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 300x300x200 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba,
| 1.23 Kancelář vedoucí jídelny | [6 empty] | E2/230, E12 |  | E2:zásuvky 230 V a E12: datové zásuvky
1a | Psací stůl, zásuvkový blok na kolečkách, zámek, částečná spodní police cca 250 pro počítač | 1 | 2700x800x760 |  |  |  |  | E1/230 E12 |  | E1: 4xzásuvka 230 V, E12: datová zásuvka
1b | Psací stůl, zásuvka, zámek, částečná spodní police cca 250 pro počítač | 1 | 1300x600x760 |  |  |  |  | E1/230 E12 |  | E1: 4xzásuvka 230 V, E12: datová zásuvka
2 | Pracovní židle na kolečkách | 1
S4 | Stůl | 1 | 600x600x500 | [7 empty] | stávající
S5 | Křeslo | 2 | [8 empty] | stávající
6 | Skříň šatní a nástavec | 1 | 600x600x2000+600x600x800
7 | Skříň policová a nástavec | 1 | 600x600x2000+600x600x800
8 | Sestava kancelářský nábytek a nástavec, spodní uzavřené skříňky do výšky 800, vrchní skříňky uzavřené výška 700 , nástavec výška 400 | 1 | 2000x600x2000+2000x600x800
1. PP
01.01 Strojovna VZT
| 01.02 Prádelna a sklad prádla | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Pračka | 1 | 600x600x850 | SV2 | OD6 | 2 | 2 | E1/230 | SV2:1x st voda - pračkový ventil 3/4", OD6:odpad pr. 50 | E1:zásuvka 230 V
2 | Sušička 8kg prádla | 1 | 600x600x850 |  | OD6 | 1 | 1 | E1/230 | OD6:odpad pr. 50 | E1:zásuvka 230 V
S3 | Nerez stůl , 3 zásuvky pod PD, spodní police, ZL | 4 | 1500x700x850 | [7 empty] | stávající
4 | Keramické umývadlo | 1 |  | ano | ano |  |  |  | st/t voda, odpad |  | dodávka ZTI
4a | Nerez zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
4b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | 450x290
4c | Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml | 1 | 117x80x220
5 | Koš na prádlo 60l, plast | 1 | 450x350x620
6 | Skladový regál 5 polic, bílý komaxit | 2 | 1000x400x2000
| 01.03 Šatna ženy | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Šatní skříň, vrchní a spodní police, rozdělení na část "čistou" a "špinavou", tyče na ramínka | 10 | 600x600x2000 | [7 empty] | dodávka pouze 6 ks, ostatní rezervy
2 | Šatní lavice • Sedák laminovaná dřevotříska DTDL • Kovová konstrukce s povrchovým lakem | 10 | 600x370x300 | [7 empty] | dodávka pouze 6 ks, ostatní rezervy
01.04 Sprchy, předsíň WC, WC - ženy
1 | Keramické umývadlo | 1 |  | ano | ano |  |  |  | st/t voda, odpad |  | dodávka ZTI
1a | Zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
1b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | průměr 290x výška 450
1c | Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml | 1 | 117x80x220
| 01.05 Šatna muži | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Šatní skříň, vrchní a spodní police, rozdělení na část "čistou" a "špinavou", tyče na ramínka | 3 | 600x600x2000 | [7 empty] | dodávka pouze 2 ks, ostatní rezervy
2 | Šatní lavice • Sedák laminovaná dřevotříska DTDL • Kovová konstrukce s povrchovým lakem | 1 | 600x370x300
01.06 Sprchy, předsíň WC, WC - muži
1 | Keramické umývadlo | 1 |  | ano | ano |  |  |  | st/t voda, odpad |  | dodávka ZTI
1a | Zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
1b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | průměr 290x výška 450
1c | Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml | 1 | 117x80x220
01.07 Chodba
01.08 Nouzový východ
01.09 Chodba
01.10 Chodba
01.11 Chodba
S1 | Nerez stůl , spodní police, ZL | 1 | 700x700x850 | [7 empty] | stávající
2 | Manipulační vozík, nosnost 500kg, celopryžová kola pr. 200 | 1 | 1120x650x950 | [7 empty] | mobilní, velikost přizpůsobit podle kabiny výtahu
| 01.12 Sklad DKP | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Skladový regál 5 polic, bílý komaxit | 4 | 1200x600x2000
2 | Dřevěná skladová rohož | 1 | 900x500x80
S3 | Nerez stůl , 3 zásuvky pod PD, spodní police, ZL | 2 | 1500x700x850 | [7 empty] | stávající
| 01.13Sklad konzerv | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Skladový regál 5 polic, bílý komaxit | 4 | 1200x600x2000
2 | Dřevěná skladová rohož | 1 | 900x500x80
| 01.15 Sklad vratných obalů | [6 empty] | E2/230 |  | E2:zásuvka 230 V
1 | Skladový regál 5 polic, bílý komaxit | 2 | 1200x500x2000
2 | Skladový regál 5 polic, bílý komaxit | 2 | 1100x500x2000
2 | Dřevěná skladová rohož | 1 | 1000x500x80
| 01.16 Sklad suchých potravin | [6 empty] | E2/230, E12 |  | E2: rezerva zásuvka 230V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
1 | Skladový regál 5 polic, bílý komaxit | 10 | 1000x400x2000
2 | Dřevěná skladová rohož | 1 | 900x500x80
S3 | Nerez stůl , 2zásuvky pod PD, spodní police, ZL | 1 | 1480x700x850 | [7 empty] | stávající
| 01.17 Sklad čistících a mycích prostředků | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Skladový regál 5 polic, bílý komaxit | 3 | 1200x500x2000
2 | Dřevěná skladová rohož | 2 | 600x500x80
| 01.18 Spisovna | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Skladový regál 5 polic, bílý komaxit | 6 | 1200x500x2000
| 01.19 Úklidová komora | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Výlevka včetně nástěnné baterie | 1 | 350x475x390 | ano | ano |  |  |  | st/t voda, odpad |  | dodávka ZTI
2 | Úložná skříňka lamino | 1 | 1100x300x800
| 01.21 Sklad chlazených potravin | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Chladící skříň 570l,+1 až +15st.C, 4 výškově stavitelné poličky, nosnost 60 kg | 4 | 747x769x1800 |  |  | 0.1 | 0.4 | E8/230, E12 |  | E8:zásuvka 230 V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP | dodávka pouze 3 ks, ostatní rezervy
2 | Mrazící skříň, 490l, -9 až -26°C, nosnost na polici 60 kg, 10vyjímatelných košů, | 5 | 747x769x1800 |  |  | 0.1 | 0.5 | E8/230, E12 |  | E8:zásuvka 230 V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP | dodávka pouze 4 ks, ostatní rezervy
3 | Truhlicová mraznička, 542 l, -14/-24°C | 1 | 1885x702x825 |  |  | 0.1 | 0.1 | E1/230, E12 |  | E1:zásuvka 230 V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
01.22 Chladící box mléčné výrobky a tuky
| Chladící box tuky včetně podlahy, mléko, teplota 0° až +2°C, rozměr KCHJ 411x482x372 mm, 45 kg | 1 | 2650x2350x2350 |  | OD8/ DN32 | 1.2 | 1.2 | E10/230/16A, E12 | sifonovaný odpad pro odvod kondenzátu, 1800 nad staveb. podlahou vedený podél stěny CHB | *, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP | KCHJ umístěna pod rampou
*El. přívod u dveří (do boxu) ve výšce 2200 mm, volný konec 2 m, ukončený krabicí, samostatně jištěný přívod: 230V, 16A, charakteristika "C" včetně uzemňovacího vodiče
1 | Nerez skladovací regál | 4 | 1000x500x2000
2 | Dřevěná skladová rohož | 2 | 700x500x80
| 10.23 Suchý sklad | [6 empty] | E2/230, E12 |  | E2: rezerva zásuvka 230V, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP
1 | Skladový regál 5 polic, bílý komaxit | 4 | 900x500x2000
2 | Dřevěná skladová rohož | 1 | 1000x500x80
| 01.24 Hrubá přípravna brambor a zeleniny a sklad | [6 empty] | E2/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Nerez škrabka brambor, náplň 40 kg | 1 | pr.710/650x750x1000 | SV2 | do vpusti | 1.1 | 1.1 | E6/400 | SV2:1x st voda - pračkový ventil 3/4", odpad do podlahové vpusti | E6:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel
1a | Nerez lapač škrobu a slupek | 1 | pr. 320, v. 380
2 | Nerez stůl, 2 dřezy 500x500x300, spodní police, ZL | 1 | 1200x700x900 | SV1/TV1 | OD6 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD6:odpad pr.50
2a | Stojánková baterie profi | 2
S3 | Nerez stůl , 3 zásuvky pod PD, spodní police, ZL | 1 | 1500x700x850 |  |  |  |  | E2/230, E9/230 |  | E2: rezerva zásuvka 230V, E9: světlo | stávající
S4 | Nerez regál | 1 | 700x500x1800 | [7 empty] | stávající
5 | Samonavíjecí buben - hadice s koncovkou, držák, sklopný na zeď | 1 | 150x370x330 |  | do vpusti
5a | Nástěnná směšovací baterie pro poz 5 | 1 |  | SV5/TV5 |  |  |  |  | SV5/TV5:st/t voda pro násť. baterii
6 | Prostor pod škrabku stavebně oddělen | 1 | vnitřní prostor 1200x800x150 | [7 empty] | stavba
7 | Plošinový, manipulační vozík | 1 | 700x500x850 | [7 empty] | mobilní, velikost přizpůsobit podle kabiny výtahu
8 | Nerez umývadlo, ovládání kolenem | 1 | 470x370 | SV1/TV1 | OD1 |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD1:odpad pr. 32
8a | Zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
8b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | průměr 290x výška 450
8c | Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml | 1 | 117x80x220
9 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 2 | 300x300x80 |  | OD2 |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
10 | Vypuštěno
11a | Dřevěná skladová rohož | 1 | 500x900x80
11b | Dřevěná skladová rohož | 1 | 500x900x80
01.25 Chladící box na brambory a zeleninu
| Chladící box na brambory a zeleninu včetně podlahy, teplota 0° až +2°C, rozměr KCHJ 405x485x372 mm, 42 kg | 1 | 3000x2400x2350 |  | OD8/ DN32 | 1.2 | 1.2 | E10/230/16A, E12 | sifonovaný odpad pro odvod kondenzátu, 1800 nad staveb. podlahou vedený podél stěny CHB | *, E12: slaboproudý kabel - připojení k externímu PC se softwarem HACCP | KCHJ umístěna pod rampou
*El. přívod u dveří (do boxu) ve výšce 2200 mm, volný konec 2 m, ukončený krabicí, samostatně jištěný přívod: 230V, 16A, charakteristika "C" včetně uzemňovacího vodiče
1 | Nerez skladovací regál | 4 | 900x500x2000
2 | Dřevěná skladová rohož | 2 | 600x500x200
| Celkem instalovaný el. příkon | [5 empty] | 369.64
[7 empty] | 258.748 |  |  | soudobost 0,7
Označení instalačních bodů ZTI:
připojení voda:
SV1 | studená voda ukončená roháčkem 1/2" + 500 (umývadla, dřezy)
SV2 | studená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" + 400 (změkčovač, konvektomaty, výrobník čaje a studených nápojů, škrabka brambor), pračka
SV3 | studená voda z podlahy, ukončená roháčkem 1/2" + max 80 (napouštěcí rameno ve varném bloku)
SV4 | studená voda z podlahy, ukončená pračkovým ventilem 3/4" + max 80 (kotle, multifunkce ve varném bloku)
SV5 | studená voda pro nástěnnou baterii + 1000 (samonavíjecí buben na hadici)
UV | vstup upravené vody ze změkčovače do rozvodu upravené vody ukončený pračkovým ventilem 3/4" + 300
UV1 | upravená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" + 300 (konvektomaty, myčky)
UV2 | upravená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" z podlahy, + max 80 (kotle)
TV1 | teplá voda ukončená roháčkem 1/2" + 500 (umývadla, dřezy)
TV2 | neobsazeno
TV3 | teplá voda z podlahy, ukončená roháčkem 1/2"+ max 80 (napouštěcí rameno ve varném bloku)
TV4 | teplá voda z podlahy, ukončená pračkovým ventilem 3/4" + max 80 (kotle)
TV5 | teplá voda pro nástěnnou baterii + 1000 (samonavíjecí buben na hadici)
kanalizace:
OD1 | odpad pr 32 + 450 (umývadla)
OD2 | odpad pr 100 v podlaze - spodní nebo boční připojení vpusti - je třeba zadat před výrobou vpustí
OD3 | odpad HT pr 50 v podlaze nebo +50 (konvektomaty, mycí stroje )
OD4 | odpad HT pr 50 v podlaze (multifunkce)
OD5 | odpad pr 40 + 100 (změkčovač, výrobník nápojů)
OD6 | odpad pr 50 + 300 (dřezy)
OD7 | odpad pr 100, max + 50 (výlevka )
OD8 | odpad sifonovaný pr 32 +1700 (odvod kondenzátu CHB)
* Výšky umístění jsou uváděny v mm nad čistou podlahou.
* Všechny kóty platí od čistě omítnutých a obložených povrchů stěn a hotových podlah.
* Výkres řeší pouze přípojné body pro gastrotechnologii - neřeší např. ovládání vzduchotechniky, osvětlení, přípravy teplé vody atd.
* Tento výkres je podklad pro projekty specialistů, nikoliv pro realizaci řemesel.
* Poziční čísla ve výkrese odpovídají pozičním číslům v soupisu technologie.
* Dodavatel gastrotechnologie provede před realizací stavby kontrolu přípojných bodů, zda odpovídá jeho dodávané technologii/nábytku a jeho zvyklostem pro montáž.
Označení instalačních bodů elektroinstalace:
E1 | zásuvka 230V + 500 (chladící skříně a stoly, mrazící truhly, výdejní vozíky, zásobníky talířů, změkčovač)
E2 | zásuvka 230 V +1200 (výrobníky nápojů, udržovací skříně, kráječ knedlíků, ponorný mixer, váhy, nářezový stroj, stolní robot, rezervy)
E3 | přívod 230 V pro osvětlení digestoře +2000, 2m - 3m volný el. gumový měkký kabel, (VZT zákryty pro osvětlení)
E4 | přívod 400 V z podlahy, 3m volný el. gumový měkký kabel, přístupný vypínač +1200 (varná deska, pánve, kotle)
E5 | přívod 230 V z podlahy, 2m volný el. gumový měkký kabel (výdejní terminály, zásuvky 230V na neutrálech ve VB - budou instalovány po osazení technologie)
E6 | přívod 400 V +100, 3m volný el. gumový měkký kabel, přístupný vypínač +1200 (konvektomaty, robot, mycí stroje, škrabka brambor)
E7 | zásuvka 400V +1200 ( krouhač, výrobník čaje, řezačka masa, rezervy)
E8 | zásuvka 230V + 2100 (chladící skříně a mrazící skříně)
E9 | el. přívod 230V nad pracovní stůl ve výšce 1500 pro osvětlení pracoviště, volný el. gumový měkký kabel 2 m
E10 | el. přívod nade dveřmi do chladících boxu ve výšce 2200, volný konec 2 m, ukončený krabicí, samostatně jištěný přívod: 230V, 25A
E11 | neobsazeno
E12 | datové zásuvky, přívod slaboproudého kabelu, pro provedení je nutné provést příslušný projekt konkrétního datového systému/zařízení např. pro monitoring HACCP a objednávkový systém)
Zásuvky E2 uvedené jako rezerva u jednotlivých místností umístit u vypínače světla v místnosti (rezerva např. pro úklidovou techniku).
• | Připojení zařízení na systém řízení energetické hospodárnosti bude řešeno samostatným projektem. K zařízení je třeba přivézt 1 kabel 7x1,5 mm2. Vedle el. rozvaděče bude samostatný rozvaděč pro systém řízení energetické hospodárnosti, jeho rozměr bude cca 1200x600x300 mm.
• | Připojení zařízení na systém monitoringu HACCP bude řešeno samostatným projektem. K zařízení a do místností napojených na systém monitoringu je třeba přivézt slaboproudý kabel.
*Veškeré stroje a zařízení zabezpečit ochranou proti nebezpečí dotyku el.proudu.
* Vývody pro zemnicí okruh je třeba umístit tak, aby bylo možné pospojení v řadě zařízení. Pokud je sestava zařízení přerušena průchodem nebo dveřmi, je třeba připravit nový vývod zemnícího okruhu.
* Výšky umístění jsou uváděny v mm nad čistou podlahou.
* Všechny kóty platí od čistě omítnutých a obložených povrchů stěn a hotových podlah.
* Výkres řeší pouze přípojné body pro gastrotechnologii - neřeší např. ovládání vzduchotechniky, osvětlení, přípravy teplé vody atd.
* Tento výkres je podklad pro projekty specialistů, nikoliv pro realizaci řemesel.
* Poziční čísla ve výkrese odpovídají pozičním číslům v soupisu technologie.
* Dodavatel gastrotechnologie provede před realizací stavby kontrolu přípojných bodů, zda odpovídá jeho dodávané technologii/nábytku a jeho zvyklostem pro montáž.
* Nutno řešit vhodné umístění samostatných vypínačů s dodavatelem technologie.