## MaR a ELE (hidden)
Zařízení |  |  | Parametry VZT zařízení
|  |  | Počet | Hmotnost | Přívod vzduchu | [12 empty] | Odvod vzduchu | [5 empty] | Umístění | Ovládání | Pozn.
Číslo zařízení | Funkce | Typ |  |  | V | Dpext | Motor |  | startovací/jmenovitý | Filtr | Vodní ohřívač | El.ohřívač | El. komplet | Vodní chladič | Přímý výparník | Přímý výparník | Vlhčení parou | V | Dpext | Motor |  |  | Filtr
|  |  | ks | kg | m3/h | Pa | kW | V | A | (EU) | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | m3/h | Pa | kW | V | A | (EU)
R1 | Zařízení č. 1 - Byty A,B
| P/O | DUPLEX 4500 Multi Eco | 1 | 481 | 4250 | 500 | 2.5 | 400 | 3.8 | G4 |  | 7.2 | 12.2 |  |  | 18.4 |  | 4250 | 500 | 2.5 | 400 | 3.8 | G4 | A.600.03 | Regulace od výrobce | -regulace dle Dp, při požáru odstavit
R2 | Zařízení č. 1 - Byty B,C
| P/O | DUPLEX 5500 Multi Eco | 1 | 567 | 5100 | 450 | 3.3 | 400 | 5.4 | G4 |  | 9.9 | 16.5 |  |  | 23.88 |  | 5000 | 450 | 3.3 | 400 | 5.4 | G4 | B.600.03 | Regulace od výrobce | -regulace dle Dp, při požáru odstavit
| Zařízení č. 1 - Byty A-C | [23 empty] | Regulace od výrobce - nutno propojit ovladač a regulátor komunikačním kabelem
| P/O | Regulační klapky | 121 | 8 | max.175 |  | 0.05 | 230 | 0.5
R4 | Zařízení č. 2 - Komerce K.101
| P/O - pouze příprava | DUPLEX 550 Pro | 0 | 86 | 400 | 200 | 0.124 | 230 | 1.35 | G4 |  | 2.2 | 2.448 |  |  |  |  | 400 | 200 | 0.124 | 230 | 1.35 | G4 | Komerce K.101 | Regulace od výrobce | -regulace dle Dp, při požáru odstavit
R5 | Zařízení č. 2 - Komerce K.102
| P/O - pouze příprava | DUPLEX 560 Pro-V | 0 | 100 | 400 | 200 | 0.18 | 230 | 1.35 | G4 |  | 1.1 | 1.46 |  |  |  |  | 400 | 200 | 0.124 | 230 | 1.35 | G4 | Komerce K.102 | Regulace od výrobce | -regulace dle Dp, při požáru odstavit
R6 | Zařízení č. 2 - Komerce K.103
| P/O - pouze příprava | DUPLEX 360 Pro-V | 0 | 80 | 200 | 200 | 0.091 | 230 | 0.75 | G4 |  | 1.1 | 1.282 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0.07 | 230 | 0.75 | G4 | Komerce K.103 | Regulace od výrobce | -regulace dle Dp, při požáru odstavit
R7 | Zařízení č. 2 - Komerce K.104
| P/O - pouze příprava | DUPLEX 350 Pro | 1 | 72 | 200 | 200 | 0.063 | 230 | 0.75 | G4 |  | 1.6 | 1.726 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0.06 | 230 | 0.75 | G4 | Komerce K.104 | Regulace od výrobce | -regulace dle Dp, při požáru odstavit
R8 | Zařízení č. 2 - Komerce K.105
| P/O - pouze příprava | DUPLEX 550 Pro | 0 | 86 | 400 | 200 | 0.124 | 230 | 1.35 | G4 |  | 2.2 | 2.448 |  |  |  |  | 400 | 200 | 0.124 | 230 | 1.35 | G4 | Komerce K.105 | Regulace od výrobce | -regulace dle Dp, při požáru odstavit
R9 | Zařízení č. 2 - Komerce K.106
| P/O - pouze příprava | DUPLEX 360 Pro-V | 0 | 80 | 200 | 200 | 0.091 | 230 | 0.75 | G4 |  | 1.1 | 1.282 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0.07 | 230 | 0.75 | G4 | Komerce K.106 | Regulace od výrobce | -regulace dle Dp, při požáru odstavit
R10 | Zařízení č. 2 - Komerce K.107
| P/O - pouze příprava | DUPLEX 350 Pro | 0 | 72 | 200 | 200 | 0.063 | 230 | 0.75 | G4 |  | 1.6 | 1.726 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0.06 | 230 | 0.75 | G4 | Komerce K.107 | Regulace od výrobce | -regulace dle Dp, při požáru odstavit
R11 | Zařízení č. 2 - Komerce K.108
| P/O - pouze příprava | DUPLEX 360 Pro-V | 0 | 80 | 200 | 200 | 0.091 | 230 | 0.75 | G4 |  | 1.1 | 1.282 |  |  |  |  | 200 | 200 | 0.07 | 230 | 0.75 | G4 | Komerce K.108 | Regulace od výrobce | -regulace dle Dp, při požáru odstavit
R12 | Zařízení č. 2 - Komerce K.109
| P/O - pouze příprava | DUPLEX 550 Pro | 0 | 86 | 400 | 200 | 0.124 | 230 | 1.35 | G4 |  | 2.2 | 2.448 |  |  |  |  | 400 | 200 | 0.124 | 230 | 1.35 | G4 | Komerce K.109 | Regulace od výrobce | -regulace dle Dp, při požáru odstavit
R13 | Zařízení č. 2 - Komerce K.110
| P/O - pouze příprava | DUPLEX 560 Pro-V | 0 | 100 | 400 | 200 | 0.18 | 230 | 1.35 | G4 |  | 1.1 | 1.46 |  |  |  |  | 400 | 200 | 0.124 | 230 | 1.35 | G4 | Komerce K.110 | Regulace od výrobce | -regulace dle Dp, při požáru odstavit
R14 | Zařízení č. 2 - Komerce K.111
| P/O - pouze příprava | DUPLEX 560 Pro-V | 0 | 100 | 400 | 200 | 0.18 | 230 | 1.35 | G4 |  | 1.1 | 1.46 |  |  |  |  | 400 | 200 | 0.124 | 230 | 1.35 | G4 | Komerce K.111 | Regulace od výrobce | -regulace dle Dp, při požáru odstavit
R15 | Zařízení č. 2 - Komerce K.112
| P/O - pouze příprava | DUPLEX 560 Pro-V | 0 | 100 | 400 | 200 | 0.18 | 230 | 1.35 | G4 |  | 1.1 | 1.46 |  |  |  |  | 400 | 200 | 0.124 | 230 | 1.35 | G4 | Komerce K.112 | Regulace od výrobce | -regulace dle Dp, při požáru odstavit
R16 | Zařízení č. 2 - Komerce K.113
| P/O - pouze příprava | DUPLEX 560 Pro-V | 0 | 100 | 400 | 200 | 0.18 | 230 | 1.35 | G4 |  | 1.1 | 1.46 |  |  |  |  | 400 | 200 | 0.124 | 230 | 1.35 | G4 | Komerce K.113 | Regulace od výrobce | -regulace dle Dp, při požáru odstavit
P1 | Zařízení č. 4 - Větrání garáží a sklepů - přívod
| P | KT 60-35-4 | 2 | 37.2 | 2200 | 350 | 2.5 | 400 | 4.01 | G4 |  | 27 | 59 | [10 empty] | pod stropem S.100.17 | dodávka ELE | Dle koncentrace CO + 5min/h - před sepnutím otevřít klapku
O1 | Zařízení č. 4 - Větrání garáží a sklepů - odvod
| O | KT 60-30-4 | 4 | 30.6 | [8 empty] | 6.48 |  |  |  |  | 1100 | 400 | 1.62 | 400 | 2.71 |  | pod stropem S.100.17 a osy D;13 u sch.C | dodávka ELE | Dle koncentrace CO + 5min/h - před sepnutím otevřít klapku
O8 | odtah | TD 250/100 IP44 dvouotáčkový ventilátor | 1 | 3 | [13 empty] | 100 | 80 | 0.028 | 230 | 0.12 |  | pod stropem SK-1.33 | dodávka ELE | 24h dle časovače -> 5min/h
P2 | Zařízení č. 5 - Větrání předávací stanice
| P | td-1300-250-3v-ip44-triotackovy-ventilator | 1 | 9.4 | 1200 | 140 | 0.21 | 230 | 0.8 |  |  | 3 | 3.21 | [10 empty] | pod stropem S.100.20 | dodávka ELE | 15 min/h + při přehřátí nad 32°C_ 24h
O2 | Zařízení č. 5 - Větrání předávací stanice
| O | td-1300-250-3v-ip44-triotackovy-ventilator | 1 | 9.4 | [8 empty] | 0.21 |  |  |  |  | 1200 | 140 | 0.21 | 230 | 0.8 |  | pod stropem S.100.20 | dodávka ELE | 15 min/h + při přehřátí nad 32°C_ 24h
Zařízení č. 6 - Větrání trafo stanice
| P - není součástí projektu - řeší dodavatel trafostanice |  | ŘEŠÍ DODAVATEL TRAFOSTANICE
Zařízení č. 6 - Větrání trafo stanice
| O - není součástí projektu - řeší dodavatel trafostanice |  | ŘEŠÍ DODAVATEL TRAFOSTANICE
Zařízení č. 7 - Větrání místnosti CBS, EPS, UPS, RPO, odtah sklepy 1.PP a 2.PP
| odtah | TD 250/100 IP44 dvouotáčkový ventilátor | 1 | 3 | [8 empty] | 0.028 |  |  |  |  | 100 | 80 | 0.028 | 230 | 0.12 |  | pod stropem S.100.11 | dodávka ELE | 24h dle časovače -> 5min/h + při překročení 35°C
O4 | odtah | TD 250/100 IP44 dvouotáčkový ventilátor (využití vyšších otáček) | 1 | 5 | [8 empty] | 0.028 |  |  |  |  | 150 | 80 | 0.028 | 230 | 0.12 |  | pod stropem S.100.11 EPS | dodávka ELE | 24h dle časovače -> 5min/h + se světly
O5 | odtah | TD 350/125 SILENT IP44 | 6 | 5 | [8 empty] | 0.162 |  |  |  |  | 150 | 80 | 0.027 | 230 | 0.12 |  | pod stropem S.100.12, S.200.06 u sklepů SK.-2.03, S.100.13, SK.-1.22 | dodávka ELE | 24h dle časovače -> 5min/h + se světly
O6 | odtah | TD 500/160 3V IP44 tříotáčkový ventilátor | 4 | 8 | [8 empty] | 0.212 |  |  |  |  | 300 | 120 | 0.053 | 230 | 0.21 |  | pod stropem S.100.10, A.100.02, B.100.02, C.100.02 | dodávka ELE | 24h dle časovače -> 5min/h + při překročení 35°C
P3 | přívod | TD 350/125 SILENT IP44 | 1 | 5 | 150 | 80 | 0.027 | 230 | 0.12 | [14 empty] | pod stropem S.100.12 | dodávka ELE | 24h dle časovače -> 5min/h + se světly (společné spínání s O5) + spínání při tSTĚNY< tRB
P5 | přívod | TD 250/100 IP44 dvouotáčkový ventilátor (využití vyšších otáček) | 1 | 5 | 150 | 80 | 0.028 | 230 | 0.12 | [14 empty] | pod stropem S.100.11 EPS | dodávka ELE | 24h dle časovače -> 5min/h + se světly + (společné spínání s O4) při překročení 35°C + spínání při tSTĚNY< tRB
P6 | přívod | TD 500/160 3V IP44 tříotáčkový ventilátor (využití vyšších otáček) | 1 | 8 | 300 | 120 | 0.053 | 230 | 0.21 |  |  |  | 0 | [10 empty] | pod stropem S.100.10 | dodávka ELE | 24h dle časovače -> 5min/h + se světly + (společné spínání s O6) při překročení 35°C + spínání při tSTĚNY< tRB
O7 | Zařízení č. 8 - Větrání hyg. zázemí 1.PP
| odtah | TD 350/125 SILENT IP44 | 1 | 5 | [8 empty] | 0.027 |  |  |  |  | 200 | 100 | 0.027 | 230 | 0.12 |  | pod stropem S.100.07 | dodávka ELE | 24h dle časovače -> 5min/h + se světly
P4 | Zařízení č. 9 - Větrání CHÚC A, B, C - typ B (25x h-1)
| přívod | TGT/2-560-6/20 BC 7,5kW (400V50Hz) IE3 V5 | 3 | 114 | 15600 | 600 | 7.5 | 400V | 13.9 |  |  |  | 7.5 | [10 empty] | S.100.18 | dodávka ELE | Spínání tlačítky v CHÚC + současně otevřít světlík v posledním podlaží
O5 | Zařízení č. 10 - Větrání popelnic
| odtah | TD 350/125 SILENT IP44 | 1 | 5 | [8 empty] | 0.027 |  |  |  |  | 150 | 80 | 0.027 | 230 | 0.12 |  | pod stropem A.100.04 | dodávka ELE | 24h dle časovače -> 5min/h + se světly
CH01-13 | Zařízení č. CH01-03;05-13 - Chlazení komerce
|  | Samsung AC071NNNDKH/EU | 0 | 57
| Chlazení (Pouze příprava !!!) | AC071MXADKH/EU | 0 | 13 |  |  | 3.95 | 230 | 20 |  |  |  | 51.35 |  |  | 6,8CH / 7,5T | [7 empty] | venkovní j. v technické místnosti S.100.16, a garáže 1 a 2.pp | Regulace od výrobce
CH04 | Zařízení č. CH04 - Chlazení komerce
|  | Samsung AC071NNNDKH/EU | 1 | 57
| Chlazení | AC071MXADKH/EU | 1 | 13 |  |  | 3.95 | 230 | 20 |  |  |  | 51.35 |  |  | 6,8CH / 7,5T | [7 empty] | venkovní j. technické místnosti S.100.16 | Regulace od výrobce | Zajistit napájení venkovní jednotky,propojení vnitřní a venkovní jednotky je dodávkou chlazení "komunikační kabel"
ChR1 | Zařízení č. ChR1 - Kondenzační jednotka pro R1
| Chlazení | Samsung AM080AXVAGH/EU + MXD-K075AN | 1 | 175 |  |  | 5.74 | 400 | dop.j. C/25A |  |  |  | 5.74 |  |  | 22ch/22t | [7 empty] | venkovní j. t.p. A.600.04 | Regulace od výrobce
ChR2 | Zařízení č. ChR2 - Kondenzační jednotka pro R2
| Chlazení | Samsung AM100AXVAGH/EU + MXD-K100AN | 1 | 185 |  |  | 8.18 | 400 | dop.j. C/32A |  |  |  | 8.18 |  |  | 28ch/28t | [7 empty] | venkovní j. t.p. B.600.04 | Regulace od výrobce
Ch 5-6.NP | Zařízení č. Ch 5-6.NP - Zdroj chladu 5-6.NP A-C
| Chlazení | Samsung AM140AXVAGH/EU + AM500FNBDEH/EU (HB01) | 1 | 207 / 40 |  |  | 13.08 | 400 | dop.j. C/32A |  |  |  | 13.08 |  |  | 44.8ch/50.4t | [7 empty] | venkovní j. t.p. A.600.04 | Regulace od výrobce
FCU | Zařízení FCU - chlazení byty 5NP, 6NP A-C, 4-5.NP D
|  | Nástěnná jednotka FCU 2 kW (7/12°C) | 35 | 12 |  |  | 0.07 | 230 |  |  |  |  | 0.07 |  |  | 2.5ch
| Chlazení | [22 empty] | Nad dveřmi do místnosti-pokud lze | Regulace od výrobce | FCU jednotky budou dodány s čerpadly kondenzátu, ovládá MaR společným ovladačem s PDL vytápěním (zajistit nesouběh VYT/CHL)
ČS | ČERPADLOVÁ SKUPINA (Č2) + nabíjecí čerpadlo (Č1) Grundfos - MAGNA3 32-120 F |  | 2 | 16.9 |  |  | 0.333 | 230 | 1.55 |  |  |  | 0.333 | [10 empty] | A.600.03 | Spínáno regulací | Nabíjení zásobníku chladu bude provedeno regulací zdroje chladu - čerpadlo Č1, Spínání čerpadla Č2 bude při požadavku chlazení např. samostatným tlačítkem (určení období umožnění chlazení 1.5.-30.9. s blokací při režimu vytápění), nebo dle požadavku na chlazení z jednotlivých ovladačů

## Výpis do výkresu
Zařízení |  |  | Parametry VZT zařízení
|  |  | Počet | Hmotnost | Přívod vzduchu | [12 empty] | Odvod vzduchu | [5 empty] | Umístění | Ovládání | Pozn.
Číslo zařízení | Funkce | Typ |  |  | V | Dpext | Motor |  | startovací/jmenovitý | Filtr | Vodní ohřívač | El.ohřívač | El. komplet | Vodní chladič | Přímý výparník | Přímý výparník | Vlhčení parou | V | Dpext | Motor |  |  | Filtr
|  |  | ks | kg | m3/h | Pa | kW | V | A | (EU) | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | m3/h | Pa | kW | V | A | (EU)
R1 | Zařízení č. 1 - Kuchyně 1.NP
| P/O | Rekuperační jednotka 10200/450 | 1 | 1288 | 10200 | 450 | 5.4 | 400 | 8.6 | F7 | 18 | 0 | 10.8 |  |  | 44 |  | 10200 | 450 | 5.4 | 400 | 8.6 | G4 | _01.01 | Regulace od výrobce | -regulace, při požáru odstavit
R2 | Zařízení č. 2 - Šatny a hyg. zázemí - 1.PP
| P/O | Rekuperační jednotka 600/320 | 1 | 120 | 600 | 320 | 0.17 | 230 | 0.65 | F7 |  | 1.67 | 2.01 |  |  |  |  | 600 | 320 | 0.17 | 230 | 0.65 | G4 | _01.20 | Regulace od výrobce | -regulace, při požáru odstavit
R3 | Zařízení č. 3 - Zázemí kuchyně - 1.PP
| P/O | Rekuperační jednotka 600/320 | 1 | 120 | 600 | 320 | 0.17 | 230 | 0.65 | F7 |  | 1.67 | 2.01 |  |  |  |  | 600 | 320 | 0.17 | 230 | 0.65 | G4 | _01.05 | Regulace od výrobce | -regulace, při požáru odstavit
CHR1-I, II | Zařízení č. ChR1 - Kondenzační jednotka pro R1
| Chlazení | Samsung AM080AXVAGH/EU + MXD-K075AN | 2 | 175 |  |  | 5.74 | 400 | dop.j. C/25A |  |  |  | 5.74 |  |  | 22ch/22t | [7 empty] | u venkovní rampy | Regulace od výrobce

## Akustika (hidden)
| Zařízení |  | Parametry VZT zařízení
|  |  | Počet | Lw(A) | Lw(A) | Provozní doba | Pozn,
Číslo zařízení | Funkce | Typ
ks
R1 | Zařízení č. 1 - Byty A,B
| P/O | DUPLEX 4500 Multi Eco | 1 | ODTAH i PŘÍVOD Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 77 dB(A) | 0:00-24:00 | (instalovány tlumiče hluku)
R2 | Zařízení č. 1 - Byty B,C
| P/O | DUPLEX 5500 Multi Eco | 1 | ODTAH i PŘÍVOD Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 67 dB(A) | 0:00-24:00 | (instalovány tlumiče hluku)
R3 | Zařízení č. 1 - Byty D
| P/O | DUPLEX 4500 Multi Eco | 1 | ODTAH i PŘÍVOD Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 73 dB(A) | 0:00-24:00 | (instalovány tlumiče hluku)
Zařízení č. 1 - Byty A-D
| P/O | Regulační klapky | 149
R4 | Zařízení č. 2 - Komerce K.101
| P/O | DUPLEX 550 Pro | 1 | ODTAH i PŘÍVOD Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 50 dB(A) | 8:00-22:00 | (instalovány tlumiče hluku)
R5 | Zařízení č. 2 - Komerce K.102
| P/O | DUPLEX 560 Pro-V | 1 | ODTAH i PŘÍVOD Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 45 dB(A) | 8:00-22:00 | (instalovány tlumiče hluku)
R6 | Zařízení č. 2 - Komerce K.103
| P/O | DUPLEX 360 Pro-V | 1 | ODTAH i PŘÍVOD Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 40 dB(A) | 8:00-22:00 | (instalovány tlumiče hluku)
R7 | Zařízení č. 2 - Komerce K.104
| P/O | DUPLEX 350 Pro | 1 | ODTAH i PŘÍVOD Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 42 dB(A) | 8:00-22:00 | (instalovány tlumiče hluku)
R8 | Zařízení č. 2 - Komerce K.105
| P/O | DUPLEX 550 Pro | 1 | ODTAH i PŘÍVOD Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 50 dB(A) | 8:00-22:00 | (instalovány tlumiče hluku)
R9 | Zařízení č. 2 - Komerce K.106
| P/O | DUPLEX 360 Pro-V | 1 | ODTAH i PŘÍVOD Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 40 dB(A) | 8:00-22:00 | (instalovány tlumiče hluku)
R10 | Zařízení č. 2 - Komerce K.107
| P/O | DUPLEX 350 Pro | 1 | ODTAH i PŘÍVOD Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 42 dB(A) | 8:00-22:00 | (instalovány tlumiče hluku)
R11 | Zařízení č. 2 - Komerce K.108
| P/O | DUPLEX 360 Pro-V | 1 | ODTAH i PŘÍVOD Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 40 dB(A) | 8:00-22:00 | (instalovány tlumiče hluku)
R12 | Zařízení č. 2 - Komerce K.109
| P/O | DUPLEX 550 Pro | 1 | ODTAH i PŘÍVOD Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 50 dB(A) | 8:00-22:00 | (instalovány tlumiče hluku)
R13 | Zařízení č. 2 - Komerce K.110
| P/O | DUPLEX 560 Pro-V | 1 | ODTAH i PŘÍVOD Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 45 dB(A) | 8:00-22:00 | (instalovány tlumiče hluku)
R14 | Zařízení č. 2 - Komerce K.111
| P/O | DUPLEX 560 Pro-V | 1 | ODTAH i PŘÍVOD Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 45 dB(A) | 8:00-22:00 | (instalovány tlumiče hluku)
R15 | Zařízení č. 2 - Komerce K.112
| P/O | DUPLEX 560 Pro-V | 1 | ODTAH i PŘÍVOD Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 45 dB(A) | 8:00-22:00 | (instalovány tlumiče hluku)
R16 | Zařízení č. 2 - Komerce K.113
| P/O | DUPLEX 560 Pro-V | 1 | ODTAH i PŘÍVOD Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 45 dB(A) | 8:00-22:00 | (instalovány tlumiče hluku)
R17 | Zařízení č. 2 - Komerce K.114
| P/O | DUPLEX 560 Pro-V | 1 | ODTAH i PŘÍVOD Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 45 dB(A) | 8:00-22:00 | (instalovány tlumiče hluku)
R18 | Zařízení č. 2 - Komerce K.115
| P/O | DUPLEX 560 Pro-V | 1 | ODTAH i PŘÍVOD Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 45 dB(A) | 8:00-22:00 | (instalovány tlumiče hluku)
R19 | Zařízení č. 2 - Komerce K.116
| P/O | DUPLEX 560 Pro-V | 1 | ODTAH i PŘÍVOD Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 45 dB(A) | 8:00-22:00 | (instalovány tlumiče hluku)
R20 | Zařízení č. 3 - Sklepy SO02
| P/O | DUPLEX 360 Pro-V | 1 | ODTAH i PŘÍVOD Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 45 dB(A) | 8:00-22:00 | (instalovány tlumiče hluku)
O8 | odtah | TD 250/100 IP44 dvouotáčkový ventilátor | 1 |  | plášť do okolí 45 dB(A)
|  |  |  | Sání i výfuk Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 45 dB(A) | 0:00-24:00
P1 | Zařízení č. 4 - Větrání garáží a sklepů - přívod
| P | KT 60-35-4 | 2 | Sání i výfuk Lw(A) < 55 | plášť do okolí 65 dB(A) | 0:00-24:00 | (instalovány tlumiče hluku) - spínání dle čidla CO a 5 min/h
O1 | Zařízení č. 4 - Větrání garáží a sklepů - odtah
| O | KT 60-30-4 | 4 | Sání i výfuk Lw(A) < 55 | plášť do okolí 65 dB(A) | 0:00-24:00 | (instalovány tlumiče hluku) - spínání dle čidla CO a 5 min/h |  | 1100 | 400 | 1.62 | 400 | 2.71 | pod stropem S.100.17 a osy D;13 u sch.C | dodávka ELE | Dle koncentrace CO + 5min/h
P2 | Zařízení č. 5 - Větrání předávací stanice
| P | td-1300-250-3v-ip44-triotackovy-ventilator | 1 | Sání i výfuk Lw(A) < 55 | plášť do okolí 80 dB(A) | 0:00-24:00 | (instalovány tlumiče hluku) - spínání dle čidla teploty a 15 min/h
O2 | Zařízení č. 5 - Větrání předávací stanice
| O | td-1300-250-3v-ip44-triotackovy-ventilator | 1 | Sání i výfuk Lw(A) < 55 | plášť do okolí 80 dB(A) | 0:00-24:00 | (instalovány tlumiče hluku) - spínání dle čidla teploty a 15 min/h
P3 | Zařízení č. 6 - Větrání trafo stanice
| P | td-1300-250-3v-ip44-triotackovy-ventilator | 1 | Sání i výfuk Lw(A) < 55 | plášť do okolí 80 dB(A) | 0:00-24:00 | (instalovány tlumiče hluku) - spínání dle čidla teploty a 15 min/h
O3 | Zařízení č. 6 - Větrání trafo stanice
| O | td-1300-250-3v-ip44-triotackovy-ventilator | 1 | Sání i výfuk Lw(A) < 55 | plášť do okolí 80 dB(A) | 0:00-24:00 | (instalovány tlumiče hluku) - spínání dle čidla teploty a 15 min/h
O4 | Zařízení č. 7 - Větrání místnosti CBS, EPS, UPS, RPO
| odtah | TD 250/100 IP44 dvouotáčkový ventilátor | 1 | Sání i výfuk Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 45 dB(A) | 0:00-24:00 | 5min/h + při překročení 35°C
O5 | odtah | TD 350/125 SILENT IP44 | 1 | Sání i výfuk Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 45 dB(A) | 0:00-24:00 | 5min/h + se světly
O6 | odtah | TD 500/160 3V IP44 tříotáčkový ventilátor | 1 | Sání i výfuk Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 64 dB(A) | 0:00-24:00 | 5min/h + při překročení 35°C
O7 | Zařízení č. 8 - Větrání hyg. zázemí 1.PP
| odtah | TD 350/125 SILENT IP44 | 1 | Sání i výfuk Lw(A)<40 dBA | plášť do okolí 45 dB(A) | 0:00-24:00 | 5min/h + se světly
P4 | Zařízení č. 9 - Větrání CHÚC A, B, C - typ B (25x h-1)
| přívod | TGT/2-560-6/20 BC 7,5kW (400V50Hz) IE3 V5 | 3 |  |  |  | Havarijní větrání - CHÚC
P5 | Zařízení č. 9 - Větrání CHÚC D- typ A (10x h-1)
| přívod | RS 100-50 L3 sileo | 1 |  |  |  | Havarijní větrání - CHÚC
CH01-16 | Zařízení č. CH01-16 - Chlazení komerce
|  | Samsung AC071NNNDKH/EU | 1 | Vnitřní jednotka 35-58 dB(A) dle otáček |  | 8:00-22:00
| Chlazení (Příprava) | AC071MXADKH/EU | 1 | Venkovní jednotka 65 dB(A) |  | 8:00-22:00
ChR1 | Zařízení č. ChR1 - Kondenzační jednotka pro R1
| Chlazení | Samsung AM80AXVAGH | 1 | Venkovní jednotka 75 dB(A) |  | 0:00-24:00 | noční útlum (- 6 dB)
ChR2 | Zařízení č. ChR2 - Kondenzační jednotka pro R2
| Chlazení | Samsung AM80AXVAGH | 1 | Venkovní jednotka 75 dB(A) |  | 0:00-24:00 | noční útlum (- 6 dB)
ChR3 | Zařízení č. ChR3 - Kondenzační jednotka pro R3
| Chlazení | Samsung AM050BXMDEH | 1 | Venkovní jednotka 73 dB(A) |  | 0:00-24:00 | noční útlum (- 6 dB)
Ch 5-6.NP | Zařízení č. Ch 5-6.NP - Zdroj chladu 5-6.NP A-C s hydroboxy 1.2 (celk. výkon 50.4 kW)
| Chlazení | Samsung AM180AXVAGH | 1 | Venkovní jednotka 83 dB(A) |  | 0:00-24:00 | noční útlum (- 6 dB)
VRV 4-5.NP | Zařízení č. Ch 4-5.NP - - Zdroj chladu 4-5.NP D s hydroboxem 3 (22 kW)
| Chlazení | Samsung AM80AXVAGH | 1 | Venkovní jednotka 73 dB(A) |  | 0:00-24:00 | noční útlum (- 6 dB)
FCU | Zařízení FCU - chlazení byty 5NP, 6NP A-C, 4-5.NP D
|  | Nástěnná jednotka FCU 2 kW (7/12°C) | 34
| Chlazení |  |  | Vnitřní fan-coil 60 dB(A) |  | 0:00-24:00
VRV IN
| Chlazení | Nástěnná jednotka VRV 2.5 kW (410A) AM022TNVDKH/EU | 11 | Vnitřní VRV 51 dB(A) |  |  | 0.027 | 230

## PPK (hidden)
Soupis požárních klapek a stěnových uzávěrů
| Označení | Rozměr | Typ např. | Napájení | Pozn. | Umístění
zařízení č.1 | PPK1_6NP_1 | 600x200 | WKS25DSB-600-200 | 230V | teplotní čidlo (pod proudem otevřeno) - vazba na chod R1 | chodba A.600.02
| PPK1_6NP_2 | 600x200 | WKS25DSB-600-200 | 230V | teplotní čidlo (pod proudem otevřeno) - vazba na chod R1 | chodba A.600.02
| PPK1_6NP_3 | 800x200 | WKS25DSB-800-200 | 230V | teplotní čidlo (pod proudem otevřeno) - vazba na chod R2 | chodba B.600.02
| PPK1_6NP_4 | 800x200 | WKS25DSB-800-200 | 230V | teplotní čidlo (pod proudem otevřeno) - vazba na chod R2 | chodba B.600.02
zařízení č.4 | PPK4_1PP_1 | 400x250 | WKS25DSB-400-250 | 230V | teplotní čidlo (pod proudem otevřeno) - vazba na chod P1, O1 | kočárkárna kolárna S.100.17
| PPK4_1PP_2 | 400x400 | WKS25DSB-400-400 | 230V | teplotní čidlo (pod proudem otevřeno) - vazba na chod P1, O1 | stoupačka u koč. a kol.S.100.17
| PPK4_1PP_3 | 400x250 | WKS25DSB-400-250 | 230V | teplotní čidlo (pod proudem otevřeno) - vazba na chod P1, O1 | kočárkárna kolárna S.100.17
| PPK4_1PP_4 | 400x250 | WKS25DSB-400-250 | 230V | teplotní čidlo (pod proudem otevřeno) - vazba na chod P1, O1 | kočárkárna kolárna S.100.17
zařízení č.7 | PPK7_2PP_1 | 200x200 | FGS-200x200-DV7-T | 230V | osazeno teplotní čidlo 72°C (pod proudem otevřeno) - vazba na chod O5 v m.č.S.200.06 - reakce na kouřové čidlo v prostoru | S.200.06
| PPK7_2PP_2 | Ø125 | FNC-1-U-B230-125 | 230V | osazeno teplotní čidlo 72°C (pod proudem otevřeno) - vazba na chod O5 v m.č.S.200.06 - reakce na kouřové čidlo v prostoru | S.200.06
| PPK7_1PP_1 | Ø100 | FNC-1-U-B230-100 | 230V | osazeno teplotní čidlo 72°C (pod proudem otevřeno) - vazba na chod O4, P5 v m.č.S.100.11 - reakce na kouřové čidlo v prostoru | pod stropem S.100.06
| PPK7_1PP_2 | Ø100 | FNC-1-U-B230-100 | 230V | osazeno teplotní čidlo 72°C (pod proudem otevřeno) - vazba na chod O4, P5 v m.č.S.100.11 - reakce na kouřové čidlo v prostoru | pod stropem S.100.06
| PPK7_1PP_3 | Ø160 | FNC-1-U-B230-160 | 230V | osazeno teplotní čidlo 72°C (pod proudem otevřeno) - vazba na chod O6, P6 v m.č.S.100.10 - reakce na kouřové čidlo v prostoru | pod stropem S.100.06
| PPK7_1PP_4 | Ø160 | FNC-1-U-B230-160 | 230V | osazeno teplotní čidlo 72°C (pod proudem otevřeno) - vazba na chod O6, P6 v m.č.S.100.10 - reakce na kouřové čidlo v prostoru | pod stropem S.100.06
| PPK7_1PP_5 | Ø100 | FNC-1-U-B230-100 | 230V | osazeno teplotní čidlo 72°C (pod proudem otevřeno) - vazba na chod O6, P6 v m.č.S.100.11 - reakce na kouřové čidlo v prostoru | pod stropem S.100.09
| PPK7_1PP_6 | Ø100 | FNC-1-U-B230-100 | 230V | osazeno teplotní čidlo 72°C (pod proudem otevřeno) - vazba na chod O6, P6 v m.č.S.100.11 - reakce na kouřové čidlo v prostoru | pod stropem S.100.09
| PPK7_1PP_7 | 200x200 | FGS-200x200-DV7-T | 230V | osazeno teplotní čidlo 72°C (pod proudem otevřeno) | (nad podlahou 500 mm) S.100.06
| PPK7_1PP_8 | 200x200 | FGS-200x200-DV7-T | 230V | osazeno teplotní čidlo 72°C (pod proudem otevřeno) | (nad podlahou 500 mm) S.100.06
| PPK7_1NP_1 | Ø160 | FNC-1-U-B230-160 | 230V | osazeno teplotní čidlo 72°C (pod proudem otevřeno) - vazba na chod O6 v m.č.A.100.02 - reakce na kouřové čidlo v prostoru | pod stropem A.100.02
| PPK7_1NP_2 | Ø160 | FNC-1-U-B230-160 | 230V | osazeno teplotní čidlo 72°C (pod proudem otevřeno) - vazba na chod O6 v m.č.A.100.02 - reakce na kouřové čidlo v prostoru | pod stropem A.100.02
| PPK7_1NP_3 | Ø160 | FNC-1-U-B230-160 | 230V | osazeno teplotní čidlo 72°C (pod proudem otevřeno) - vazba na chod O6 v m.č.B.100.02 - reakce na kouřové čidlo v prostoru | pod stropem B.100.02
| PPK7_1NP_4 | Ø160 | FNC-1-U-B230-160 | 230V | osazeno teplotní čidlo 72°C (pod proudem otevřeno) - vazba na chod O6 v m.č.B.100.02 - reakce na kouřové čidlo v prostoru | pod stropem B.100.02
| PPK7_1NP_5 | Ø160 | FNC-1-U-B230-160 | 230V | osazeno teplotní čidlo 72°C (pod proudem otevřeno) - vazba na chod O6 v m.č.C.100.02 - reakce na kouřové čidlo v prostoru | pod stropem C.100.02
| PPK7_1NP_6 | Ø160 | FNC-1-U-B230-160 | 230V | osazeno teplotní čidlo 72°C (pod proudem otevřeno) - vazba na chod O6 v m.č.C.100.02 - reakce na kouřové čidlo v prostoru | pod stropem C.100.02
Zrušené klapky
| PPK4_2PP_1 | 250x250 | WKS25DSB-250-250 | 230V | teplotní čidlo (pod proudem otevřeno) - vazba na chod P1, O1 | osy DE;4 | *
| PPK4_2PP_2 | 400x250 | WKS25DSB-400-250 | 230V | teplotní čidlo (pod proudem otevřeno) - vazba na chod P1, O1 | osy DE;4 | *
| PPK4_2PP_3 | 450x250 | WKS25DSB-450-250 | 230V | teplotní čidlo (pod proudem otevřeno) - vazba na chod P1, O1 | u schodiště S.200.04 | *
| PPK4_1PP_5 | 450x250 | WKS25DSB-400-250 | 230V | teplotní čidlo (pod proudem otevřeno) - vazba na chod P1, O1 | osy D;12 | *

## Regulace 1.NP (hidden)
Klapka přívodu a odtahu + spínání (on / off) | Napětí (V) | jištění char. B (A) | Umístění | Slouží k regulaci místnosti
kl 1 o/p | 230 | 4 | chodba 1.03 | m.č. 1.07
kl 2 o/p | 230 | 4 | chodba 1.03 | m.č. 1.08
kl 3 o/p | 230 | 4 | chodba 1.03 | m.č. 1.09
kl 4 o/p | 230 | 4 | chodba 1.03 | m.č. 1.10
kl 5 o/p | 230 | 4 | chodba 1.03 | m.č. 1.11
kl 6 o/p | 230 | 4 | chodba 1.03 | m.č. 1.06

## Regulace 2.NP (hidden)
4. | Regulace místností (sekcí)
|  | Klapka přívodu a odtahu + regulační box | Napětí (V) | jištění char. B (A) | umístění | slouží k regulaci místnosti
|  | 1-1 | 230 | 4 | před m.č.216 | m.č. 216
|  | 1-2 | 230 | 4 | před m.č.215 | m.č. 215
|  | 1-3 | 230 | 4 | před m.č.214 | m.č. 214
|  | 1-4 | 230 | 4 | před m.č.213 | m.č. 213
|  | 1-5 | 230 | 4 | před m.č.212 | m.č. 212
|  | 1-6 | 230 | 4 | před m.č.211 | m.č. 211
|  | 1-7 | 230 | 4 | před m.č.122 | m.č. 121
|  | 1-8 | 230 | 4 | před m.č.121 | m.č. 120
|  | 1-9 | 230 | 4 | před m.č.120 | m.č. 119
|  | 1-10 | 230 | 4 | před m.č.119 | m.č. 118
|  | 1-11 | 230 | 4 | před m.č.118 | m.č. 117
|  | 2-1 | 230 | 4 | před m.č.202 | m.č. 202
|  | 2-2 | 230 | 4 | před m.č.203 | m.č. 203
|  | 2-3 | 230 | 4 | před m.č.209 | sekce místností 207 až 209 + část 210(a)
|  | 2-4 | 230 | 4 | před m.č.210 | část 210(b)
|  | 2-5 | 230 | 4 | před m.č.110 | sekce místností 110(a) až 115
|  | 2-6 | 230 | 4 | před m.č.110 | sekce místností 110(b)
|  | 2-7 | 230 | 4 | před m.č.104 | sekce místností 102 až 105
|  | 2-8 | 230 | 4 | před m.č.108 | sekce místností 106 až 108 + 116
|  | 2-9 | 230 | 4 | před m.č.117 | m.č. 117
|  | Klapka přívodu a odtahu + regulační box | Napětí (V) | jištění char. B (A) | umístění | slouží k regulaci místnosti
|  | 1-1 | 230 | 4 | před m.č.216 | m.č. 216
|  | 1-2 | 230 | 4 | před m.č.215 | m.č. 215
|  | 1-3 | 230 | 4 | před m.č.214 | m.č. 214
|  | 1-4 | 230 | 4 | před m.č.213 | m.č. 213
|  | 1-5 | 230 | 4 | před m.č.212 | m.č. 212
|  | 1-6 | 230 | 4 | před m.č.211 | m.č. 211
|  | 1-7 | 230 | 4 | před m.č.122 | m.č. 121
|  | 1-8 | 230 | 4 | před m.č.121 | m.č. 120
|  | 1-9 | 230 | 4 | před m.č.120 | m.č. 119
|  | 1-10 | 230 | 4 | před m.č.119 | m.č. 118
|  | 1-11 | 230 | 4 | před m.č.118 | m.č. 117
|  | 2-1 | 230 | 4 | před m.č.202 | m.č. 202
|  | 2-2 | 230 | 4 | před m.č.203 | m.č. 203
|  | 2-3 | 230 | 4 | před m.č.209 | sekce místností 207 až 209 + část 210(a)
|  | 2-4 | 230 | 4 | před m.č.210 | část 210(b)
|  | 2-5 | 230 | 4 | před m.č.110 | sekce místností 110(a) až 115
|  | 2-6 | 230 | 4 | před m.č.110 | sekce místností 110(b)
|  | 2-7 | 230 | 4 | před m.č.104 | sekce místností 102 až 105
|  | 2-8 | 230 | 4 | před m.č.108 | sekce místností 106 až 108 + 116
|  | 2-9 | 230 | 4 | před m.č.117 | m.č. 117

## UT (hidden)
Zařízení |  |  | Parametry VZT zařízení
|  |  | Počet | Hmotnost | Přívod vzduchu |  |  |  | Odvod vzduchu | [5 empty] | Umístění m.č. | Ovládání | Pozn.
Číslo zařízení | Funkce | Typ |  |  | V | DpUT | Vodní ohřívač | Vodní chladič | přípojka | Dpext | Motor |  |  | Filtr
|  |  | ks | kg | m3/h | kPa | kW | kW | palce | Pa | kW | V | A | (EU)
1. | Větrání + odvlhčování prostoru bazénu a výřivky |  | 1 |  |  | 11.3 | 28.4 |  | DN32 | [5 empty] | D.217 |  | 70/50°C
2. | Větrání relaxacea jejího zázemí |  | 1 |  |  | 12.5 | 2.3 |  | DN25 | [5 empty] | D.217 |  | Směš.uzel bude dodán s jednotkou
1.1. | Přívod vzduchu do garáží |  | 1 |  |  | 1 | 28.2 |  | 1´´ | [5 empty] | 00.20