## List2
Výpočet požárního zatížení
p. úsek |  | S | [10 empty] | ČSN 73 0818
č. míst. | místnost | m2 | pn | an | S x pn | S x pn x an | pn | an | ps | as | a | b | pol. | m2os | souč. | osoby
N 1.01
1 01 | restaurace | 60.47 | 20 | 0.9 | 1209.4 | 1088.46 | [6 empty] | 7 1 1 | 1.4 |  | 43.1929
| zahrádka krytá | 59 | 20 | 0.9 | 1180 | 1062
1 02 | office | 10.7 | 30 | 0.95 | 321 | 304.95
1 03 | kuchyně | 25.99 | 30 | 0.95 | 779.7 | 740.715
1 04 | pizza | 12.04 | 30 | 0.95 | 361.2 | 343.14
1 05 | mytí nádobí | 5.44 | 30 | 0.95 | 163.2 | 155.04
1 06 | sklad nápojů | 4.01 | 60 | 1.1 | 240.6 | 264.66
1 07 | sklad potravin | 6.68 | 60 | 1.1 | 400.8 | 440.88
1 08 | chodba | 9.45 | 5 | 0.8 | 47.25 | 37.8
1 10 | úklid | 3.26 | 5 | 0.8 | 16.3 | 13.04
1 11 | šatna | 4.24 | 15 | 0.7 | 63.6 | 44.52 | [6 empty] | 71 3 | osob | 1.3 | 7
1 12 | koupelna | 2.98 | 5 | 0.7 | 14.9 | 10.43
| celkem | 204.26 |  |  | 4797.95 | 4505.635 | 23.4894 | 0.93908 | 10 | 0.9 | 0.92741 | 0.98 |  |  |  | 50.1929
| pv = (pn + ps) . a . b . c = |  | 30.4372 | kg/m2 |  |  |  | II.SPB | [6 empty] | c = | 1
vnitřní hydrant :
| S . (pn + ps) = | 6840.55
je menší jak 9000, nemusí být
počet PHP : 2 ks
N 1.02
1 09 | chodba | 48.75 | 5 | 0.8 | 243.75 | 195
1 13-17 | WC | 15.02 | 5 | 0.7 | 75.1 | 52.57
1 18 | tech,.m. | 3.15 | 15 | 0.9 | 47.25 | 42.525
1 19 | WC | 3.92 | 5 | 0.7 | 19.6 | 13.72
1 20 | schody | 5.81 | 5 | 0.8 | 29.05 | 23.24
1 21 | sklad | 5.29 | 60 | 1.1 | 317.4 | 349.14
1 22 | šatna | 14.48 | 20 | 1.1 | 289.6 | 318.56 | [6 empty] | 16 1 | 7 osob | 1.35 | 10
1 23 | sprchy | 7.99 | 5 | 0.7 | 39.95 | 27.965
1 24-25 | WC | 2.69 | 5 | 0.7 | 13.45 | 9.415
1 26 | šatna | 11.84 | 20 | 1.1 | 236.8 | 260.48 | [6 empty] | 16 1 |  | 1.35
1 27 | zádveří | 6.61 | 5 | 0.8 | 33.05 | 26.44
1 28 | šatna | 11 | 20 | 1.1 | 220 | 242 | [6 empty] | 16 1 | 6 osob | 1.35 | 8
1 29 | šatna | 11.9 | 20 | 1.1 | 238 | 261.8 | [6 empty] | 16 1 | 6 osob | 1.35 | 8
1 30 | šatna | 15.3 | 20 | 1.1 | 306 | 336.6 | [6 empty] | 16 1 | 7 osob | 1.35 | 10
1 31 | šatna | 13.44 | 20 | 1.1 | 268.8 | 295.68 | [6 empty] | 16 1 | 6 osob | 1.35 | 8
1 32 | sprchy | 8.2 | 5 | 0.7 | 41 | 28.7
1 33-35 | WC | 7 | 5 | 0.7 | 35 | 24.5
1 36 | rozhodčí | 11.9 | 20 | 1.1 | 238 | 261.8 | [6 empty] | 16 1 | 2 osoby | 1.35 | 3
1 37 | koupelna | 3.75 | 5 | 0.7 | 18.75 | 13.125
1 38 | pomůcky | 11.86 | 60 | 1.1 | 711.6 | 782.76
1 39 | sprchy | 7.21 | 5 | 0.7 | 36.05 | 25.235
1 40 | chodba | 24.56 | 5 | 0.8 | 122.8 | 98.24
1 41 | šatna | 25.68 | 20 | 1.1 | 513.6 | 564.96 | [6 empty] | 16 1 | 9 osob | 1.35 | 12
1 42 | sprchy | 9.91 | 5 | 0.7 | 49.55 | 34.685
1 43-44 | WC | 2.9 | 5 | 0.7 | 14.5 | 10.15
1 45 | šatna | 15.62 | 20 | 1.1 | 312.4 | 343.64 | [6 empty] | 16 1 | 7 oosb | 1.35 | 10
1 46 | šatna | 11.9 | 20 | 1.1 | 238 | 261.8 | [6 empty] | 16 1 | 6 osob | 1.35 | 8
1 47 | šatna | 11.9 | 20 | 1.1 | 238 | 261.8 | [6 empty] | 16 1 | 6 osob | 1.35 | 8
1 48 | šatna | 11.4 | 20 | 1.1 | 228 | 250.8 | [6 empty] | 16 1 | 6 osob | 1.35 | 8
1 49 | sprchy | 3.66 | 5 | 0.7 | 18.3 | 12.81
1 50 | prádelna | 12 | 15 | 0.7 | 180 | 126
1 51 | sklad oblečení | 15.56 | 60 | 1.1 | 933.6 | 1026.96
2 01 | chodba | 26.53 | 5 | 0.8 | 132.65 | 106.12
| celkem | 398.73 |  |  | 6439.6 | 6689.22 | 16.1503 | 1.0388 | 10 | 0.9 | 0.9857 | 1.05 |  |  |  | 93
| pv = (pn + ps) . a . b . c = |  | 27.0651 | kg/m2 |  |  |  | II. SPB | [6 empty] | c = | 1
vnitřní hydrant :
| S . (pn + ps) = | 10426.9
je větší jak 9000, musí být
počet PHP : 5 ks
N 2.01
2 05 | tělocvična | 100.05 | 10 | 0.8 | 1000.5 | 800.4 | [6 empty] | 5 2 1 | 4 |  | 25.0125
2 02 | společ.m. | 30.51 | 30 | 1.1 | 915.3 | 1006.83 | [6 empty] | 3 4 | 2 |  | 15.255
2 03 | kancelář | 15.7 | 40 | 1 | 628 | 628 | [6 empty] | 1 1 1 | 5 |  | 3.14
| celkem | 146.26 |  |  | 2543.8 | 2435.23 | 17.3923 | 0.95732 | 10 | 0.9 | 0.93639 | 0.99 |  |  |  | 43.4075
| pv = (pn + ps) . a . b . c = |  | 25.3935 | kg/m2 |  |  |  | II.SPB | [6 empty] | c = | 1
vnitřní hydrant :
| S . (pn + ps) = | 4006.4
je menší jak 9000, nemusí být
počet PHP : 2 ks
N 2.02
2 04 | sklad | 7.47 | 60 | 1.1 | 448.2 | 493.02
2 07 | trenéři | 6.67 | 20 | 1.1 | 133.4 | 146.74 | [6 empty] | 2 os |  | 1.3 | 3
2 08 | koupelna | 2.95 | 5 | 0.7 | 14.75 | 10.325
2 09 | koupelna | 2.98 | 5 | 0.7 | 14.9 | 10.43
| celkem | 20.07 |  |  | 611.25 | 660.515 | 30.4559 | 1.0806 | 10 | 0.9 | 1.036 | 1.1 |  |  |  | 3
| pv = (pn + ps) . a . b . c = |  | 46.1016 | kg/m2 |  |  |  | II.SPB | [6 empty] | c = | 1
vnitřní hydrant :
| S . (pn + ps) = | 811.95
je menší jak 9000, nemusí být
počet PHP : 1 ks
N 2.03
2 06 | technická m. | 7.38 | 35 | 0.9 | 258.3 | 232.47
| celkem | 7.38 |  |  | 258.3 | 232.47 | 35 | 0.9 | 10 | 0.9 | 0.9 | 0.97 |  |  |  | 0
| pv = (pn + ps) . a . b . c = |  | 39.285 | kg/m2 |  |  |  | II.SPB | [6 empty] | c = | 1
vnitřní hydrant :
| S . (pn + ps) = | 332.1
je menší jak 9000, nemusí být
počet PHP : 1 ks