## ssz hlavní TG
poz | název zařízení | ks | rozměry mm | voda | odpad | el. příkon kW | el. inst. př. kW | napětí V |  | poznámka ZTI/ plyn | poznámka el | poznámka
1.78 Jídelna
1 | Výrobník čaje 1x10l nástěnný s kohoutem na horkou vodu, košové filtry včetně nástěnné konzole | 1 | 688x572x781 | SV2 |  | 8.29 | 8.29 | E7/400 |  | SV2:studená voda pračkový ventil 3/4 | E7:zásuvka400 V
2 | Nerez stůl se spodní policí, odkapní miska | 1 | 1300x600x850
Varianta
2 | Nerez vozík se spodní policí, odkapní miska | 2 | 615x700x850 | [8 empty] | mobilní
2a | Zásobník 10l, vodoznak, topné těleso | 2 | pr.286/v.464 |  |  | 0.1 | 0.2 | E2/230 |  |  | E2:zásuvka 230 V | 1x součást výrobníku
3 | Mikrovlnná trouba | 1 | 517x412x297 |  |  | 1.55 | 1.55 | E2/230 |  |  | E2:zásuvka 230 V
| 1.79 Umývárna stolního nádobí | [6 empty] | E2/230 | E2: rezerva zásuvka 230V |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Mycí stroj průběžný, koš 500x500 mm (600x500 mm), vstupní otvor 560 mm, zabudovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku | 1 | 735x750x1575/2235 | UV2 | OD4 | 10 | 10 | E6/400 |  | UV1:1x upravená voda - pračkový ventil 3/4", OD3:odpad HT pr. 50 v podlaze | E6:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, jistič 20A | rozvod upravené vody, v PD ZTI
2 | Nerez stůl vstupní , prolis pro vedení košů, dřez 600x400 , otvor pro tlakovou sprchu, spodní roštová police, ZL v. 300 | 1 | 1800x700x850 | SV1/ TV1 | OD6 |  |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD6:odpad pr.50
2a | Tlaková sprcha s ramínkem | 1 | výška 900
3 | Nerez stůl výstupní, prolis pro vedení košů, spodní roštová police, ZL, LL | 1 | 700x700x850
4 | Nerez umývadlo, ovládání kolenem | 1 | 470x370 | SV1/TV1 | OD1 |  |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD1:odpad pr. 32
4a | Nerez zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
4b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | 450x290
4c | Nerez zásobník na mýdlo, 1000ml | 1 | 117x80x220
5 | Vyhřívaný zásobník s šachtami na talíře a misky, kapacita 54 talířů pr.230 a 78 misek pr. 120 | 1 | 1010x540x900 |  |  | 2 | 2 | E1/230 |  |  | E1:zásuvka 230 V
6 | Zásobník na misky, 1 šachta, 80 misek | 1 | 607x478x900
7 | Vozík na tablety dvouplášťový izolovaný, 2x10 tabletů | 1 | 1100x750x1630 | [8 empty] | parkovací místo
8 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 600x400x200 |  | OD2 |  |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
9 | VZT zákryt nad mycí stroj s tukovými filtry, žlábkem bez osvětlení | 1 | 900x900x450 | [8 empty] | dodávka gastro, instalace stavba
| 1.81 Kuchyně | [6 empty] | E2/230 | E2: rezerva zásuvka 230V |  | E2: rezerva zásuvka 230V
Plnění tabletů - výdej jídel
1 | Výdejní vozík 3xGN 1/1, rozsah teplot +30° až +90 °C, police, boční ovládání | 1 | 1160x705x900 |  |  | 2.1 | 2.1 | E1/230 |  |  | E1:zásuvka 230 V
2 | Vyhřívaný zásobník s šachtami na talíře a misky, kapacita 54 talířů pr.230 a 78 misek pr. 120 | 1 | 1010x540x900 |  |  | 2 | 2 | E1/230 |  |  | E1:zásuvka 230 V
3 | Zásobník na misky, 1 šachta, 80 misek | 1 | 607x478x900
4 | Vozík na umyté tablety, 105 horních nebo 140 spodních dílů | 1 | 1360x640x1860
5 | Vozík na tablety dvouplášťový izolovaný, 2x10 tabletů | 5 | 1100x750x1630
6 | Výdejní parapet s nástavbou 2000x400x40 | 1 | 4200x500x40
6a | Pojezdová dráha včetně konzolí | 1 | 4200x300 | [8 empty] | stávající?
7 | Stůl s chlazeným prostorem pro uložení GN, křídlové dveře, agregát vpravo | 1 | 1330x700x900 |  |  | 0.5 | 0.5 | E1/230 |  |  | E1:zásuvka 230 V
8 | Vyhřívaný vozík s přivlhčením, kapacita 15x GN 1/1 | 1 | 570x825x1465 |  |  | 2.3 | 2.3 | E2/230 |  |  | E2:zásuvka 230 V
Varna
9 | El. konvektomat10 GN 1/1 + 1 zásuv | 1 | 933x821x1046 | SV2/UV2 | OD6 | 18.6 | 18.6 | E6/400 |  | SV2:1x st voda - pračkový ventil 3/4, UV2: upravená voda - pračkový ventil 3/4, OD6:odpad HT pr. 50 výška 400 nad podlahou | E6:pevné připojení, přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, jistič 32A | rozvod upravené vody, v PD ZTI
9a | Podstavec pod konvektomat | 2 | výška 700
10 | El. konvektomat 6 GN 1/1 + 1 zásuv | 1 | 933x821x786 | SV2/UV2 | OD6 | 10.9 | 10.9 | E6/400 |  | SV2:1x st voda - pračkový ventil 3/4, UV2: upravená voda - pračkový ventil 3/4, OD6:odpad HT pr. 50 výška 400 nad podlahou | E6:pevné připojení, přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, jistič 16A | rozvod upravené vody, v PD ZTI
10a | Nerez regál mobilní | 1 | 800x700x1800
11 | Multifunkční pánev, kapacita 2 x 79l, rozměry vany2x452x558x280, objem 100l, váha zařízení 395 kg | 1 | 1756x850x1050 | SV4 | OD4 | 36.9 | 36.9 | E4/400 |  | SV4:1x st voda - pračkový ventil 3/4", OD4:odpad HT pr. 50 v podlaze | E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, jistič 3x50A
11a | Manipulační elektricko-akumulátorový vozík se zdvihem | 1 | 600x780x990
12 | Elektrická varná deska, 4 zóny, rozměr varné plochy 810x670 | 1 | 900x920x220 |  |  | 16 | 16 | E4/400 |  |  | E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel
13 | Elektrický varný kotel výpustný100l, nepřímý ohřev, kotel: průměr 595, výška 410 mm stavitelné nerezové nohy, nerezový okopový systém | 1 | 900x920x900 | SV4/TV4/UV1 |  | 18 | 18 | E4/400 |  | SV4:1x st voda - pračkový ventil 3/4", TV4:1x t. voda- pračkový ventil 3/4", UV1:1x upravená voda - pračkový ventil 3/4 | E4:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel | rozvod upravené vody, v PD ZTI
14 | Neutrální plocha ve varném bloku | 1 | 900x920x220 |  |  |  |  | E5/230 |  |  | E1: rezerva zásuvka 230V
15 | Podestavba neutr. plochy, zásuvy GN | 2 | 450x890x680
16 | Napouštěcí rameno studená a teplá voda | 1 |  | SV3/TV3 | [5 empty] | SV3:1x st voda , TV3:1x teplá voda- roháčky 1/2"
17 | Zadní panel do varného bloku | 1 | 2700x20
18 | Neutrální plocha ve varném bloku | 1 | 950x850x900 | [8 empty] | doměrek
19 | Univerzální kuchyňský robot RE 22, 60 +30l | 1 | 570x1070x910 |  |  | 3 | 3 | E6/400 |  |  | E6: přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel | stávající - repase
Provozní nádobí
20 | Mycí stroj průběžný, koš 500x500 mm (600x500 mm), vstupní otvor 560 mm, zabudovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku | 1 | 735x750x1575/2235 | UV2 | OD4 | 10 | 10 | E6/400 |  | UV1:1x upravená voda - pračkový ventil 3/4", OD3:odpad HT pr. 50 v podlaze | E6:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel, jistič 20A | rozvod upravené vody, v PD ZTI
21 | Nerez stůl vstupní, prolis pro vedení košů, dřez 600x400 , otvor pro tlakovou sprchu, spodní roštová police, ZL a LL v. 300 | 1 | 1200x700x850 | SV1/ TV1 | OD6 |  |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD6:odpad pr.50
21a | Tlaková sprcha s ramínkem | 1 | výška 900
22 | Nerez stůl výstupní, prolis pro vedení košů, ZL | 1 | 700x700x850
23 | Nerez regál, 4 police | 1 | 700x500x1800
24 | Nerez stůl s lisovaným krytovaným dřezem 800x600x300, prolamovaná deska, spodní roštová police, , ZL v. 300 | 1 | 900x750x850 | SV1/ TV1 | OD6 |  |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD6:odpad pr.50
24a | Tlaková sprcha s ramínkem | 1 | výška 900
Maso a vejce
25 | Nerez stůl, vlevo krytovaný dřez 500x500x300, prolisovaná pracovní deska, 1x zásuvka, spodní police, vpravo prostor pro chladící skříň, ZL, LL | 1 | 2200x700x900 | SV1/TV1 | OD6 |  |  | E2/230, E4/400, E9/230 |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD6:odpad pr.50 | E2:zásuvka 230 V, E7:zásuvka 400 V rezervy, E9: světlo
25a | Stojánková baterie profi | 1
26 | Nerez umývadlo, ovládání kolenem | 1 | 470x370 | SV1/TV1 | OD1 |  |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD1:odpad pr. 32
26a | Zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
26b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | průměr 290x výška 450
26c | Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml | 1 | 117x80x220
27 | Chladící skříň podstolová | 1 | 600x600x820 |  |  | 0.1 | 0.1 | E1/230 |  |  | E1:zásuvka 230 V
28 | Masodeska | 1 | 600x400x100
29 | Řezačka masa, pr. složení 82 mm, ventilovaný motor, šnekový pohon | 1 | 500x437x490 |  |  | 1.47 | 1.47 | E7/400 |  |  | E7:zásuvka 400 V
Těsto
30 | Nerez stůl, horizontální zásuvka a spodní police, ZL | 1 | 1400x700x900 |  |  |  |  | E2/230 |  |  | E2: nad PS rezerva zásuvka 230V
Zelenina a studená kuchyně
31 | Nerez stůl, krytovaný dřez 500x500x250 vpravo, horizontální zásuvka a spodní police, ZL | 1 | 2000x700x900 | SV1/TV1 | OD6 |  |  | E2/230 |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD6:odpad pr.50 | E2: nad PS rezerva zásuvka 230V
31a | Stojánková baterie profi | 1
32 | Nerez stůl, spodní police, ZL, LL | 1 | 2000x700x900
33 | Nářezový stroj na sýry, šunku a uzeniny, teflonový nůž pr. 250 | 1 | 560x570x475 |  |  | 0.15 | 0.15 | E2/230 |  |  | E2:zásuvka 230 V
34 | Univerzální kuchyňský robot, 6,7l | 1 | 290x370x420 |  |  | 1.7 | 1.7 | E2/230 |  |  | E2:zásuvka 230 V
35 | Blixer , objem 4,5l | 1 | 240x330x480 |  |  | 1 | 1 | E7/400 |  |  | E7:zásuvka 400 V
36 | Kombinovaný krouhač zeleniny a kutr 4,5l, sada 6 disků | 1 | 320x304x570 |  |  | 0.75 | 0.75 | E7/400 |  |  | E7:zásuvka 400 V
36a | Držák na disky a nůž | 1
37 | Nerez stůl mobilní, spodní police | 1 | 800x700x900 | [8 empty] | mobilní
38 | Nerez stůl pod kráječ knedlíků (80 kg), 2xspodní police, ZL | 1 | 1790x700x900
39 | Kráječ knedlíků | 1 | 600x600x630 |  |  | 0.25 | 0.25 | E5/230 |  |  | E1:zásuvka 230 V
40 | Nerez profesionální váha do 3 a 6kg, přesnost 1 a 2 g | 2 | 240x300x130 |  |  |  |  | E2/230 |  |  | E2:zásuvka 230 V | umístění podle potřeby
41 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 3 | 900x400x200 |  | OD2 |  |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
42 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 1400x400x200 |  | OD2 |  |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
43 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 600x400x200 |  | OD2 |  |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
44 | VZT zákryt nástěnný s tukovými filtry a žlábkem, nad konvektomat bez osvětlení | 2 | 1000x1000x450 | [8 empty] | dodávka gastro, instalace stavba
45 | VZT zákryt závěsný s tukovými filtry a žlábkem, s osvětlením | 1 | 2900x2000x450 |  |  |  |  | E3/230 |  |  | E3:pevné připojení 230V, 2m volný el. kabel | dodávka gastro, instalace stavba
46 | VZT zákryt nad mycí stroj s tukovými filtry, žlábkem bez osvětlení | 1 | 900x900x450 | [8 empty] | dodávka gastro, instalace stavba
47 | Ruční ponorný kombi mixér a šlehač, hmotnost mixer 3,2 kg, hmotnost šlehač 3,6 kg, max zprac. množství 30l | 1 | délka mixer 700, šlehač 610, pr. 94 |  |  | 0.35 | 0.35 | E2/230 |  |  | E2:zásuvka 230 V | umístění podle potřeby
| 1.66 Příjem surovin | [6 empty] | E2/230 | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Můstková váha s vážním indikátorem včetně EU posouzení shody, váživost do 150 kg | 1 | 460x750x900, vážící plocha 460x600 |  |  |  |  | E2/230 | E2:zásuvka 230 V
1a | Opěrné zábradlí | 1 | š.450, v. 650
2 | Manipulační vozík, nosnost 500kg, celopryžová kola pr. 200 | 1 | 1050x700x1100 | [8 empty] | mobilní
| 1.67 Hrubá přípravna brambor a zeleniny | [6 empty] | E2/230 | E2: rezerva zásuvka 230V |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Nerez škrabka brambor, náplň 12 kg | 1 | pr.700xv.950 | SV2 | do vpusti | 0.55 | 0.55 | E6/400 |  | SV2:1x st voda - pračkový ventil 3/4 | E6:přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel
1a | Lapač škrobu a slupek | 1 | pr. 320, v. 380
2 | Nerez stůl, 2x dřez 500x450x300, prolisovaná pracovní deska, spodní police, ZL, LL | 1 | 1500x600x900 | SV1/TV1 | OD6 |  |  | E2/230 |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky, OD6:odpad pr.50 | E2:zásuvka 230 V rezerva | stávající?
2a | Stojánková baterie profi | 1 | [9 empty] | nástěnná stávající?
3 | Samonavíjecí buben sklopný na zeď - hadice s koncovkou, držák | 1 | 150x370x330 |  | do vpusti
3a | Nástěnná směšovací baterie pro poz 3 | 1 |  | SV5/TV5 | [5 empty] | SV5/TV5:st/t voda pro násť. baterii
4 | Prostor pod škrabku stavebně oddělen, skosený roh - stavba | 1 | vnitřní prostor 1150x750x150 | [8 empty] | stavba
5 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 2 | 300x300x200 |  | OD2 |  |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed |  | dodávka gastro, instalace stavba
6 | Nerez plošinový, manipulační vozík | 1 | 400x500x850 | [8 empty] | mobilní
7 | Nerez umývadlo, ovládání kolenem | 1 | 470x370 | SV1/TV1 | OD1 |  |  |  |  | SV1/TV1:st/t voda roháčky 1/2", OD1:odpad pr. 32
7a | Zásobník na papírové ručníky | 1 | 280x150x300
7b | Nerez koš nášlap na použité ručníky, 20l | 1 | průměr 290x výška 450
7c | Zásobník na mýdlo, nerez, 1000ml | 1 | 117x80x220
8 | Chladící skříň 570l, +1 až +15st.C , 4 výškově stavitelné poličky | 1 | 747x769x1818 |  |  | 0.1 | 0.1 | E8/230 |  |  | E8:zásuvka 230 V
1.68 Sklad zeleniny
1 | Dřevěná skladová rohož s přechodem na 2 stěny v. 700 | 2 | 700x800x80
1.69 Úklidová místnost
1 | Výlevka, nástěnná baterie | 1 | 350x475x390 | SV5/TV5 | OD7 |  |  |  |  | SV5/TV5:st/t voda, OD7:odpad pr 100 v podlaze |  | ZTI
2 | Skříňka lamino | 1 | 700x350x850
1.70 Sklad organického odpadu
1 | Chladící komora na odpad,1 nádoba 240l, horní víko a dveře | 1 | 990x850/1475 otevřené dveře/x1115 |  |  | 0.6 | 0.6 | E1/230 |  |  | E1:zásuvka 230 V
2 | Samonavíjecí buben - hadice s koncovkou, držák | 1 | 150x370x330 |  | do vpusti
2a | Nástěnná směšovací baterie pro poz 2 | 1 |  | SV5/TV5
3 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 300x300x200 |  | OD2 |  |  |  |  | OD2:odpad pr 100 spodní uprostřed
1.71 Výdej obědů do jídlonosičů?
1 | Myčka bílého nádobí, koš 500x500 mm, zabudovaný změkčovač, dávkovač mycího a oplachového prostředku | 1 | 600x600x820 | SV2 | OD6 | 6.7 | 6.7 | E6/230 |  | SV2: studená voda-pračkový ventil 3/4", OD6: odpad pr. 50 | E6: přístupný el. vypínač + 3m volný el. kabel
1a | Podstavec nerez pod myčku | 1
2 | Chladící skříň 570l, +1 až +15st.C , 4 výškově stavitelné poličky | 1 | 747x769x1818 |  |  | 0.1 | 0.1 | E8/230 |  |  | E8:zásuvka 230 V
Dále stávající vybavení???
1.72 Expedice jídel mimo objekt
1 | Výdejní vozík 4xGN 1/1, rozsah teplot +30° až +90 °C, police, čelní ovládání | 1 | 1600x700x900 |  |  | 2.8 | 2.8 | E1/230 |  |  | E1:zásuvka 230 V | stávající?
2 | Chladící skříň 570l, +1 až +15st.C , 4 výškově stavitelné poličky | 1 | 747x769x1818 |  |  | 0.1 | 0.1 | E8/230 |  |  | E8:zásuvka 230 V
Dále stávající vybavení???
1.73 Výdej obědů do termoportů?
Stávající vybavení???
1.76 Výdej?
Stávající vybavení???
1.80 Mytí transportních vozíků
1 | Samonavíjecí buben - hadice s koncovkou, držák | 1 | 150x370x330 |  | do vpusti
1a | Nástěnná směšovací baterie pro poz 2 | 1 |  | SV5/TV5
2 | Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry | 1 | 300x300x200 |  | OD2
1.84 Propojovací chodba
1.85 Manipulační chodba
1 | Vozík na tablety dvouplášťový izolovaný, 2x10 tabletů | 2 | 1100x750x1630 | [8 empty] | parkovací místo
2 | Vestavná skříň lamino, police, šoupací dveře | 1 | 2300x600x2000
1.86 Manipulační prostor
1 | Vozík na tablety dvouplášťový izolovaný, 2x10 tabletů | 2 | 1100x750x1630 | [8 empty] | parkovací místo
2 | Automatický změkčovač a předřazeným filtrem , kapacita náplně 30l, kapacita změkčené vody při změkčování o 10st. dH 9000l | 1 | 360x510x1140 | SV2/UV | OD5 |  |  | E1/230 |  | SV2:1x st voda-pračkový ventil 3/4", UV:1x upravená voda-pračkový ventil 3/4", OD5: odpad pr. 40 | E1:zásuvka 230 V | rozvod upravené vody ke konvektomatům, kotli a myčkám, v PD ZTI
| 1.87 Suchý sklad | [6 empty] | E2/230 | E2: rezerva zásuvka 230V |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Skladovací regál | 7 | 1000x500x2000
| 1.88 Sklad drogerie | [6 empty] | E2/230 | E2: rezerva zásuvka 230V |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Skladovací regál | 5 | 1000x500x2000
| 1.89 Šatna | [6 empty] | E2/230 | E2: rezerva zásuvka 230V |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Šatní skříň, vrchní a spodní police, rozdělení na část "čistou" a "špinavou", tyče na ramínka | 6 | 600x600x2000
| 1.90 Denní místnost | [6 empty] | E2/230 | E2: rezerva zásuvka 230V |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Kuchyňská linka, spodní skříňky, dvířka plná, dřez s odkapní plochou a baterie, pracovní deska | 1 | 1200x600x850 | SV1/TV1 | OD6 |  |  | E2/230, E9/230 |  |  | 2xE2: nad PD rezerva 2x zásuvka 230V, E9: světlo
2 | Kuchyňské vrchní skříňky, dvířka plná | 1 | 1200x300x700
3 | Chladící skříň s chladícím oddílem 230l a mrazícím oddílem 20l | 1 | 550x630x1400 |  |  | 0.1 | 0.1 | E1/230 |  |  | E1:zásuvka 230 V
4 | Stůl | 1 | 1100x700 |  |  |  |  | E2/230 |  |  | E2: rezerva zásuvka 230V
5 | Židle | 4
1.91 Umývárna
1.92 Předsíň WC
1.93 WC
| 1.94 Sklad chlazených potravin | [6 empty] | E2/230 | E2: rezerva zásuvka 230V |  | E2: rezerva zásuvka 230V
1 | Chladící skříň 570l, +1 až +15st.C , 4 výškově stavitelné poličky | 5 | 747x769x1818 |  |  | 0.1 | 0.5 | E8/230 |  |  | E8:zásuvka 230 V
2 | Mrazící skříň, 500l, -9 až -26st.C | 1 | 747x769x1818 |  |  | 0.1 | 0.1 | E8/230 |  |  | E8:zásuvka 230 V
3 | Truhlicová mraznička, 400 l | 2 | 1465x702x825 |  |  | 0.1 | 0.2 | E1/230 |  |  | E1:zásuvka 230 V
| 266l |  | 1045x702x825
| 540l |  | 1885x702x825
| 1.95 Chladící box, teplota +2° až +4°C | 1 | 2200x2800x2275 |  | OD8/ DN32 | 1.5 | 1.5 | E10/230/25A |  | sifonovaný odpad pro odvod kondenzátu, 1800 nad staveb. podlahou vedený podél stěny CHB | *
*El. přívod u dveří (do boxu) ve výšce 2200 mm, volný konec 2 m, ukončený krabicí, samostatně jištěný přívod: 230V, 25A včetně uzemňovacího vodiče
1 | Nerez skladovací regál | 3 | 1300x500x2000
2 | Dřevěná skladová rohož | 2 | 1000x500x80
1.96 Kancelář
1 | Psací stůl s pojízdným zásuvkovým kontejnerem, zámek, částečná spodní police cca 250 pro počítač | 1 | 1800x700x760 |  |  |  |  | E2/230, E9/230 E11 |  | E2:zásuvky 230 V, E9: světlo, E11: datové zásuvky
2 | Kancelářská židle mobilní | 1
3 | Kancelářský nábytek |  | 1600x400x1800
4 | Kancelářský nábytek | 1 | …..x600x800
5 | Skříň šatní, tyč na ramínka, po celé výšce v šířce 300 police, zámek | 1 | 600x600x1800 |  |  |  | 0
| Celkem příkon instalované technologie | [5 empty] | 161.46 | 113.022 |  | soudobost 0,7
Potřebný inventář bude ve VV.
Označení instalačních připojení:
připojení voda:
SV1 | studená voda ukončená roháčkem 1/2" + 450 (umývadla, dřezy)
SV2 | studená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" + 400 (konvektomaty, změkčovač, výrobník čaje, myčky, škrabka brambor)
SV3 | studená voda z podlahy, ukončená roháčkem 1/2"+ max 80 (napouštěcí rameno ve varném bloku)
SV4 | studená voda z podlahy, ukončená pračkovým ventilem 3/4" + max 80 (kotel, multifunkční zařízení ve varném bloku)
SV5 | studená voda pro nástěnnou baterii + 1000 výlevky a +500 pro samonavíjecí buben
UV | vstup upravené vody ze změkčovače do rozvodu upravené vody ukončený pračkovým ventilem 3/4" + 300
UV1 | upravená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" z podlahy, + max 80 (kotel)
UV2 | upravená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" ) + 400 (konvektomat, myčka)
TV1 | teplá voda ukončená roháčkem 1/2" + 450 (umývadla, dřezy)
TV2 | neobsazeno
TV3 | teplá voda z podlahy, ukončená roháčkem 1/2" + max 80 (napouštěcí rameno ve varném bloku)
TV4 | teplá voda z podlahy, ukončená pračkovým ventilem 3/4" + max 80 (kotel)
TV5 | teplá voda pro nástěnnou baterii + 1000 výlevky a +500 pro samonavíjecí buben
kanalizace:
OD1 | odpad pr 32 + 450 (umývadla)
OD2 | odpad HT pr 100 v podlaze - spodní nebo boční připojení vpusti - je třeba zadat před výrobou vpustí
OD3 | neobsazeno
OD4 | odpad HT pr 50 v podlaze (multifunkční zařízení nebo těsně nad podlahou myčka)
OD5 | odpad pr 40 + 100 (změkčovač)
OD6 | odpad HT pr 50 + 300 (dřezy, vestavná umývadla, konvektomaty, myčky)
OD7 | odpad pr 100 v podlaze nebo do +100 nad podlahou (výlevky)
OD8 | odpad sifonovaný pr 32 +1700 (odvod kondenzátu CHB)
elektroinstalace:
E1 | zásuvka 230V + 500 (změkčovač, chladící a mrazící skříně, výdejní vozíky)
E2 | zásuvka 230 V +1200 ( ponorný mixer, váhy, nářezový stroj, stolní robot, rezervy, mikrovlnné trouby v. 1500 mm)
E3 | přívod 230 V pro osvětlení digestoře +2500, 2m volný el. gumový měkký kabel, (VZT zákryty pro osvětlení)
E4 | přívod 400 V z podlahy, 3m volný el. gumový měkký kabel, přístupný vypínač +1200 (varná deska, multifunkční zařízení, kotel)
E5 | přívod 230 V z podlahy, 2m volný el. gumový měkký kabel (zásuvka 230V na neutrálu ve varném bloku a na pracovních stolech - bude instalována při osazení technologie)
E6 | přívod 400 V +100, 3m volný el. gumový měkký kabel, přístupný vypínač +1200 (konvektomat, robot, výrobník čaje, škrabka brambor, myčky)
E7 | zásuvka 400V +1200 (kombinovaný krouhač a robot, výrobník čaje, rezervy)
E8 | zásuvka 230V + 2000 (chladící skříně a mrazící skříně)
E9 | el. přívod 230V nad pracovní stůl ve výšce 1500 pro osvětlení pracoviště, volný el. gumový měkký kabel 2 m
E10 | el. přívod nade dveřmi do chladícího boxu ve výšce 2200, volný konec 2 m, ukončený krabicí, samostatně jištěný přívod: 230V, 25A
E11 | datové zásuvky
Zásuvky E2 uvedené jako rezerva u jednotlivých místností umístit u vypínače světla v místnosti (rezerva např. pro úklidovou techniku).
Vývody pro zemnicí okruh je třeba umístit tak, aby bylo možné pospojení v řadě zařízení. Pokud je sestava zařízení přerušena průchodem nebo dveřmi, je třeba připravit nový vývod zemnícího okruhu.