| Akce: Výstavba základní školy v oblasti Starých Modřan – lokalita 1, parc. č. 701/1 a 701/2 Ulice Darwinova, Praha 4 - Modřany |  | Projektant: R-Projekt 07 Praha, s.r.o. Ke Strašnické 1795/8 Praha 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| stavebník: MČ Praha 12 Generála Šišky 2375/6 Praha 4 | Vypracoval: Ing. Irena vojáčková autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT 0013071 |  |  | Č. pare: |
|  | Datum: červenec 2022 |  | zak. číslo: 1590/2023/7 |  |
| POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - studie |  |  |  | Č. přílohy: D.1.3. |

# 1. Seznam použitých podkladů pro zpracování

- Projektová dokumentace objektu ve formě studie zpracovaná společností R-projekt 07 Praha, s.r.o., Ing. Jiřím Padevětem a Ing. Klárou Bášovou v 5/2023;

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů;

- ČSN 73 0802, ed. 2.2020 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty;

- ČSN 73 0810:2016 + Oprava Opr. 1: 2020 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení;

- ČSN 73 0848:2009 + Změna Z1:2013 + Změna Z2:2017 – Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody.

# 2. Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu použití, popřípadě popis a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení je posouzení navrhované novostavby základní školy ve starých Modřanech. Materiál je pouze pro potřeby studie, v rámci jak územního, tak stavebního řízení je nutné zpracovat klasické PBŘ ve smyslu legislativních a normativních požadavků v návaznosti na konkrétní podmínky.

Navrhovaná stavba má jedno podzemní a 4 nadzemní podlaží s požární výškou h = 11,40 metrů.

Stavební konstrukce základní školy jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0802, čl. 7.2.8 a) jako nehořlavé – železobetonový skelet s vyzdívkami z konstrukcí DP1.

V rámci základní školy se uvažuje s 270 žáky a 20 osobami pedagogického i nepedagogického personálu. Celkem tedy projektově 290 osob schopných samostatného pohybu (s osobami s omezenou schopností pohybu se uvažuje pouze ojediněle a nahodile, s osobami neschopných samostatného pohybu se neuvažuje).

# 3. Navrhované rozdělení stavby do požárních úseků

P 1.01		učebna, chodba a sociální zázemí

P 1.02		strojovna VZT

P 1.03		technická místnost s umístěním záložního zdroje pro větrání CHÚC

P 1.04		sklad

P 1.05/N4 	osobní výtah

P 1.06/N4	chráněná úniková cesta typu B

P 1.07		chodba bez požárního rizika

N 1.01		šatna – 125 skříněk

N 1.02		šatna 61 skříněk

N 1.03		šatna 84 skříněk

N 1.04		nechráněná úniková cesta

N 1.05		nechráněná úniková cesta

N 1.06		sborovna a kancelář

N 2.01		učebna s kabinetem

N 2.02		relaxační zóna s chodbou

N 2.03		učebna

N 2.04		učebna s kabinetem

N 3.01		učebna s kabinetem

N 3.02		učebna

N 3.03		učebna

N 3.04		učebna s kabinetem

N 3.05		chodba bez požárního rizika

N 4.01		učebna

N 4.02		učebna

N 4.03		učebna

N 4.04		učebna s kabinetem

N 4.05		chodba bez požárního rizika

IŠ		instalační šachty

# 4. Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti jednotlivých požárních úseků

Bude hodnoceno až v dalším stupni PD.

# 5. Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti

Bude hodnoceno až v dalším stupni PD.

V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 5, odst. 2 požárně dělící a nosné stavební konstrukce u stavby se třemi a více nadzemními podlažími musí být navrženy s požární odolností nejméně 30 minut.

# 6. Zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.)

Bude hodnoceno až v dalším stupni PD.

# 7. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku 
a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení

V základní škole je navrženo schodiště vedoucí ze 4. nadzemního podlaží až do podzemního podlaží s vyústěním únikové cesty v přízemí objektu. Šířka schodiště je 1400 mm a šířka dveří na únikové cestě je 1600 mm, tzn. pro stanovení parametrů únikové cesty je možno uvažovat s 2,5 únikového pruhu. Tato úniková cesta je navržena jako chráněná úniková cesta typu B bez požárních předsíní, větraná nuceným větráním zajišťujícím nejméně dvaceti pěti násobnou výměnu vzduchu prostoru chráněné únikové cesty za 1 hodinu. Dodávka vzduchu musí být zajištěna po dobu nejméně 30 minut.

Při dodávce vzduchu pro nucené větrání chráněné únikové cesty musí být vzduch do prostoru chráněné únikové cesty přiváděn pomocí jednoho nebo více ventilátorů, případně potrubím. Pro budovy s požární výškou < 12 metrů (posuzovaný objekt) lze připustit jedno místo pro přívod vzduchu. Místa přívodu vzduchu (vyústky) se rozmísťující rovnoměrně (po výšce schodiště) tak, aby bylo docíleno co nejrovnoměrnějšího provětrání únikové cesty (výškově optimálně v každém podlaží, maximálně po třech podlažích). Odvod vzduchu je zpravidla v nejvyšším místě únikové cesty pomocí klapek nebo podobného zařízení, které zajistí samočinné otevření v případě aktivace větrání.  Plocha pro odvod vzduchu musí vycházet z množství přiváděného vzduchu s ohledem na doporučenou rychlost proudění vzduchu v tomto otvoru maximálně 2,0 m/sec.

Dveře do chráněné únikové cesty typu B musí vykazovat požadovanou požární odolnost stanovenou v dalším stupni PD a současně zabraňovat proniku kouře.

Větrací zařízení musí být uvedeno do chodu

- Dálkovým ovládáním se spínacími tlačítky v každém podlaží a zároveň

- Samočinně (pro přívod i odvod vzduchu) v návaznosti na hlásiče reagující na kouř (nikoliv na teplotu) umístěné v každém podlaží.

Maximální délka úniku ze 4. nadzemního podlaží chráněnou únikovou cestou až na volné prostranství před objektem je 38 metrů.

Pro objekt se uvažuje s 290 osobami, tj. v souladu s ČSN 73 0818 pro hodnocení parametrů únikové cesty uvažováno s 290 * 1,5 = 435 osobami.

Posouzení doby evakuace pro současnou evakuaci:

tu = (0,75 . lu)/vu + (E . s)/ (Ku . u) = 0,75 . 36/30 + (435 . 1)/40 . 2,5 = 1,3 + 4,35 = 5,65 minut < 15 minut – doba evakuace pro chráněnou únikovou cestu typu B vyhovuje.

Na chráněné únikové cestě lze umístit předmět z hořlavé látky (dále jen „hořlavý předmět“) za těchto podmínek

- vzdálenost hořlavého předmětu od části stavby z hořlavých hmot s výjimkou podlahy nebo jiného hořlavého předmětu musí bránit přenesení hoření, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 2 m,

- hořlavý předmět nebo jeho část nesmí být z plastu, není-li dále uvedeno jinak,

- hořlavý předmět nesmí být umístěn na strop nebo podhled nebo do prostoru pod stropem nebo podhledem v části chráněné únikové cesty určené pro pohyb osob nebo činnost jednotek požární ochrany,

- hořlavý předmět musí být připevněn tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při úniku osob nebo při činnosti jednotek požární ochrany,

- v prostoru chráněné únikové cesty lze na stěnu o ploše 60 m2 umístit pouze jeden hořlavý předmět. Na podlaží chráněné únikové cesty nesmí být umístěny více než tři hořlavé předměty,

- hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky“ nesmí být v prostoru chráněné únikové cesty umístěn, je-li větší než 1,3 m2 při tloušťce 4 mm; umístění jiných hořlavých předmětů, není-li uvedeno jinak v bodu A.2., je možné pouze tehdy, bude-li dosaženo nejméně stejné úrovně požární bezpečnosti, přičemž plocha 1,3 m2 nesmí být překročena.

V prostoru chráněné únikové cesty lze dále umístit

- jeden malý závěsný automat na nápoje, jiné zboží nebo službu pro tři podlaží,

- květinovou výzdobu z plastů, pokud průmět plochy této výzdoby na stěnu není větší než 0,5 m2 a hloubka této výzdoby nepřesahuje 0,1 m. Při umístění této výzdoby nesmí být omezena minimální šířka únikové cesty.

Hořlavý předmět neuvedený výše lze v prostoru chráněné únikové cesty umístit, jestliže

- jde o židli z nehořlavé konstrukce s čalouněnou úpravou. Při umístění více než dvou židlí, musí být tyto z nehořlavé konstrukce;

- jde o jiný sedací nábytek, jehož konstrukce je vyrobena z materiálu, který splňuje třídu reakce na oheň nejméně D nebo stupeň hořlavosti nejméně C2 a zároveň velikost předmětu nesmí být o rozměrech větších, než jsou obvyklé u běžné židle.

Hořlavý předmět neuvedený výše lze v prostoru chráněné únikové cesty umístit, jestliže

a) jde o židli z nehořlavé konstrukce s čalouněnou úpravou. Při umístění více než dvou židlí, musí být tyto z nehořlavé konstrukce a zároveň musí být splněna podmínka podle § 19 odst. 3.,

b) jde o jiný sedací nábytek, jehož čalouněná část musí splňovat podmínku podle § 19 odst. 3 a jeho konstrukce je vyrobena z materiálu, který splňuje tyto požadavky – třídu reakce na oheň nejméně D podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 část 5 nebo stupeň hořlavosti nejméně C2 podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 část 1 bod 3 a zároveň velikost předmětu nesmí být o rozměrech větších, než jsou obvyklé u běžné židle.

Předměty výše uvedené nesmí svým umístěním,

- ovlivňovat pohyb osob v chráněné únikové cestě nebo při vstupu na ni nebo výstupu 
z ní, zejména při převržení, pádu nebo odvalení;

- zasahovat do minimální šíře chráněné únikové cesty, stanovené v projektové nebo obdobné dokumentaci;

- bránit otevírání či zavírání dveří na této komunikaci nebo na vstupu na ni nebo výstupu zní.

Hořlavé látky nebo látky, které při hoření nebo tepelném rozkladu odkapávají nebo odpadávají nesmí být použity nad místy, kudy unikají osoby a pod stropem i v jiných prostorech určených pro více než 10 osob. Hořlavé látky nesmí být dále použity v prostoru pod stropem a přede dveřmi a za dveřmi, a to v ploše odpovídající trojnásobku šíře dveří, vymezené částí kruhu k ose dveří.

Při umístění prvku bezpečnostního systému v chráněné únikové cestě musí být splněny výše uvedené podmínky, přičemž vzdálenost hořlavého předmětu od části stavby z hořlavých hmot nebo jiného hořlavého předmětu musí bránit přenesení hoření.

V chráněné únikové cestě nelze umísťovat hořlavé předměty umělecké či historické hodnoty. Na chráněné únikové cestě nesmí být umístěny takové reflexní plochy nebo zrcadla, které by mohly unikající osoby zmýlit a zavádět je ze směru úniku.

Nášlapná vrstva podlahy v chráněné únikové cestě musí být provedena z hmot třídy reakce na oheň nejméně Cfl – s1.

Únik z přízemí je možný několika nechráněnými únikovými cestami.

Každá šatna tvoří samostatný požární úsek. Z každé šatny vede nechráněná úniková cesta do chodby, která je bez požárního rizika a dále dveřmi 1100 mm do vstupní haly a dále dveřmi o šířce více jak 2000 mm přímo na volné prostranství před objektem školy. Maximální délka nechráněné únikové cesty je 28,6 metru (jedná se o šatnu N 1.01). Ze všech šatem jsou možné dva směry úniku.  Pro šatny je nejvyšší hodnota součinitele a = 0,75, tzn. pro jednu únikovou cestu je povolená maximální délka jedné nechráněné únikové cesty 37,5 metru a pro více únikových cest 52,5 metru. Délka únikové cesty vyhovuje.

Z požárních úseků šaten se při vyhlášení mimořádné situace musí uvažovat s únikem všech žáků, tj. 270 žáků. V souladu s ČSN 73 0818 bude tedy počítáno s 270 * 1,5 = 405 osobami.

Posouzení šířky únikové cesty/počet únikových pruhů:

u = E/K . s 	s osobami s omezenou schopností pohybu se uvažuje pouze ojediněle a nahodile,

s osobami neschopných samostatného pohybu se neuvažuje.

u = 405/145 . 1 = 2,79 zaokrouhleno na 3 únikové pruhy, tj. 1650 mm. Ze šaten na volné prostranství vedou dvoje dveře o šířce 2 * 2000 mm – vyhovuje.

Z požárního úseku N 1.06 je možný únik nechráněnou únikovou cestou o maximální délce 25 metrů buď přímo na volné prostranství před školou nebo jako druhou únikovou cestu lze využít i únik do chráněné únikové cesty a dále dveřmi přímo na volné prostranství před školou. Vzhledem ke skutečnosti, že pro kancelář a sborovnu bude součinitel a mít hodnotu maximálně 0,98, je délka jedné nechráněné únikové cesty 25 metrů vyhovující, ale maximální.

Z požárních úseků kmenových učeben ve 2. nadzemním podlaží je možný únik nechráněnou únikovou cestou o délce 21,7 metru do chráněné únikové cesty, nebo je možný únik nechráněnou únikovou cestou o délce 10,5 metru do spojovacího krčku a dále je možný únik sousedním pavilonem školy. V případě využití této únikové cesty je nutné v dalším stupni PD vyhodnotit únikové cesty v sousedním pavilonu v návaznosti na zvýšení počtu unikajících osob.

Pro kmenovou učebnu bude součinitel a mít maximální hodnotu 0,83, tzn. maximální délka jedné nechráněné únikové cesty musí být 33 metrů – vyhovuje.

Posouzení šířky únikových dveří z jednotlivých učeben, kde se uvažuje s maximálním počtem žáků 30 + 1 učitel, tj. v souladu s ČSN 73 0818 s celkem 31 * 1,5 = 46,5, zaokrouhleně 46 osobami

u = E/K . s = 46/77 . 1 = 0,59, zaokrouhleno na jeden únikový pruh – dveře o šířce nejméně 900 mm vyhovují.

Z požárních úseků kmenových učeben ve 3. nadzemním podlaží je možný únik nechráněnou únikovou cestou chodbou bez požárního rizika (požární úsek N 3.05) o maximální délce nechráněné únikové cesty 21,7 metru do chráněné únikové cesty. Pro kmenovou učebnu bude součinitel a mít maximální hodnotu 0,83, tzn. maximální délka jedné nechráněné únikové cesty musí být 33 metrů – vyhovuje.

Posouzení šířky únikových dveří z jednotlivých učeben, kde se uvažuje s maximálním počtem žáků 30 + 1 učitel, tj. v souladu s ČSN 73 0818 s celkem 31 *1,5 = 46,5, zaokrouhleně 46 osobami

u = E/K . s = 46/77 . 1 = 0,59, zaokrouhleno na jeden únikový pruh – dveře o šířce nejméně 900 mm vyhovují.

Z požárních úseků kmenových a odborných učeben ve 4. nadzemním podlaží je možný únik nechráněnou únikovou cestou chodbou bez požárního rizika (požární úsek N 4.05) o maximální délce nechráněné únikové cesty 17,8 metru do chráněné únikové cesty. Pro kmenovou učebnu bude součinitel a mít maximální hodnotu 0,83, tzn. maximální délka jedné nechráněné únikové cesty musí být 33 metrů – vyhovuje. Pro odbornou učebnu bude součinitel a mít maximální hodnotu 0,9, tzn. maximální délka jedné nechráněné únikové cesty musí být 30 metrů – vyhovuje.

Posouzení šířky únikových dveří z jednotlivých kmenových učeben, kde se uvažuje s maximálním počtem žáků 30 + 1 učitel, tj. v souladu s ČSN 73 0818 s celkem 31 * 1,5 = 46,5, zaokrouhleně 46 osobami

u = E/K . s = 46/77 . 1 = 0,59, zaokrouhleno na jeden únikový pruh – dveře o šířce nejméně 900 mm vyhovují.

Posouzení šířky únikových dveří z jednotlivých odborných učeben, kde se uvažuje s maximálním počtem žáků 20 + 1 učitel, tj. v souladu s ČSN 73 0818 s celkem 20 * 1,5 = 30 osob.

u = E/K . s = 30/70 . 1 = 0,42, zaokrouhleno na jeden únikový pruh – dveře o šířce nejméně 900 mm vyhovují.

Z učebny v 1. podzemním podlaží vede jedna nechráněná úniková cesta chodbou bez požárního rizika (požární úsek P 1.07) o maximální délce 19,6 metru do chráněné únikové cesty. Pro kmenovou učebnu bude součinitel a mít maximální hodnotu 0,83, tzn. maximální délka jedné nechráněné únikové cesty musí být 33 metrů – vyhovuje.

Posouzení šířky únikových dveří z jednotlivých kmenových učeben, kde se uvažuje s maximálním počtem žáků 30 + 1 učitel, tj. v souladu s ČSN 73 0818 s celkem 31 * 1,5 = 46,5, zaokrouhleně 46 osobami

u = E/K . s = 46/77 . 1 = 0,59, zaokrouhleno na jeden únikový pruh – dveře o šířce nejméně 900 mm vyhovují.

Veškeré uzamykatelné dveře na únikových cestách musí mít ve směru úniku kování, které umožní v případě vniku požáru či jiné mimořádné události jejich otevření ručně nebo samočinně (bez použití klíčů nebo jakýchkoliv nástrojů a bez zdržení evakuace). Dveře na únikových cestách, které jsou při běžném provozu zajištěny proti vstupu nepovolaných osob (např. mechanicky uzamčeny) musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné (uzamčené dveře musí být vybaveny panikovým zámkem umožňujícím otevřít dveře bez klíčů).

Dveře se musejí otevírat ve směru úniku, s výjimkou dveří z místnosti nebo funkčně ucelené skupiny místností, u kterých úniková cesta začíná. Veškeré dvoukřídlové dveře za hranicích požárních úseků musí být vybaveny koordinátorem zavírání.

Navržené únikové cesty vyhovují.

# 8. Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům

Bude hodnoceno až v dalším stupni PD.

# 9. Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou, včetně rozmístění vnitřních 
a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků 
u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku

Objekt bude vybaven požárním vodovodem s vnitřními odběrními místy s hadicovým systémem o jmenovité světlosti hadice alespoň 19 mm. Rozvodná potrubí k dodávce vody do hadicových systémů mohou být z hořlavých hmot v případě, že budou trvale zavodněna. V nejnepříznivěji položeném přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému musí být zajištěn hydrodynamický přetlak alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň 03 litry/sec. Vnitřní odběrní místa musí být navržena tak, aby mohla být účinně obsluhována jednou osobou. Hadicové systémy se mají osazovat ve výšce 1,1 až 1,3 metru nad podlahou (měřeno ke středu zařízení). Dispozičně musí být umístěna tak, aby k nim osoby měly snadný přístup.

Nejodlehlejší místo požárního úseku musí být od vnitřního odběrního místa vzdáleno nejvýše:

- 40 metrů pro hadicový systém s tvarově stálou hadicí

- 30 metrů pro hadicový systém se zploštitelnou hadicí.

Vzdálenost se měří v ose skutečné trasy hadice, přitom se počítá s účinným dostřikem kompaktního proudu 10 metrů.

Ve vzdálenosti maximálně 150 metrů musí být na městském vodovodním řadu nejméně DN 100 osazen venkovní hydrant s možným odběrem nejméně 6 litrů/sec. Při rychlosti 0,8 m/sec. Bude doloženo v dalším stupni PD.

# 10. Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

Až k pozemku navrhované základní školy vede průjezdná zpevněná městské komunikace, ulice Darwinova, vhodná jako příjezdová komunikace pro požární techniku. V případě požáru bude v daném objektu zasahovat jednotka požární ochrany HZS hl. m. Prahy.

Pro posuzovaný objekt není v souladu s ČSN 73 0802, čl. 12,4,4 b) požadavek na zřízení nástupní plochy, ani vnitřních zásahových cest.

# 11. Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky

Požadavky na vybavení přenosnými hasicími přístroji bude řešeno v dalším stupni PD.

Přenosný hasicí přístroj musí být v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., § 3, umístěn tak, aby byl snadno viditelný a volně dostupný. Výše uvedený přenosný hasicí přístroj se umísťuje na svislé stavební konstrukci tak, aby rukojeť hasicího přístroje byla nejvýše 1,50 m nad podlahou. V souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., § 9, odst. 2, musí být nejméně jednou za rok provedena odbornou firmou kontrola provozuschopnosti přenosného hasicího přístroje.

# 12. Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti

Bude řešeno v dalším stupni PD.

Nasávací zařízení nuceného větrání chráněné únikové cesty se musí umístit tak, aby bylo zabráněno nasávání zplodin hoření. Odtok vzduchu z tohoto zařízení musí vyústit vně objektu.

Při nasávání nuceného větrání chráněné únikové cesty z fasády je požadováno, aby otvory, ze kterých může při požáru unikat kouř (např. požárně otevřené plochy), byly od nasávacího otvoru vzdáleny minimálně 3,0 metru (vzdálenost od nejbližších bodů otvoru). Pokud jsou však takovéto otvory výškově umístěny pod nasávacím otvorem (rozhodující je výška nejnižšího místa každého z otvorů), přičítá se k minimálnímu požadavku 3,0 metru vodorovná vzdálenost odpovídající alespoň rozdílu výšek nejnižších míst obou otvorů (odpovídá úhlu 45°). Tato vodorovná vzdálenost nemusí být větší než 10 metrů. Pod nasávacím otvorem a v ploše fasády vymezené vzdálenosti podle tohoto odstavce nesmí být požárně otevřené plochy umístěny.

Při nasávání nuceného větrání chráněné únikové cesty nad střešním pláštěm

- Nesmí být střešní plášť požárně otevřenou plochou,

- Musí skladba střešního pláště vyhovovat klasifikaci BROOF (t3),

- Musí být nasávání umístěno minimálně 3,0 metru od obvodové stěny objektu,

- Pod nasávacím místem (pod ukončením nasávacího potrubí) musí být povrch střešního pláště z nehořlavých materiálů (např. betonová dlažba na tečích, zásyp kačírkem atp.) a to do vzdálenosti 3,0 metru od vlastního nasávacího místa (od ukončení potrubí),

- Nasávací místo (ani nechráněná potrubí, ani vlastní zařízení – ventilátor) nesmí být v požárně nebezpečném prostoru jiné technologie na střeše (např. náhradní zdroj elektrické energie), přičemž minimální vzdálenost ventilátoru či místa nasávání od jiné technologie musí být nejméně 3,0 metru.

Osobní výtah nebude ani evakuační ani požární.

# 13. Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

Bude stanoveno v dalším stupni PD.

# 14. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby

V chodbách a nad únikovými dveřmi z učeben budou umístěna tělesa nouzového osvětlení odpovídající požadavkům ČSN EN 1838, osvětlující místa umístění věcných prostředků požární ochrany, únikových cest a únikových východů. Lze použít tělesa nouzového osvětlení s vlastním bateriovým zdrojem s dobou osvitu 60 minut. Na nouzovém osvětlení nesmí být umístěny nálepky (např. označující směr úniku), které by snižovaly intenzitu nouzových světel, pokud se nejedná o originální nouzová tělesa s bezpečnostním značením směru úniku.

Instalace elektrické požární signalizace, zařízení pro odvod kouře a tepla, ani stabilní hasicí zařízení není pro posuzovaný objekt požadováno.

Prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů atp.) musí být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se budou vyskytovat tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějšímu povrchu prostupujícího zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce.

Těsnění prostupů je možno provést:

- realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky nebo

- dotěsněním (např. dozděním nebo dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce, a to pouze v případě, pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi kolem chráněné únikové cesty a jedná-li se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (teplá, studená voda, topení atp.). Potrubí musí být z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2, a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce. Dotěsnění pomocí dozdění nebo dobetonování lze použít také v případě, že se jedná se o jednotlivý prostup jednoho samostatně vedeného kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm.

Při instalaci VZT zařízení musí být dodrženy následující podmínky:

- VZT potrubí musí být z nehořlavých hmot:

a) v chráněné únikové cestě

b) pokud slouží k odvodu vzduchu teplejšího než 85°C

V ostatních případech může být VZT potrubí z hmot stupně hořlavosti B, C1 nebo C2.

VZT potrubí musí být vyrobeno a namontováno tak, aby po dobu požadované požární odolnosti se nezřítilo a nepoškodilo související konstrukce s nosnou či požárně dělící funkcí.

Potrubní rozvody VZT zařízení, nacházející se v požárně nebezpečném prostorů jiného požárního úseku, než kterému slouží, musí být z nehořlavých hmot (včetně konstrukcí podporujících potrubí), ale nemusí vykazovat požární odolnost.

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi požárních úseků musí být zabezpečeny požárními klapkami s požární odolností 30 minut, kromě případů, kdy:

- Průřez prostupujícího potrubí má plochu nejvýše 40000 mm2 a jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT potrubí prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm;

- Potrubí (popř. díl, prvek) v posuzovaném požárním úseku je v celé délce chráněné a je chráněné i v místě prostupu požárně dělící konstrukcí, pokud tuto ochranu neposkytuje sama požárně dělící konstrukce.

V místě prostupu požárně dělící konstrukcí musí být VZT zařízení (potrubí, popř. 
i jiné díly a prvky včetně pružného ohebného potrubí) z nehořlavých hmot; případná izolace tohoto zařízení musí být alespoň z nesnadno hořlavých hmot a do to vzdálenosti L rovné alespoň druhé odmocnině plochy průřezu potrubí, nejméně však do vzdálenosti 500 mm. Do vzdálenosti L nesmí být na potrubí osazeny vyústky.

Záložní zdroj pro větrání chráněné únikové cesty (UPS) musí být umístěn v samostatném požárním úseku.

Jakýkoliv elektrický rozvaděč s napětím nad 200 V a elektrickým proudem nad 25 A umístěný v chráněné únikové cestě musí tvořit samostatný požární úsek s požární odolností stavebních konstrukcí rozvaděče EI 30 DP1 (rozvaděč jako takový), dvířka musejí být typu EI 30 S200.

Objekt základní školy bude vybaven domácím rozhlasem s nuceným poslechem.

V zádveří do vzdálenosti maximálně 5 metrů od vstupu do objektu budou osazena tlačítka total stop pro možnost vypnutí přívodu el. energie do celého objektu v případě vzniku požáru a cental stop pro možnost vypnutí přívodu el. energie do celého objektu vyjma přívodu k požárně bezpečnostním zařízením, která musí být funkční i v případě požáru. Tlačítko total stop (central stop) musí být vhodnou formou zajištěno proti nechtěnému či neoprávněnému použití. Přívody k těmto tlačítkům musí být provedeny kabely s třídou reakce na oheň B2ca, s1, d0 s třídou funkčnosti kabelové trasy nejméně R-15.

Požárně bezpečnostní zařízení, které musí zůstat v provozu i při požáru, musí mít zajištěnou dodávku elektrické energie alespoň z dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby byla zajištěna funkčnost těchto požárně bezpečnostních zařízení po požadovanou dobu stanovenou nejméně 30 minut. Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné. Za splnění tohoto požadavku lze považovat dodávku elektrické energie připojením na distribuční síť NN nebo VN smyčkou, přičemž porucha na jedné z větví nesmí vyřadit dodávku elektrické energie pro zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční. Připojení na distribuční síť NN nebo VN smyčkou se nesmí použít u zásahových cest.

Kabelové trasy slouží pro napájení a ovládání požárně bezpečnostních zařízení, která musejí zůstat funkční při požáru, musí splňovat třídu funkčnosti kabelové trasy a požadavky na třídu reakce na oheň B2ca, resp. B2ca-s1,d1.

V prostoru chráněné únikové cesty musí odpovídat z hlediska třídy reakce na oheň elektrických kabelů hodnotám B2ca-s1,d0. Na kabelové trasy sloužící pro napájení požárně bezpečnostních zařízení, která musejí zůstat funkční v případě požáru, jsou kladeny požadavky na třídu funkčnosti kabelové trasy nejméně P30-R.

# 15. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany 
a požárně bezpečnostní zařízení

V posuzovaných prostorách budou umístěny následující bezpečnostní značky, odpovídající ČSN ISO 3864 a norem navazujících:

- Označení únikových východů

- Označení umístění přenosných hasicích přístrojů

- Označení směrů úniků tak, aby z každého místa byla viditelná nejméně jedna bezpečnostní značka označující směr úniku nebo únikový východ.

- Na elektrických rozvaděčích označení elektrického zařízení a nehas vodou ani pěnovými hasicími přístroji

- Na výtahu uvnitř kabiny i vně v každém podlaží, že se nejedná o evakuační výtah

- Bezpečnostní značkou musí být označeny vypínače a uzávěry jednotlivých médií.

# 16. Závěr

Tento materiál je pouze studie požárně bezpečnostního řešení s uvedením obecných podmínek požární bezpečnosti stavby. Pro jakékoliv rozhodnutí dotčených orgánů musí být zpracováno relevantní požárně bezpečnostní řešení v návaznosti na konkrétní podmínky a parametry jednotlivých prostorů navrhované základní školy.

Zpracovala: 	Ing. Irena Vojáčková

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

ČKAIT 00 13071

Trojmezní 1206

250 92 Šestajovice

tel: 720 198 355

e-mail: irena.vojackova@post.cz