MŠ Montessori, Urbánkova 3347/2,

Parc. č. 4635/62, k.ú.Modřany, Praha 4                  		                       D. Technická zpráva

Dokumentace pro provedení stavby – aktualizace PD                                                    č. zak. 01-24

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ

MŠ  MONTESSORI

URBÁNKOVA 3347/2, PRAHA 4 VINOHRADY, PRAHA 2

D.  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

INVESTOR A ZADAVATEL:		Městská část Praha 12

Generála Šišky 2375/6

143 00 Praha 4

PROJEKTANT:				MIKRO  PRAHA, spol. s .r.o.

Na Březince 1111/4, 150 00, Praha 5

DATUM:					Únor  2024

______________________________________________________

MIKRO PRAHA, spol. s r.o., Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5, email: mikropraha@seznam.cz

Tel.: +420 603 963 092, IČ: 27145611, DIČ: CZ27145611 datová schránka: uv5mrbf

a) účel objektu

Předmětem projektové dokumentace (aktualizace původní PD) je rekonstrukce školní kuchyně s příslušenstvím v 1.NP a navazující stavební úpravy v části 1.NP, v části 1.PP a před budovou Mateřské školy Montessori  v ulici Urbánkova 3347/2 v Praze 12.

Budova Mateřské školy se nachází v zastavěném území městské části Praha 12 – Modřanech v katastrálním území Modřany na pozemku parc. č. 4635/62

Využití budovy je shodné s názvem budovy, je zde umístěna Mateřská škola.

b)  zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Vzhledem k charakteru stavby – rekonstrukce kuchyně v 1.NP a navazující stavební úpravy v části 1.NP, v části 1.PP a na pozemku před budovou se nemění architektonický vzhled budovy. Drobné dispoziční změny v 1.NP vychází z navržené rekonstrukce kuchyně a týkají se vlastní kuchyně, jejího příslušenství, sociálního zařízení a technických místností.

c)  kapacity,  užitkové  plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Veškeré hodnoty jako zastavěné plochy, obestavěný prostor atd. zůstávají stávající.

Základní koncepce provozu kuchyně předpokládá kapacitu 200 jídel.

d)  technické a konstrukční řešení objektu

- stavební řešení,

a1. STAVEBNÍ PRŮZKUM

Před zahájením projekčních prací byl proveden průzkum, který slouží pro potřeby hlavního cíle této projektové dokumentace  a to Rekonstrukce kuchyně  v 1.NP budovy

Na základě tohoto průzkumu byla zpracována Technická zpráva – přípravné práce rekapitulace,  která shrnuje záměr a cíle této projektové dokumentace

a2. Příprava staveniště

Příprava staveniště bude spočívat v první fázi v demontáži stávajícího vybavení kuchyně v 1.NP a jeho odvozu na místo určené investorem. Dále bude provedeno vymezení staveniště a jeho zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob.

a2. 1.  DEMOLIČNÍ PRÁCE

V rámci demoličních prací budou demontovány vnitřní dveře a vybourány obklady a dlažby v rozsahu dle výkresové části projektové dokumentace. Dále bude provedena demontáž viditelných rozvodů ZTI, elektroinstalace a stávající vzduchotechnika. Pro potřeby nových rozvodů ZTI budou provedeny prostupy stropem mezi 1.PP a 1.NP  a v příčkách pod stropem. Hlavní svislé potrubí VZT je navrženo ve stávajících prostupech.

a3. VÝKOPY

Budou provedeny výkopy pro jímku pro umístění Lapolu (viz část ZTI), pro nové kanalizační potrubí od budovy k jímce a pro napojení potrubí do stávající kanalizační šachty a pod přístřeškem. Výkopové práce budou realizovány na pozemku parc. č. 4635/63. Dále bude proveden výkop pro umístění části přístřešku.

a4. ZÁKLADY

Vzhledem k charakteru projektové dokumentace není založení objektu řešeno. Pod venkovním přístřeškem bude provedena betonová základová deska vyztužená Kari sítí.

a5. SVISLÉ KONSTRUKCE

Obvodová  konstrukce

není předmětem této dokumentace, vše stávající

Nenosné konstrukce

Bude provedeno přepažení místnosti č. 25 (nově vzniknou místnosti 25 a 25.1), příčka bude provedena z porobetonových příčkovek 100mm (alternativa SDK) a nedojde k výraznému přitížení stávající stropní konstrukce. Případné lokální dozdívky budou provedeny z lehkých příčkovek nebo cihelného zdiva.

a6. VODOROVNÉ KONSTRUKCE

není předmětem této dokumentace

d7. SCHODIŠTĚ

Venkovní schodiště vstupní – jedná se o stávající venkovní schodiště se vstupní rampou, které bude opraveno. Boční stěny budou zbroušeny, nataženy lepidlem s perlinkou a přeštukovány. Venkovní dlažba rampy bude odstraněna a po úpravě stěrkou položena nová. Před vchodovými dveřmi bude demontována stávající rohož a zabudována nová čistící rohož.

Vnitřní schodiště není předmětem této projektové dokumentace.

a8. KROV

není předmětem této dokumentace

a9.ZASTŘEŠENÍ

není předmětem této dokumentace. Po dokončení všech prvků VZT dojde k lokální opravě stávající krytiny zasažené prostupy rozvodů VZT.

a10. PODLAHY

Podlahy v části 1.NP a v části 1.PP budou kompletně rekonstruovány a budou použity 2 varianty povrchů.

1. keramická dlažba (R11) (cca 300/300mm)

2. Povlaková krytina Altro K30 do vlhkých provozů (včetně hydroizolační a samonivelační stěrky), do skladových místností bude použito PVC.

Popis podlah v jednotlivých místnostech je uveden ve výkresové části dokumentace.

a11. OMÍTKY

Veškeré vnitřní omítky provedené na příčkovkách a cihelných dozdívkách budou provedeny štukovou omítkou doporučenou výrobcem použitých tvárnic. Na případné SDK konstrukce budou použity stěrkové systémové hmoty. Betonové stěny z panelů budou ošetřeny pouze malbou.

a12. POVRCHY

Povrchy stěn a stropů budou opatřeny bílým malířským nátěrem. Obklady v jednotlivých místnostech a kuchyni jsou keramické do výšku 2,0m. Typ obkladu dle výběru investora, doporučen rozměr 200/300mm. Obklady ve stávajícím WC a ve sprše zůstávají stávající (rekonstrukce byla provedena v nedávné době).

a13. VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

není předmětem této dokumentace – nedojde k žádné úpravě ani výměně stávajících oken.

DVEŘE

Vnitřní dveře v části 1.NP a 1.PP budou kompletně nové, jsou navrženy jako hladké (cca polovina dveří částečně prosklené – dle požadavků investora) z HPL desek nebo dýhované. Zárubně jsou stávající ocelové opatřené nátěrem. (v případě viditelného poničení případně nestandardního rozměru zárubní nutná výměna)

Podrobnosti – viz výpis dveří

a14. ZTI

Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci kuchyně v 1.NP budovy včetně nových rozvodů vody a kanalizace v kuchyni a příslušenství. -  viz samostatná část ZTI. Dále řeší nové rozvody ZTI v technických místnostech v části 1.PP budovy.

Voda – stávající objekt je napojen na hlavní vodovodní řad, který vede v přilehlé komunikaci. Nové rozvody v kuchyni a dalších dotčených místnostech – viz PD část ZTI

TUV – z výměníkové stanice v 1.PP budovy

Kanalizace – Nově se zřizuje tukové kanalizační potrubí z prostoru kuchyně – vedeno pod stropem suterénu – na pozemku parc. č. 4635/63 bude v nové kanalizační šachtě osazen odlučovač tuků – Lapol. Kanalizační potrubí bude poté napojeno na stávající splaškovou kanalizaci.

Dešťová kanalizace – není předmětem této PD.

Plyn – není řešeno.

a15. VYTÁPĚNÍ

Vytápění – zůstává stávající, není předmětem této projektové dokumentace.

a16. VZT

Vzduchotechnika – v rámci rekonstrukce kuchyně bude provedena kompletní výměna VZT - viz samostatný projekt  - část VZT.

a17.ELEKTRO

Elektřina – Projekt silnoproudu řeší připojení el. spotřebičů gastronomie, příslušné silnoproudé rozvody a rozvodné zařízení pro rekonstruovaný gastronomický provoz a příslušenství v části 1.NP a 1.PP. Převážná část elektrorozvodů bude provedena v lištách po zdech.

a18.TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Truhlářské výrobky zahrnují  montáže dveřních křídel a případné další výrobky.

a19. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Zámečnické výrobky zahrnují ocelový přístřešek, dveřní kování, větrací mřížky, venkovní čistící rohož a další výrobky.

a20. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

není předmětem této PD

a21. HYDROIZOLACE

V prostorách kuchyně bude pod podlahovou krytinu ALTRO (keramickou dlažbu) a pod samonivelační stěrku použita hydroizolační stěrka na minerální bázi.

a22. TEPELNÁ IZOLACE

bude provedeno zateplení přístřešku pro organický odpad včetně podlahy

a23. OPLOCENÍ

Oplocení areálu je stávající, není předmětem této PD

a24)  NÁKLADNÍ VÝTAH

Stávající nákladní výtah firmy Vítkovice, Transporta Brno  z roku 1987 z 1.NP do 2.NP bude demontovaný a bude nahrazen novým typem výtahu o stejné velikosti a nosnosti (100kg).  Přesný rozměr výtahového prostoru bude doměřen do demontáži stávajícího výtahu.

TECHNICKÝ POPIS – pouze orientační

Po provedení výběru dodavatele stavby a výtahu bude dodavatelem výtahu zpracován návrh technického řešení nového výtahu a tento návrh bude odsouhlasen investorem a projektantem.

1. Typ

Zdvihací plošina pro dopravu  nákladů

2. Výrobce
dle výběrového řízení

3.  Předpokládané technické parametry

nosnost: 	max. 100Kg

Předpokládaný vnitřní rozměr šachty: 900/1200mm

zdvih: 		max. 6m

napájení: 	230V, 50Hz, 16A

prostředí: 	normální (5°C až +40°C) x venkovní (-5°C až +40°C)

výkon: 		0,75kW

hl. přívod:	230V (400V) – dle typu

počet stanic/nástupišť : 2 stanice

ložná plocha: 	do 1m2

prohlubeň: 	standard: 250mm, nízká 150mm

4. Technická dokumentace

základní údaje, technický popis, bezpečnostní a uživatelské pokyny

návody k použitým komponentům

certifikáty k použitým komponentům

elektrické obvodové schéma

výkresová dokumentace

zkouška po ukončení montáže

ES prohlášení o shodě, záruční list, osvědčení dozorce plošiny

Bude poskytnuto před montáží dodavatelem výtahů

5. Technický popis

Do stávajícího prostoru bude trvale namontovaná svislá zdvihací plošina určená pro dopravu nákladu. Plošina bude splňovat z hlediska bezpečnosti a funkčnosti provozu všechny platné normy a směrnice (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42ES). Při konstrukci a projektování budou dodrženy požadavky dle ES

Kabina plošiny bude jednoduchá s předním otvorem Provedení je předpokládáno plnostěnná se stropem v provedení desky lamina nebo dýhované, vrstvené sklo, nerezový plech, tahokov v nástřiku dle RAL nebo jejich kombinace.  Stropní LED osvětlení bodové nebo celoplošné. Na podlaze protiskluzová krytina ALTRO dle vzorníku.  Kabina bude rozdělena dvěma přepážkami na 3 díly.

6. Bezpečnostní prvky

Budou instalovány všechny bezpečnostní prvky, které jsou pro konkrétní typ výtahu navržené.

7. Doplňková výbava – podle výběru investora

8. Předpokládané prohlídky a zkoušky

Provozní prohlídky	1 x za měsíc, provádí dozorce plošiny (zástupce provozovatele)

Odborné prohlídky	1 x za 6 měsíců, provádí odborně způsobný technik servisní firmy

Odborné zkoušky	1 x za 36 měsíců, provádí zkušební technik servisní firmy

a23. VENKOVNÍ PŘÍSTŘEŠEK

Venkovní přístřešek bude sloužit jednak pro uložení organického odpadu z kuchyně (do chladící nádoby) a jednak pro uložení popelnic.

Nosnou konstrukci budou tvořit ocelové profily 120/120mm, které budou ukotveny do betonové stěny anglického dvorku pomocí přivařených destiček a šroubů.. Ocelové profily chladící komory budou opláštěny PUR panely, přístřešek pro popelnice bude opláštěn trapézovým plechem. Přístřešek pro popelnice bude otevřený z přední části. Přístřešek pro organický odpad bude zateplený, včetně dvoukřídlových uzamykatelných dveří. V této části bude provedeno i zateplení podlahy. Podlahu budou tvořit betonové dlaždice do betonového lože.

e)  tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

f)  způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a hydrogeologického průzkumu

vzhledem k charakteru stavby není řešeno

g)  vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Stavba po svém dokončení nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Žádná omezující ani bezpečnostní opatření (odstřel, výluka dopravy, omezení dodávky energií apod.) stavba nevyžaduje.

Budou učiněna opatření zamezující nepříznivému vlivu stavby na okolí objektu (odvoz suti, čištění a úklid veřejného prostranství).

Během stavby budou dodrženy ustanovení nařízení vlády  č. 272/2011. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací – část stavební hluk.

Bude dodržena max. hodnota akustického tlaku (v době od 7:00 do 21:00 hodiny) při provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy 55 dB.

Dále bude během stavby dodrženo omezení hladiny hluku ve dne na 65 dB (A) a bude vyloučena práce v nočních hodinách.

- dopravní řešení

Napojení na dopravní infrastrukturu -  na pozemek parc. č. 4635/63 je vybudován stávající vjezd z hlavní komunikace Urbánkova. Vzhledem k charakteru navržené rekonstrukce není předmětem PD žádná změna.

Doprava v klidu – není řešeno

i)  ochrana   objektu   před   škodlivými  vlivy  vnějšího  prostředí,  protiradonová opatření

Protiradonová opatření nejsou řešena.

Jedná se o obytnou zónu, nepředpokládá se technická seismicita. Okolní stavby ani vlastní provoz budovy nejsou producenty nadměrného hluku. Objekt se nenachází v zátopové oblasti ani v oblasti se zvláštními účinky.

j)  dodržení obecných požadavků na výstavbu

# Projekt (aktualizace původní PD)  je zpracován v souladu s Vyhláškou č. 10/2016 Sb Pražské stavební předpisy.

SEZNAM  PŘÍLOH:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNICKÁ ZPRÁVA

VÝPIS DVEŘÍ

VÝKRESOVÁ ČÁST:

D.1.1. STAVEBNÍ ČÁST

1A	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ			M 1:500

1B      KOORDINAČNÍ SITUACE			M 1:250

2	PŮDORYS 1.PP – STÁVAJÍCÍ STAV		M 1:50

3	PŮDORYS 1.NP – STÁVAJÍCÍ STAV		M 1:50

4	PŮDORYS 1.PP – NOVÝ STAV			M 1:50

5	PŮDORYS 1.NP – NOVÝ STAV			M 1:50

6	VENKOVNÍ PŘÍSTŘEŠEK			M 1:50

7	SCHEMA VÝTAHU					M 1:50