VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Dálkové odečty elektrické energie, zemního plynu, tepelné energie a vody – městská část Praha 12“

Identifikační údaje zadavatele

| - název: | městská část Praha 12 |
| --- | --- |
| se sídlem: | - Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany |
|  | - Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou |
| IČO: | 00231151 |
| DIČ: | CZ 00231151 |
| kategorie zadavatele: | - veřejný dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“) |

- Informace o druhu a předpokládané hodnotě veřejné zakázky

druh veřejné zakázky: - dodávky, služby. - předpokládaná hodnota:; 1.500.000 Kč bez DPH. - druh zadávacího řízení:; - veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona. - smluvní vztah:; - smlouva o dílo, jejíž závazný návrh je přílohou č. 3 této výzvy. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV KÓD ); - 4531 – Elektroinstalační práce - 3168 – elektrické součásti a příslušenství. Profil zadavatele:; https://zakazky.praha12.cz/.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „VZMR“) dle ust. § 27 zákona. Pro tuto VZMR platí ust. § 31 ZZVZ, tj. není zadávána postupem podle ZZVZ. Při jejím zadávání platí ust. § 6 ZZVZ. Tato výzva k podání nabídky je současně zadávací dokumentací k VZMR. Zadavatel zvážil v souladu s ust. § 6 odst. 4 ZZVZ možnosti sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací v této veřejné zakázce. Toto zohlednění je Přílohou č. 4 této výzvy.

- Předmět veřejné zakázky a obchodní podmínky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby sběru dat pomocí technologie vzdáleného odečtu z fakturačních měřidel (plynoměrů, elektroměrů, vodoměrů a kalorimetrů) na vybraných objektech ve správě Městské části Prahy 12 v období šesti let. Jedná se o objekty uvedené v příloze č. 1 – Seznam odběrných míst.

Celkem se jedná o 178 ks fakturačních měřidel, ze kterých bude dálkově odečítán minimálně stav měřidla. Objednatel si vyhrazuje právo zvýšit počet odběrných v době trvání služby za stejných smluvních podmínek.

Veškerá měřidla se nachází na území Městské části Praha 12. Odběrná místa jsou vybavena fakturačním měřením. Měřidla jsou umístěna jak ve venkovních nikách, tak uvnitř objektů. Detailní průzkum měřidel a jejich umístění si provede dodavatel řešení sám.

Přenos dat v rámci projektu bude řešen pomocí komunikační technologie IOT, GSM, případně za využití volných radiových frekvencí 169MHz a 868 MHz.

Veškerá technologie vzdáleného odečtu bude odpovídat platným právním předpisům a rovněž požadavkům distributorů energií a vody.

Vodoměry budou řešeny ve spolupráci s distribuční společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Plynoměry budou řešeny ve spolupráci s distribuční společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Kalorimetry budou řešeny ve spolupráci s distribuční společností Pražská teplárenská a.s. a společností Ziegler ZZ s.r.o.

Elektroměry budou řešeny ve spolupráci s distribuční společností PREdistribuce a.s. a dodavatelem služby sběru dat.

Frekvence odečítání dat z měřících zařízení, tak jak jsou poskytovány distributory energií, bude dle níže uvedené specifikace:

Vodoměry – 1x za hodinu s frekvencí předávání dat 1x za hodinu

Plynoměry – 1x za hodinu s frekvencí předávání dat minimálně 1x za 24 hodin při využití dat od PPD, a.s.

Kalorimetry – minimálně 2 až 3x za den při využití dat PT a.s.

Elektroměry – 1x za 15 minut s frekvencí předávání dat 1x za 6 hodin

Parametry služby provozu systému dálkových odečtů měřidel

Dodavatel nainstaluje a zprovozní na odběrných místech, uvedených v kapitole č. 7 této přílohy, technologii, pomocí které budou sbírány údaje o spotřebě z fakturačních elektroměrů.

Dodavatel je oprávněn využít stávající technologii vzdáleného odečtu (je-li na odběrném místě k dispozici), pokud se na podmínkách využití domluví s vlastníkem této technologie.

Instalace technologie vzdáleného odečtu bude provedena dle pokynů MČP12 a správců organizací. Seznam kontaktních osob poskytne zadavatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

Instalace bude prováděna v souladu s příslušnými provozními normami platnými v jednotlivých objektech.

Při instalaci technologie vzdáleného odečtu může krátkodobě dojít k přerušení dodávky energií a vody. Přerušení dodávky energie a vody bude v předstihu oznámeno zástupcům organizací a zadavateli.

Bude-li distributor plynu vyžadovat, před instalací technologie vzdáleného odečtu, protokol o určení vnějších vlivů, je Dodavatel povinen takový protokol zajistit pro každé odběrné místo zemního plynu.

Každé senzorické řešení nemusí komunikovat samostatně. Jsou-li fakturační měřidla blízko u sebe (v jedné rozvodně, v jedné nice apod.) je Dodavatel oprávněn použít pouze jedno hlavní komunikační řešení směrem k webovému portálu a ostatní senzorická řešení mohou odesílat data přes toto komunikační řešení.

Veškeré naměřené hodnoty budou zobrazeny ve webovém portálu a budou dostupné přes API rozhraní.

Při instalaci senzorických řešení budou dodrženy Technické podmínky připojení dálkových odečtů distribučních společností. Připojení dálkového odečtu k fakturačnímu měřidlu je dodavatel povinen projednat s distribučními společnostmi.

Dodavatelem garantovaná souhrnná spolehlivost zasílání dat z provozovaných senzorických řešení bude minimálně 80 %. Souhrnná spolehlivost je vyjádřena procentuálně jako poměr skutečného počtu zaslaných měření k minimálnímu počtu měření v dané frekvenci přenosu za období jednoho kalendářního měsíce.

V rámci poskytování služby se Dodavatel zavazuje udržovat senzorická řešení plně funkční, a to v souladu s platnou legislativou. Dodavatel je povinen v rámci poskytování služby pravidelně (vzdáleně i kontrolou na místě) kontrolovat, že senzorická řešení jsou v místě a čase řádně provozuschopná. Výstupem této kontroly bude pro každý kalendářní měsíc tzv. měsíční report, který bude obsahovat informace o provozu všech senzorických řešení, a to min.:

- informace o provedených opravách/výměnách, včetně popisu vyřešení/opravy/výměny,

- souhrnná spolehlivost zasílání dat v %.

V případě nefunkčnosti (i částečné) senzorického řešení se Dodavatel zavazuje započít s jeho opravou/výměnou do 3 pracovních dnů od nahlášení/zjištění při pravidelné kontrole. Dodavatel se zavazuje zjednat nápravu vadného stavu neprodleně, nejpozději však do 7 pracovních dnů od nahlášení/zjištění při pravidelné kontrole. Pro tyto účely postačí nahlášení na emailovou adresu kontaktní osoby Dodavatele.

Pro účely poskytování služby není rozhodné, z jakých důvodů došlo k nefunkčnosti senzorického řešení. Náklady na opravu/výměnu senzorického řešení jdou k tíži Dodavatele.

Naměřená data musí být dostupná přes rozhraní API pro následné využití objednatelem. Dostupnost dat přes API musí být naplněna z minimálně 95 % za měsíc.

API bude minimálně obsahovat:

- výrobní číslo fakturačního měřidla,

- číslo odběrného místa – EAN, EIC, OM…

- adresa odběrného místa,

- hodnoty,

- jednotky,

- časovou známku,

- datum instalace,

- souřadnice GPS – umístění měření

- název organizace

- adresa organizace

Dodavatel předá Objednateli bez zbytečného odkladu po podpisu této Smlouvy řádnou dokumentaci komunikačního API ve standardizovaném formátu (např. Swagger/OpenAPI) a dále poskytne součinnost a podporu při uvedení do provozu na straně Objednatele.

Dodavatel je povinen pro Objednatele zajistit uživatelské školení k webovému portálu v sídle Objednatele v předpokládaném rozsahu dvou cyklů praktického školení pro klíčové uživatele (cca 10 osob).

Webový portál musí být v českém jazyce a musí být schopen zobrazit všechny měřené veličiny.

Webový portál musí být schopen zobrazit historii veškerých nasbíraných dat ze všech senzorických řešení.

Webový portál musí být schopen filtrovat zobrazené údaje dle časové známky.

Webový portál musí vést logy o jednotlivých výměnách měřidel a změnách v datových sadách.

Webový portál musí umožňovat efektivní správu měřidel i samotného systému odečítání, automaticky vyhodnocovat nefunkčnosti a poskytovat podporu pro správu a servis.

Dostupnost webového portálu musí být naplněna z minimálně 99,5 % za měsíc.

Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

| předpokládané zahájení prací na instalaci dálkových odečtů: | 6/2024 |
| --- | --- |
| zahájení sběru dat na všech odběrných místech: | do 180 kalendářních dnů od podpisu smlouvy |
| místo plnění: | městská část Praha 12 |

- Požadavky zadavatele na kvalifikaci dodavatele

Dodavatel musí prokázat splnění následujících kvalifikačních předpokladů:

- základní kvalifikační předpoklady formou podepsání přílohy č. 2 této výzvy oprávněnou osobou

- profesních kvalifikačních předpokladů formou

  - prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán,

  - prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odpovídajícím druhu, rozsahu a předmětu veřejné zakázky.

- technické kvalifikace:

  - účastník předloží seznam alespoň 3 obdobných zakázek za posledních 5 let před zahájením tohoto zadávacího řízení, v hodnotě minimálně 1.000.000 Kč bez DPH, za jednu každou včetně kontaktní osoby pro případné ověření reference. Musí se jednat o dokončené zakázky.

- Podmínky účasti v zadávacím řízení

- Dodavatel může předložit pouze jednu nabídku.

- Nabídku musí účastník předložit elektronicky v českém jazyce.

- Nabídka musí obsahovat a být seřazena následovně:

- podepsaný krycí list nabídky doplněný o identifikační údaje dodavatele a nabídkovou cenu (viz příloha č. 1 této výzvy);

- čestné prohlášení o splnění základní kvalifikace (viz příloha č. 2 této výzvy);

- návrh smlouvy o dílo (viz příloha č. 3 této výzvy), doplněný a podepsaný statutárním orgánem dodavatele nebo osobou oprávněnou jednat za něj, v souladu s pravidly uvedenými v obchodním rejstříku.

- Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny

- Účastník zadávacího řízení předloží nabídkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky dle podmínek uvedených v této výzvě. Nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou, která zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu veřejné zakázky (zejména administrativní náklady, náklady na dopravu apod.).

- Dotazy k zadávacím podmínkám

  - Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje E-ZAK pro zadávání veřejných zakázek na httsp://zakazky.praha12.cz/) požadovat po zadavateli vysvětlení zadávacích podmínek.

  - Žádost je nutné doručit nejpozději 4 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek uvedené v článku VIII. této výzvy. V případě doručení žádosti v pozdějším termínu si zadavatel vyhrazuje právo žádost o vysvětlení zadávacích podmínek nevyřizovat.

  - Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení pomocí elektronického nástroje E-ZAK.

  - Zadavatel může poskytnout účastníkům vysvětlení zadávacích podmínek i bez jejich předchozí žádosti, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK.

  - Pokud některý dotaz vyvolá nutnost úpravy zadávací dokumentace, bude upravená zadávací dokumentace bezodkladně rozeslána všem přímo osloveným subjektům a zveřejněna pomocí nástroje E-ZAK.

- Místo a lhůta pro podání nabídky

Uchazeč podá svou nabídku elektronicky na profil zadavatele https://zakazky.praha12.cz/ do 12. června 2024 do 10:00 hod.

- Zadávací lhůta

Lhůta, po kterou je účastník vázán svou nabídkou, činí 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po uplynutí lhůty pro podání nabídky.

- Hodnotící kritéria a postup otevírání obálek a hodnocení nabídek

1.	Nabídky budou hodnoceny dle nejnižší celkové nabídkové včetně DPH. Nebude-li účastník plátce DPH, bude nabídková cena takového účastníka cena bez DPH s uvedenou poznámkou, že není plátce DPH.

2.	Oznámení výsledků

Informace o výběru nejvhodnější nabídky, případně informace o zrušení veřejné zakázky budou účastníci informováni elektronicky na profil https://zakazky.praha12.cz/

- Závěrečná ustanovení

      - Zadavatel předmětnou veřejnou zakázku zadává za využití ustanovení § 31 zákona, tj. mimo jeho režim, vyjma povinnosti dodržet zásady stanovené v jeho § 6.

      - Zadavatel si vyhrazuje právo

a) v průběhu lhůty pro podání nabídek změnit podmínky výzvy nebo změnit termín plnění veřejné zakázky,

b) ověřit informace uvedené účastníkem nabídkách a požádat o jejich upřesnění, na úpravu konečného znění smlouvy,

c) při nesplnění podmínek stanovených v této výzvě účastníka vyloučit z další účasti v zadávacím řízení,

d) odmítnout všechny nabídky,

e) zrušit veřejnou zakázku bez udání důvodu, avšak nejpozději do uzavření smluvního vztahu;

f) zadavatel je oprávněn si vyžádat před podpisem smlouvy originální doklady ke kvalifikaci;

      - Zadavatel nabídky ani jejich části účastníkům nevrací.

      - Účastník nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.

      - Účastník nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže zadavatel využije svá práva výše uvedená.

      - Zadavatel bude posuzovat nabídkovou cenu jako mimořádně nízkou, pokud bude nabídková cena rovna nebo nižší 30 % nabídkových cen průměru nabídek, s tím že nejvyšší a nejnižší nabídka se do průměru nepočítá.

Mgr. Tomáš Seifert, MPA

vedoucí odboru správy úřadu

Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky

- KRYCÍ LIST NABÍDKY

podané v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

„Dálkové odečty elektrické energie, zemního plynu, tepelné energie a vody – městská část Praha 12“

- Identifikační údaje zadavatele:

- městská část Praha 12

se sídlem Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 00231151

- Identifikační údaje účastníka:

| obchodní firma (právnická osoba): | doplní účastník |  |
| --- | --- | --- |
| jméno a příjmení (fyzická osoba): |  |  |
| sídlo (právnická osoba): | doplní účastník |  |
| sídlo/bydliště (fyzická osoba): |  |  |
| IČO: | doplní účastník |  |
| DIČ: | doplní účastník |  |
| zastoupená/ý: (jméno a příjmení statutárního zástupce nebo osoby oprávněné zastupovat účastníka) | doplní účastník |  |
| kontaktní osoba pro zastupování ve věci nabídky: | doplní účastník |  |
|  | tel.: doplní účastník | e-mail: doplní účastník |

Cenová nabídka:

|  | celkem bez DPH | celkem s DPH* |
| --- | --- | --- |
| celková nabídková cena | ____ Kč | ____ Kč |

*plátce DPH uvede ceny bez i s DPH, neplátce pouze ceny bez DPH

Cenová nabídka může obsahovat položky oceněné nulou. V takovém případě se má za to, že daná položka je již zahrnuta v jiné položce nebo že její hodnota je ve vztahu k celkové nabídkové ceně zanedbatelná.

Cenová nabídka nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly umožňovat dvojí výklad nebo které by mohly zadavatele uvést v omyl. Taková nabídka bude vyřazena.

- V doplní účastník dne doplní účastník

podpis:	………………………………………….

doplní účastník

jméno a příjmení účastníka

nebo osoby oprávněné zastupovat účastníka

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

Čestné prohlášení

k nabídce podané v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

„Dálkové odečty elektrické energie, zemního plynu, tepelné energie a vody – městská část Praha 12“

Identifikační údaje účastníka:

| obchodní firma (právnická osoba) jméno a příjmení (podnikající fyzická osoba) | ........................... |
| --- | --- |
| sídlo/bydliště | ............................ |
| IČO | ............................ |
| zastoupený/á (jméno a příjmení statutárního zástupce nebo osoby oprávněné zastupovat účastníka) | ........................... |

Účastník čestně prohlašuje, že

dle § 74 odst. 1 písm. a) zákona

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

dle § 74 odst. 1 písm. b) zákona

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

dle § 74 odst. 1 písm. c) zákona

- nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

dle § 74 odst. 1 písm. d) zákona

- nemá v ČR nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

dle § 74 odst. 1 písm. e) zákona

- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele;

dle § 74 odst. 2 zákona

- žádný člen statutárního orgánu ani osoba zastupující právnickou osobu nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele;

dle § 74 odst. 3 zákona

- vedoucí pobočky závodu nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele.

Účastník čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 
8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku:

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi,

a je srozuměn s tím, že dle výše uvedeného nařízení, a dále dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, je zadavatel povinen takového účastníka ze zadávacího řízení vyloučit a neuzavřít s ním smlouvu. Dále účastník prohlašuje, že on ani žádná osoba, kterou by s ním bylo možné spojit, není postižena zákonem č. 1/2023 Sb., sankčním zákonem.

Výše uvedené účastník prohlašuje na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a je si vědom všech možných následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

- V doplní účastník dne doplní účastník

podpis:		………………………………………….

doplní účastník

jméno a příjmení účastníka

nebo osoby oprávněné zastupovat účastníka

SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 3 výzvy

uzavřená v souladu s ustanovením dle ustanovení § 2586 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

Objednatel:

městská část Praha 12

se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany

zastoupená Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou

IČO: 002 31 151, DIČ: CZ00231151

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

- ........................................

- se sídlem:		..................................

- zastoupen: 		..................................

- IČO			..................................

- DIČ			..................................

- bankovní spojení: 	..................................

- číslo účtu:		..................................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u ..................................pod sp. zn. ..................................

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

II.

Předmět smlouvy

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby sběru dat pomocí technologie vzdáleného odečtu z fakturačních měřidel (plynoměrů, elektroměrů, vodoměrů a kalorimetrů) na vybraných objektech ve správě Městské části Prahy 12 v období šesti let. Jedná se o objekty uvedené v příloze č. 1 – Seznam odběrných míst.

Celkem se jedná o 178 ks fakturačních měřidel, ze kterých bude dálkově odečítán minimálně stav měřidla. Objednatel si vyhrazuje právo zvýšit počet odběrných v době trvání služby za stejných smluvních podmínek.

Veškerá měřidla se nachází na území Městské části Praha 12. Odběrná místa jsou vybavena fakturačním měřením. Měřidla jsou umístěna jak ve venkovních nikách, tak uvnitř objektů. Detailní průzkum měřidel a jejich umístění si provede dodavatel řešení sám.

Přenos dat v rámci projektu bude řešen pomocí komunikační technologie IOT, GSM, případně za využití volných radiových frekvencí 169MHz a 868 MHz.

Veškerá technologie vzdáleného odečtu bude odpovídat platným právním předpisům a rovněž požadavkům distributorů energií a vody.

Vodoměry budou řešeny ve spolupráci s distribuční společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Plynoměry budou řešeny ve spolupráci s distribuční společností Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Kalorimetry budou řešeny ve spolupráci s distribuční společností Pražská teplárenská a.s. a společností Ziegler ZZ s.r.o.

Elektroměry budou řešeny ve spolupráci s distribuční společností PREdistribuce a.s. a dodavatelem služby sběru dat.

Frekvence odečítání dat z měřících zařízení, tak jak jsou poskytovány distributory energií, bude dle níže uvedené specifikace:

Vodoměry – 1x za hodinu s frekvencí předávání dat 1x za hodinu

Plynoměry – 1x za hodinu s frekvencí předávání dat minimálně 1x za 24 hodin při využití dat od PPD, a.s.

Kalorimetry – minimálně 2 až 3x za den při využití dat PT a.s.

Elektroměry – 1x za 15 minut s frekvencí předávání dat 1x za 6 hodin

Parametry služby provozu systému dálkových odečtů měřidel

Dodavatel nainstaluje a zprovozní na odběrných místech, uvedených v kapitole č. 7 této přílohy, technologii, pomocí které budou sbírány údaje o spotřebě z fakturačních elektroměrů.

Dodavatel je oprávněn využít stávající technologii vzdáleného odečtu (je-li na odběrném místě k dispozici), pokud se na podmínkách využití domluví s vlastníkem této technologie.

Instalace technologie vzdáleného odečtu bude provedena dle pokynů MČP12 a správců organizací. Seznam kontaktních osob poskytne zadavatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy.

Instalace bude prováděna v souladu s příslušnými provozními normami platnými v jednotlivých objektech.

Při instalaci technologie vzdáleného odečtu může krátkodobě dojít k přerušení dodávky energií a vody. Přerušení dodávky energie a vody bude v předstihu oznámeno zástupcům organizací a zadavateli.

Bude-li distributor plynu vyžadovat, před instalací technologie vzdáleného odečtu, protokol o určení vnějších vlivů, je Dodavatel povinen takový protokol zajistit pro každé odběrné místo zemního plynu.

Každé senzorické řešení nemusí komunikovat samostatně. Jsou-li fakturační měřidla blízko u sebe (v jedné rozvodně, v jedné nice apod.) je Dodavatel oprávněn použít pouze jedno hlavní komunikační řešení směrem k webovému portálu a ostatní senzorická řešení mohou odesílat data přes toto komunikační řešení.

Veškeré naměřené hodnoty budou zobrazeny ve webovém portálu a budou dostupné přes API rozhraní.

Při instalaci senzorických řešení budou dodrženy Technické podmínky připojení dálkových odečtů distribučních společností. Připojení dálkového odečtu k fakturačnímu měřidlu je dodavatel povinen projednat s distribučními společnostmi.

Dodavatelem garantovaná souhrnná spolehlivost zasílání dat z provozovaných senzorických řešení bude minimálně 80 %. Souhrnná spolehlivost je vyjádřena procentuálně jako poměr skutečného počtu zaslaných měření k minimálnímu počtu měření v dané frekvenci přenosu za období jednoho kalendářního měsíce.

V rámci poskytování služby se Dodavatel zavazuje udržovat senzorická řešení plně funkční, a to v souladu s platnou legislativou. Dodavatel je povinen v rámci poskytování služby pravidelně (vzdáleně i kontrolou na místě) kontrolovat, že senzorická řešení jsou v místě a čase řádně provozuschopná. Výstupem této kontroly bude pro každý kalendářní měsíc tzv. měsíční report, který bude obsahovat informace o provozu všech senzorických řešení, a to min.:

- informace o provedených opravách/výměnách, včetně popisu vyřešení/opravy/výměny,

- souhrnná spolehlivost zasílání dat v %.

V případě nefunkčnosti (i částečné) senzorického řešení se Dodavatel zavazuje započít s jeho opravou/výměnou do 3 pracovních dnů od nahlášení/zjištění při pravidelné kontrole. Dodavatel se zavazuje zjednat nápravu vadného stavu neprodleně, nejpozději však do 7 pracovních dnů od nahlášení/zjištění při pravidelné kontrole. Pro tyto účely postačí nahlášení na emailovou adresu kontaktní osoby Dodavatele.

Pro účely poskytování služby není rozhodné, z jakých důvodů došlo k nefunkčnosti senzorického řešení. Náklady na opravu/výměnu senzorického řešení jdou k tíži Dodavatele.

Naměřená data musí být dostupná přes rozhraní API pro následné využití objednatelem. Dostupnost dat přes API musí být naplněna z minimálně 95 % za měsíc.

API bude minimálně obsahovat:

- výrobní číslo fakturačního měřidla,

- číslo odběrného místa – EAN, EIC, OM…

- adresa odběrného místa,

- hodnoty,

- jednotky,

- časovou známku,

- datum instalace,

- souřadnice GPS – umístění měření

- název organizace

- adresa organizace

Dodavatel předá Objednateli bez zbytečného odkladu po podpisu této Smlouvy řádnou dokumentaci komunikačního API ve standardizovaném formátu (např. Swagger/OpenAPI) a dále poskytne součinnost a podporu při uvedení do provozu na straně Objednatele.

Dodavatel je povinen pro Objednatele zajistit uživatelské školení k webovému portálu v sídle Objednatele v předpokládaném rozsahu dvou cyklů praktického školení pro klíčové uživatele (cca 10 osob).

Webový portál musí být v českém jazyce a musí být schopen zobrazit všechny měřené veličiny.

Webový portál musí být schopen zobrazit historii veškerých nasbíraných dat ze všech senzorických řešení.

Webový portál musí být schopen filtrovat zobrazené údaje dle časové známky.

Webový portál musí vést logy o jednotlivých výměnách měřidel a změnách v datových sadách.

Webový portál musí umožňovat efektivní správu měřidel i samotného systému odečítání, automaticky vyhodnocovat nefunkčnosti a poskytovat podporu pro správu a servis.

Dostupnost webového portálu musí být naplněna z minimálně 99,5 % za měsíc.

Kontaktní a oprávněné osoby za objednatele jsou:

Zdeněk Šulc, energetický manažer, mail: sulc.zdenek@praha12.cz, tel. 724 350562

Kontaktními osobami za zhotovitele jsou:

.................................., , tel. .................................., e-mail: ..................................

.................................., , tel. .................................., e-mail: ..................................

III.

Doba plnění

- Zahájení prací do 10. dnů od podpisu smlouvy.

- Zahájení sběru dat na všech odběrných místech do 180 dnů od podpisu smlouvy.

- Doba poskytování služby: 6 let od spuštění sběru dat na všech odběrných místech za každé médium nebo vody.

- Osoba oprávněná na straně objednatele je oprávněna jednostranně prodloužit dobu plnění, a to zejména z důvodu nemožnosti plnění a z objektivních důvodů (překážky) na straně zhotovitele.

IV.

Cena za dílo, platební podmínky

- Cena díla je stanovena a podrobně specifikována v příloze této smlouvy takto:

  - Cena za jedno OM elektrické energie bez DPH ..................................

  - Cena za 49 OM elektrické energie bez DPH ..................................

  - Cena za jedno OM zemního plynu bez DPH ..................................

  - Cena za 26 OM zemního plynu bez DPH ..................................

  - Cena za jedno OM tepelné energie bez DPH ..................................

  - Cena za 43 OM tepelné energie bez DPH ..................................

  - Cena za jedno OM vody bez DPH ..................................

  - Cena za 60 OM vody bez DPH ..................................

  - Celková cena za všechna OM celkem vč. 21% DPH ..................................

- DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Cena díla zahrnuje veškeré nutné náklady k řádné realizaci díla včetně všech nákladů souvisejících. Práce nad rámec předmětu díla vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.

- Cena díla bude hrazena jednou za šest měsíců.

- Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem do 14 dnů. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena vždy tak, že bude splňovat všechny náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů a bude označena názvem „Dálkové odečty elektrické energie, zemního plynu, tepelné energie a vody – městská část Praha 12“

- V případě, že faktura tyto náležitosti nebude splňovat, je objednatel oprávněn zhotoviteli fakturu vrátit jako neúčinnou, aniž by nastala splatnost vyúčtované ceny díla. Zhotovitel doručí objednateli bez zbytečného odkladu opravenou fakturu.

V.

Povinnosti smluvních stran, předání díla

- Zhotovitel je povinen při plnění předmětu díla:

- dodržovat platné právní a technické předpisy a zvyklosti, jakož i technické a technologické postupy,

- aktivně projednávat s objednatelem případné nutné změny a průběžně konzultovat své požadavky a připomínky.

- Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytně nutnou pro plnění díla.

- Dílo bude splněno jeho dokončením a předáním objednateli. Součástí předávacího protokolu bude dokumentace skutečného provedení Díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 1 ks.

- VI.Záruka, odpovědnost za vadyPředmět plnění smlouvy bude proveden s náležitou odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Dílo musí být provedeno tak, aby nemělo nedostatky, které by snižovaly jeho funkčnost nebo bránily v užívání díla k účelu, k němuž je dílo určeno.

- Záruční doba běží ode dne převzetí (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem.

- Dodavatel poskytuje na celý předmět smlouvy záruku za jakost v délce 6 měsíců.

- Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady na předmětu díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

- Veškeré vady je objednatel povinen uplatnit u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

VII.

Odstoupení od smlouvy, sankční ujednání smlouvy

- Odstoupení od smlouvy se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku nebo v této smlouvě.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Dodavatelem, za které se považuje především:

  - instalace technologie vzdáleného odečtu v rozporu s pokyny MČP12, správců organizací a provozními normami platnými v jednotlivých objektech, pakliže takový rozpor Objednatel nenapraví v přiměřené lhůtě poskytnutou Objednatelem

  - dlouhodobé zanedbávání kontroly, zda senzorická řešení jsou v místě a čase řádně provozuschopná

  - zanechání senzorického řešení v nefunkčním stavu, a to i po lhůtě 7 pracovním dnů od nahlášení či zjištění při pravidelné kontrole

  - nedodržování platných právních a technických předpisů a technických a technologických postupů

- Dodavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že Objednatel nezajistí zhotoviteli podmínky pro řádný výkon jeho činností podle této smlouvy a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu zhotovitelem. Dále je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže Objednatel je objednatel i přes urgence zhotovitele v prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 14 dnů.

- Odstoupení je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.

- Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li zčásti plněno, může být od smlouvy odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro smluvní stranu význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

VIII.

Smluvní pokuty

- V případě, že frekvence odečítání dat z měřících zařízení nebude odpovídat ujednání v této smlouvě,  zaplatí Dodavatel 1 000 Kč za každý den, který dochází k porušení frekvence odečítání dat z měřících zařízení.

- Jestliže při instalaci dojde k přerušení dodávky energií a vody, a to bez předchozího upozornění zástupcům organizací a Objednateli, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé takové porušení.

- Bude-li distributor plynu vyžadovat, před instalací technologie vzdáleného odečtu, protokol o určení vnějších vlivů a Dodavatel, jenž je povinen takový protokol zajistit pro každé odběrné místo zemního plynu, tento protokol nezajistí, je Objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení povinnosti.

- V případě, že Dodavatel nedodá měsíční report, je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

- Objednatel je oprávněn žádat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den, kdy webový portál není provozuschopný, jestliže Objednatel na takovou chybu upozornil a Dodavatel nesjednal nápravu v přiměřené době.

- Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny Díla v případě prodlení Dodavatele se započetím prací dle čl. III bod 1 Smlouvy.

- Objednatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3% z celkové ceny Díla v případě prodlení Dodavatele se zahájením sběru dat dle čl. III bod 2 Smlouvy.

- Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátci smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.

IX.

Ostatní ujednání

- Objednatel je oprávněn použít předmět díla výlučně pro účely z této smlouvy vyplývající. V případě ukončení této smlouvy z důvodu nedodržení povinností na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn předat dílo nebo jeho část k využití/dokončení třetím osobám, bez souhlasu zhotovitele.

- Pokud dojde dohodou obou stran nebo jednostranně ze strany objednatele k ukončení díla před jeho dokončením, zavazuje se objednatel uhradit poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu rozpracování. Totéž platí, pokud zhotovitel odstoupí od plnění svého závazku z důvodu podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele.

X.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.

- Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.

- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. Případné spory se smluvní strany zavazují řešit přednostně dohodou a až sekundárně u soudu místně příslušného podle sídla objednatele.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (1) obdrží zhotovitel.

- Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, které jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující.

Příloha č. 1 – nabídkový rozpočet zhotovitele

V Praze dne . . . . . . . . . . .	V . . . . . . . . . . . . .   dne . . . . . . . . . . .

za objednatele:	za zhotovitele:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta	..................................……………

Příloha č. 4 výzvy

- Odůvodnění dodržení zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu ZZVZ

- Sociálně odpovědné zadávání

  - Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem:

- Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky zohlednil tyto aspekty sociálně odpovědného zadávání:

- Zadavatel má zájem, aby předmět veřejné zakázky byl plněn malými či středními podniky, což je v souladu s požadavky uvedenými ve směrnici EU o zadávání veřejných zakázek (2014/24/EU), a to zejména článcích 78 a 124. Zakázka svým rozsahem, předmětem a stanovenými požadavky na kvalifikaci dodavatelů umožňuje účast širokému spektru účastníků z řad malých a středních podniků. Zadavatel maximálně zjednodušil zadávací podmínky a připravil vzorová prohlášení, aby příprava nabídky byla procesně a formálně co nejméně náročná;

- Environmentálně odpovědné zadávání

  - Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití zásad environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem:

- Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů environmentálně odpovědného zadávání a konstatuje, že při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo možné jejich použití.

- Inovace

  - Zadavatel při přípravě zadávacích podmínek posoudil a zohlednil možnosti použití inovací při zadávání veřejných zakázek, a to s následujícím výsledkem:

- Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnosti uplatnění aspektů inovací při zadávání a konstatuje, že při vytváření zadávacích podmínek včetně způsobu hodnocení nabídek a pravidel pro výběr dodavatele veřejné zakázky nebylo možné jejich použití.