Objednatel :	MČ Praha 12, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4

Akce      :    	Přístavba domova se zvláštním režimem

Zárubova 971, Praha 4, k. ú. Kamýk

Č. zakázky:	0004 0260 40

Účel          :	Studie

- SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Zpracoval :     Ing. Jiří Padevět a Ing. Klára Bášová

Praha, 05/ 2024

B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Navrhovaná přístavba domova se zvláštním režimem (DZR) je umístěna na pozemku parc č. 1859/89 v k.ú Kamýk v zastavěném území. Přístavba bude navazovat na stávající objekt domova sociálních služeb DSS (na pozemcích parc. č. 1859/8 a 1859/9)  s nímž bude komunikačně propojena.

Navrhovaná přístavba má 4 nadzemní podlaží. Kapacita pokojů bude 8 dvoulůžkových a 32 jednolůžkových, celkem  48  lůžek. U každého pokoje je navržena lodžie (terasa). Každý pokoj má samostatnou bezbariérově přístupnou koupelnu s WC. Dále jsou na každém patře umístěny sesterny, společenské prostory – jídelny, kuchyňky, zázemí pro personál, sklady a technické místnosti.

Podlaží jsou vertikálně mezi sebou propojena třemi výtahy (z toho 2 evakuačními) a dvěma schodišti (CHÚC).

Hlavní přístup k objektu pro příjezd automobilem je stávající areálovou komunikací napojenou na ulici Zárubova. Hlavní přístup pro pěší je po stávajícím chodníku při severní hranici pozemku parc.č. 1859/89 a novou brankou v oplocení k hlavnímu vstupu do Domova se zvláštním režimem.

Ve stávajícím objektu čp. 971 budou provedeny stavební úpravy v částí přízemí. Stávající provoz kuchyně v budově Domova sociálních služeb bude rekonstruován a rozšířen z důvodu navýšení počtu jídel. Prostory kuchyně budou rozšířeny o prostory stávající prádelny. Prádelna bude přemístěna do části přístavby přilehlé k DSS.

Zbývající část pozemku parc. č. 1859/89 bude dále sloužit jako zahrada Domova se zvláštním režimem a Domu sociálních služeb. U DZR jsou nově navrženy chodníčky s propojením na stávající zahradní cesty.  U příjezdu na pozemek z ul. Zárubova budou umístěna nová parkovací stání (celkem 8 míst).  Doporučujeme vytvořit další parkoviště s 11 parkovacími stáními na sousedním pozemku parc.č. 1859/83.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Pozemky parc.č. 1859/89, 1859/8 a 1859/9 na kterých je navržena přístavba Domova se zvláštním režimem a stavební úpravy Domu sociálních služeb jsou v územním plánu určeny jako monofunkční plocha pro VV – veřejné vybavení, což jsou plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu.

VV - veřejné vybavení

Hlavní využití:
Plochy sloužící pro umístění všech typů veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby, veřejnou správu města a záchranný bezpečnostní systém.

Přípustné využití:
Školy a školská zařízení3, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb4, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, městské úřady, krematoria a obřadní síně, vysokoškolská zařízení.
Sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, kulturní zařízení, kostely a modlitebny, nerušící služby, to vše související s hlavním využitím.
Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury.

Podmíněně přípustné využití:
Ostatní vzdělávací a školská zařízení, nezapsaná v rejstříku MŠMT škol a školských zařízení4, ve smyslu § 7 školského zákona.
Zařízení sociálních služeb nad rámec zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: ubytovací zařízení, administrativní plochy, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 300 m2, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, manipulační plochy, malé sběrné dvory, služební byty, parkovací a odstavné plochy, garáže. Dále lze umístit: stavby, zařízení a plochy pro provoz PID.
Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde k znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.

Nepřípustné využití:
Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s charakterem lokality a s podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

Jedná se o navrhovaný objekt jehož funkční náplní jsou sociální služby. Navržená  přístavba objektu Domova se zvláštním režimem  je tedy v souladu s územně plánovací dokumentací.

8 parkovacích stání je umístěno na parcele stavebníka, 11 stání bude umístěno na sousedním pozemku parc.č. 1859/83 přístupném z ulice Zárubova. Umístění těchto parkovacích míst je v souladu s územním plánem.

V územním plánu nejsou žádné speciální limity či podmínky. Jedná se o stabilizované území. Okolní objekty obytných domů mají 8-14 nadzemních podlaží. Stávající objekt ZŠ má 2 nadzemní podlaží. Stávající objekt DSS má 1-2 nadzemní podlaží. Navrhovaný objekt DZR má 4 nadzemní podlaží.

Výtah z geoportálu:

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Výjimky nejsou zapotřebí.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Závazná stanoviska budou do projektové dokumentace zapracována v dalších etapách projektové dokumentace. Stanoviska DOSS a správců sítí ke studii jsou do studie zapracována.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

- Polohopisné a výškopisné zaměření pozemků parc. č. 1859/8, 1859/9 a 1859/89

a pozemků přilehlých, k.ú. Kamýk - Geodetická kancelář Geocentrum Z (květen 2024)

- podrobný průzkum projektantem -  R-Projekt 07 Praha, s.r.o. – 05/2024

- požadavky stavebníka a uživatele

- stanoviska a konzultace s DOSS

Závěry geologického a hydrogeologického průzkumu:

Z hlediska geologického je Praha součástí barrandienského pruhu, který se táhne napříč celou Prahou ve směru jihozápad - severovýchod. Horniny barrandienského pruhu jsou tvořeny mohutným komplexem pelitickopsamitických sedimentů paleozoického stáří, a to především útvary ordoviku, ale též siluru a devonu. Na terénních vyvýšeninách jsou pak paleozoické horniny překryty sedimenty mezozoika, útvary křídy.

Horninový podklad v zájmovém prostoru tvoří záhořanské vrstvy ordoviku, které jsou zastoupeny prachovci s lokálními vložkami křemenců a vápenců či karbonátovým tmelem. Záhořanské vrstvy náleží k pevnějším a zvětrávání odolnějším vrstvám ordoviku, zvláště pak vložky křemenců či polohy s karbonátovým tmelem.

Skladba kvartérního pokryvu odpovídá situování ve svahu do údolí, tvoří jej deluviální sedimenty – splachy po svahu splavené, rozložené břidlice na hlínu se střípky a úlomky matečné horniny, jejichž obsah s hloubkou roste. Při výstavbě sídliště byl lokálně přirozený pokryv částečně odtěžen, lokálně naopak zvýšen navážkou.

Z hlediska hydrogeologického je třeba počítat se dvěma zvodněmi. Jednak nepravidelně hluboce zakleslou zvodní puklinové vody, která cirkuluje nesepnutými puklinami či podrce-nými zónami v břidličném podkladu. Jednak mělkou, podpovrchovou zvodní infiltrované srážkové vody, vázané na bazální polohy pokryvu, kde se stahuje po horninovém podkladu ve směru jeho úklonu. Výskyt této zvodně může být i jen občasný – závislý na klimatických poměrech. Dle výseku ze souboru inženýrskogeologické mapy Prahy – mapy mocnosti kvartérního pokryvu klesá mocnost pokryvu od severu k jihu (ve směru úklonu terénu). Tento fakt však může být ovlivněn výstavbou sídliště a areálu domova, neboť mapa byla vypracována ještě před výstavbou.

Dle mapy výšky hladiny podzemní vody kromě nepravidelně zakleslé puklinové vody, zakleslé hluboko v horninovém podkladu je v zájmovém prostoru třeba počítat s mělkou podpovrchovou zvodní, jejž výskyt může být i jen občasný.

Přístavba bude v severní, vyšší části pozemku, který se mírně uklání k jihu, za jižním oplocením se pak strmě svažuje. Zatímco na severní straně archivní vrty zastihly od povrchu rostlý terén – zahliněný písek, pod ním pak jílovité deluvium až eluvium podložní jílovité břidlice až prachovce, za jižní hranicí byl terén výrazně upraven navážkou a ta zasahuje i do jižní části zájmového pozemku. Předpokládáme, že základovou půdu pro výstavbu nepodsklepené přístavby založené na plošných základech do nezámrzné hloubky bude tvořit zahliněný písek až písčitá hlína, že by zasahovala až do prachovitého jílu v jeho podloží nepředpokládáme. Nelze však vyloučit, že lokálně bude třeba zvýšit hloubku zakládání vzhledem k výskytu navážky. Ta byla o mocnosti 1m zastižena sondou pro vsakovací zkoušku.

Zahliněný písek až písčitá hlína tvoří vhodnou, dostečně únosnou základovou půdu pro plánovanou výstavbu, stejně jako rostlé jílovité deluvium a eluvium.

Pro posouzení možnosti likvidace srážkových vod vsakem na vlastním pozemku jsme využili jednak mapu vsakovacích poměrů (oblasti z hlediska vsakování barevně rozlišené), jednak jsme ověřili propustnost svrchních vrstev pokryvu vsakovací zkouškou na dočasně vystrojeném vrtu.

Pro ověření tohoto předpokladu a upřesnění koeficientu vsaku jsme v prostoru předpokládaného zasakování provedli dočasně vystrojený vrt a na něm provedli vsakovací zkoušku (koncepčně s jedno-rázovým nálevem a proměnlivou hladinou).

Od počátku vsakovací zkoušky je zřejmý postupný pokles intenzity vsaku, který je dán snižujícím se hydraulickým spádem s poklesem hladiny. Svrchní vrstvu pokryvu (do hl. 1,0m) tvoří prachovitý jíl s úlomky a valounky (pravděpodobně navážka), který je prakticky nepropustný, vrt byl zahlouben do zahliněného písku, který se dle makroskopického popisu jevil příznivější pro zasakování. Vlastní vsakovací zkouška však toto nepotvrdila. V intervalu 1,0-1,5m pod terénem, kde lze uvažovat se zasakováním byl vsakovací zkouškou naměřen koeficient vsaku

kv = 2,2 . 10-7 m.s-1

Dle klasifikace propustnosti hornin (J.Jetel 1973) se řadí do třídy VI. – slabě propustné a vsakovací zkouška potvrdila klasifikaci mapy vsakovacích poměrů – území pro zasakování nevhodné. Naměřený koeficient vsaku neumožňuje řádné kapacitní nadimentování podzemního vsakovacího objektu dle požadavků ČSN 759010 Vsakovací zařízení srážkových vod, ale je třeba volit jiné řešení (např. akumulační jímka a zpětné využití, popř. po projednání řízené přepouštění do kanalizace apod.).

Závěr.

Založení přístavby můžeme očekávat v kvartérním pokryvu – zahliněném písku až písčité hlíně či prachovitém jílu. Vzhledem k úpravě svažitosti terénu v minulosti navážkou nelze vyloučit nutnost lokálního prohloubení výkopu pro základové pasy nad běžnou nezámrznou hloubku.

Vsakovací zkouška potvrdila klasifikaci území v mapě vsakovacích poměrů jako území pro zasakování nevhodné (zkouškou naměřen koeficient vsaku kv = 2,2 . 10-7 m.s-1) a proto je třeba volit jiný způsob likvidace srážkových vod.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.,

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. Navrhovaná stavba se nenachází v lokalitě soustavy Natura 2000, v záplavovém ani poddolovaném území. Navrhovaná stavba se nenachází v bezpečnostním pásmu. Navrhovaná stavba se nachází částečně v ochranném pásmu telekomunikačního zařízení (rádiového paprsku). S ohledem na nízkou výšku navrhované stavby není toto ochranné pásmo pro stavbu rozhodující.

Archeologický průzkum bude nutné provést před zahájením stavby.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém  ani poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Stavba nebude mít vliv na ochranu přírody, krajiny, vodních zdrojů, nebo léčebných pramenů.

Stavba nevyvolává vznik ochranných a bezpečnostních pásem, nebude mít vliv na odtokové poměry v území.

Po dobu realizace stavby budou dodržovány zásady na omezení hlučnosti a prašnosti ze stavby.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavba vyžaduje odstranění části stávajícího objektu (pavilon B – místnost márnice a místnost správce se zázemím). Tyto místnosti budou přemístěny do navrhované přístavby. Dále je zapotřebí kácení několika keřů a stromů.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Navrhovaná přístavba nevyžaduje vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (dotčený pozemek parc. č. 1859/89 nemá evidované BPEJ).

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Napojení na dopravní infrastrukturu je z přilehlé ulice Zárubova (parkovací stání a zásobování). Nový přístup k objektu je také z chodníku vedeného mezi pozemky Domu sociálních služeb a pozemky Základní školy.

Napojení sítí technické infrastruktury bude na stávající přípojky (kanalizace, vodovod, plynovod a elektro) vedené do objektu sociálních služeb. Pro zajištění příkonu pro přístavbu je nutné vybudovat novou přípojkovou skříň v místě stávající skříně v pilířku v oplocení objektu čp. 971. Do této nové přípojkové skříně bude zatažen nový kabel z trafostanice č. 3175 v ulici Zárubova.

Nově bude řešena likvidace dešťových vod z objektu. Dešťové vody budou odváděny do akumulační a retenční nádrže s přepadem do kanalizace. Voda z akumulační nádrže bude využívána k zalévaní zahrady.

Přístavba je řešena bezbariérově. Bezbariérový přístup z 1.NP do ostatních pater je  zajištěn výtahy. Dva hlavní výtahy umožňují přepravu osob na lůžku. Výtahy jsou evakuační se zajištěnou funkčností i při požáru (napájení ze záložního zdroje). Dveře v objektu budou opatřeny madly z obou stran.

Při realizaci stavby je nutné zachovat přístup ke stávajícím objektům a hydrantům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Žádné podmiňující a vyvolané investice stavbou nevznikají.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Pozemky v k.ú. Kamýk , na kterých bude provedena přístavba Domova se zvláštním režimem:

Parcelní číslo: 1859/89

výměra [m2]: 6277

Způsob využití: zeleň

Druh pozemku: ostatní plocha

Pozemky v k.ú. Kamýk, na kterých stojí stávající objekt:

Parcelní číslo: 1859/8

Stavební objekt – objekt občanské vybavenosti bez č.p./č. ev.

Výměra [m2]: 689

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Parcelní číslo: 1859/9

Stavební objekt – objekt občanské vybavenosti č.p. 971, Ulice: Zárubova

Adresní místo: Zárubova 971/15

Výměra [m2]: 321

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Pozemek v k.ú. Kamýk, na kterém lze umístit parkovací stání:

Parcelní číslo: 1859/83

výměra [m2]: 27564

Způsob využití: zeleň

Druh pozemku: ostatní plocha

Výše uvedené pozemky jsou v majetku hl. m. Prahy – svěřená správa nemovitostí

MČ Praha 12

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Stavby se netýká.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Navrhovaná přístavba domova se zvláštním režimem (DZR) je umístěna na pozemku parc č. 1859/89 v k.ú Kamýk v zastavěném území. Přístavba bude navazovat na stávající objekt domova sociálních služeb DSS (na pozemcích parc. č. 1859/8 a 1859/9)  s nímž bude komunikačně propojena.

Navrhovaná přístavba má 4 nadzemní podlaží. Kapacita pokojů bude 8 dvoulůžkových a 32 jednolůžkových, celkem  48  lůžek. U každého pokoje je navržena lodžie (terasa). Každý pokoj má samostatnou bezbariérově přístupnou koupelnu s WC. Dále jsou na každém patře umístěny sesterny, společenské prostory – jídelny, kuchyňky, zázemí pro personál, sklady a technické místnosti.

Podlaží jsou vertikálně mezi sebou propojena třemi výtahy (z toho 2 evakuačními) a dvěma schodišti (CHÚC).

Hlavní přístup k objektu pro příjezd automobilem je stávající areálovou komunikací napojenou na ulici Zárubova. Hlavní přístup pro pěší je po stávajícím chodníku při severní hranici pozemku parc.č. 1859/89 a novou brankou v oplocení k hlavnímu vstupu do Domova se zvláštním režimem.

Ve stávajícím objektu čp. 971 budou provedeny stavební úpravy v částí přízemí. Stávající provoz kuchyně v budově Domova sociálních služeb bude rekonstruován a rozšířen z důvodu navýšení počtu jídel. Prostory kuchyně budou rozšířeny o prostory stávající prádelny. Prádelna bude přemístěna do části přístavby přilehlé k DSS.

Stávající objekt slouží jako Dům sociálních služeb s kapacitou 42 lůžek - 8 pokojů  jednolůžkových, 12 pokojů dvoulůžkových a 2 pokoje pětilůžkové (pro nepohyblivé pacienty). – do tohoto provozu (kromě přemístění střediska osobní hygieny) nebude zasahováno.

Konstrukčně je celý objekt je rozdělen na 4 samostatné dilatační celky. Konstrukce tří celků je železobetonová montovaná ze skeletu typu Konstruktiva – montostav, dva celky jsou jednopodlažní, jeden dvoupodlažní. Čtvrtá část (bývalá vstupní část) je podsklepená a je vyzdívaná.

Montované skelety jsou založeny na patkách, vstupní část na betonových pasech. Založení je provedeno v podložních břidlicích.

Stropní konstrukce montovaného skeletu s průvlaky průřezu obráceného T a se stropními panely SPIROLL.

Všechny části mají plášť a atiky buďto ze samonosných keramických panelů, nebo z vyzdívek z pórobetonových tvárnic, z části doplněno heraklitem.

Rekonstrukce objektu čp. 971 a změna užívání na Dům sociálních služeb proběhly v letech 1998-2000 (původní využití objektu byla Mateřská školka). V té době byly navrženy jednopodlažní propojovací koridory včetně několika místnosti a nastavení o jedno podlaží vstupní části včetně přistavění výtahů. Založení bylo provedeno na betonových pasech nebo na železobetonovém roštu. Svislé konstrukce byly navrženy z pórobetonových tvárnic s výjimkou několika sloupků, které byly navrženy zděné z důvodu nosnosti. Stropy byly provedeny z keramických desek HURDIS 2 -120 do patek  nasunutých na spodní přírubu ocelových válcovaných nosníků, které jsou uloženy na žb. Věncích a na ozubu ztužidel montované konstrukce. Větší rozpětí jsou provedeny ze žb. panelů SPIROLL.

Projektant provedl před zahajením prací rozvahu pro posouzení různých variant umístění navrhovaného DZR.

Po posouzení nosné konstrukce stávajícího objektu DSS lze konstatovat, že DZR nelze realizovat formou nástavby stávajícího objektu. Důvody pro to jsou následující: nelze ověřit únosnost stávajících základů bez destruktivních sond, které by vedly k přerušení provozu DSS, nelze realizovat nové vertikální komunikace do nástavby bez rozsáhlých bouracích prací, které by vedly k přerušení provozu DSS, konstrukční vzdálenosti svislých nosných konstrukcí jsou zcela nevhodné pro realizaci DZR dle dnešních standardů bezbarierovosti a požadavků PBŘ.

Dále se projektant zabýval různými možnostmi umístění přístavby na pozemku. S ohledem na požadovanou kapacitu,  nebylo možné přístavbu umístit na východní straně stávajícího objektu.

Po posouzení všech možností bylo vybráno jako optimální umístění navrhovaného objektu při severní hranici pozemku.

b) účel užívání stavby,

Navrhovaná přístavba objektu bude sloužit jako Domov se zvláštním režimem (standard M2) s kapacitou 48 lůžek. Jedná se o objekt sociální péče pro seniory s hlavním cílem sociálního začlenění klientů do společnosti. Stávající objekt čp. 971 bude dále sloužit jako Dům sociálních služeb.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Trvalá stavba.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Stavba výjimku z technických požadavků na stavby nevyžaduje. Vzhledem k účelu navrhované stavby budou dodrženy veškeré technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby (vstupní prostory – vstupní dveře, výtahy, koupelny a WC, i další prostory budou přizpůsobeny osobám s omezenou schopností pohybu a orientace).

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou do dokumentace zapracovány v dalších stupních projektové dokumentace. Stanoviska DOSS a správců sítí ke studii jsou do studie zapracována.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) - kulturní památka apod.,

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavěná plocha					1 058 m2

Obestavěný prostor					14 300 m3

HPP (nejsou započítány technické místnosti objektu)

1058 + 863 + 898 + 898 =  3717 m2

Užitná plocha:

V 1.NP – 932,11 m2

Ve 2.NP – 668,47 m2 + lodžie 63,59 m2

Ve 3.NP – 668,47 m2 + lodžie 63,59 m2

Ve 4.NP – 625,59 m2 + lodžie 63,59 m2

Celkem: 2894,64 m2 + lodžie 190,77 m2

Kapacita – 48 lůžek

Doplněný propojovací chodníček ze zámkové dlažby  – 46 m2

Doplněná zpevněná plocha pro zásobování - asfalt  – 30 m2

Nová plocha ze zatravňovací dlažby – odstavná plocha pro parkování osobních aut – 104 m2

Celková plocha pozemku: 6277 + 321+689 = 7287 m2

Celková stávající zastavěná plocha 1010 m2

Stávající zpevněné plochy: 1525 m2

Celková stávající HPP = 1010+380 = 1390 m2

Nová zastavěná plocha DZR = 1058 m2

Nová HPP = 4x1058 = 4232 m2

Koeficient KPP (nejvyšší přípustný koeficient podlažních ploch) – není stanoven

Celková HPP za stávající a nový objekt: 1390+4232 = 5622 m2

KPP = 5622/7287 =0,77

Celková zastavěná plocha za stávající a nový objekt: 1010+1058 = 2068 m2

Celkem zpevněné plochy po výstavbě DZR: 1466 m2

Celkem zeleň: 7287-1466-2068 = 3753 m2

Koeficient průměrné podlažnosti =  5622/2068 = 2,71

Koeficient zeleně: 3753/7287 = 0,51

S ohledem na to, že se jedná o výstavbu velmi potřebného objektu sociálních služeb, je nutné stavbu objektu jednoznačně doporučit.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

- Bilance elektro

| Potřebný příkon pro vytápění a chlazení objektu – 90 kW Potřebný příkon pro ohřev TUV – 12 kW Potřebný příkon pro VZT – 10 kW Potřebný příkon pro osvětlení – 30 kW Potřebný příkon pro ostatní spotřebiče – 25 kW Celkový soudobý příkon je: 167 kW x 0,7 = 116,9 kW Výpočtový proud 177 A Navržené jištění 3x200 A/B Bilance vody a kanalizace: Jmenovité výtoky vody q - ČSN 73 6655. Pol.; Výtoková armatura; DN mm; Jmenovitý výtok vody q, l/s; Počet kusů n. 1; Nádržkový splachovač; 15; 0,1; 50. 2; Výlevka; 15; 0,2; 4. 3; Mísící baterie - vanová; 15; 0,2; 3. 4; Mísící baterie - sprchová; 15; 0,2; 46. 5; Mísící baterie - umyvadlová; 15; 0,2; 50. Výpočtové odtoky (DU) - ČSN EN 12056-2, ČSN 75 6760. Pol.; Zařizovací předmět; Systém I DU l/s; Počet kusů n. 1; Umyvadlo, umývátko, bidet; 0,5; 50. 2; Sprcha; 0,8; 40. 3; Vana; 0,5; 3. 4; Záchodová mísa s nádržkovým splachovačem o objemu 9 l; 2,5; 50. 5; Keramická volně stojící nebo závěsná výlevka s napojením DN 100; 2,5; 4. ## Tepelná bilance |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tepelné ztráty jsou vypočítány dle ČSN EN 12831, kdy v jednotlivých místnostech se dosáhne teplot vyznačených ve výkresech.

Stavební konstrukce objektu z hlediska tepelně-technických vlastností dle ČSN 730540 v platném znění z 10/2011 se posuzují – vyhovují.

Při výpočtu tepelných ztrát se uvažuje s nuceným větráním.

Potřeba tepla hodinová:

Tepelná ztráta (prostupem)	QUT = 54,0 kW

Tepelná ztráta větráním (PD VZT)	QVZT =40,0 kW

Roční potřeba tepla:

pro vytápění (podlahové vytápění)	EUT = 126 MWh/r = 453,7 GJ/rok

pro VZT	EUT = 79 MWh/r = 280,9 GJ/rok

CELKEM	 Ecelek = 205 MWh/r=734,6 GJ/rok

Potřeba chladu hodinová:

Potřeba chladícího výkonu pro chlazení větracího vzduchu a krytí tepelných zátěží prostřednictvím VZT:

VZT………70 kW

Potřeba chladícího výkonu pro chlazení užitných místností:

FCU………75 kW

Likvidace odpadu

Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a následně předány oprávněné firmě k zajištění likvidace a skladování odpadů. S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu se zákonem o odpadech, což bude při kolaudaci stavební firmou dokladováno.

Odpady při provozu Domova se zvláštním režimem budou ukládány do nádob TKO umístěných na vlastním pozemku. Produkce odpadu bude tříděna (papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad) a likvidována dle Vyhlášky č 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady a Zákon o odpadech a vyhláška č 541/2020 v aktuálním znění.

Ochrana ovzduší

V rámci navrhované stavby nedochází k instalaci zařízení, která by ovlivňovala kvalitu ovzduší.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Realizace v návaznosti na vydání povolení. Stavba proběhne ve dvou etapách. V první etapě se zrealizuje přístavba a úprava prostoru prádelny v objektu čp. 971. Ve druhé etapě se zrealizuje propojovací chodba ze stávajícího objektu do přístavba a přemístí se středisko osobní hygieny do nové pozice v přístavbě v 1. NP. Dále se v této etapě dokončí úpravy kuchyně.

j) orientační náklady stavby

Odhad předpokládaných nákladů:

Vnitřní prostory: 2894 m2  x 70.000,-Kč/m2 = 203 mil Kč

lodžie 191 m2 x 35.000,- Kč/m2 = 6,7 mil Kč

úpravy kuchyně – 19 mil Kč

vnější komunikace – 6 mil Kč

sadové úpravy – 3 mil Kč

Celkem odhad předpokládaných stavebních nákladů na realizaci:  237,7 mil Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Na základě rozvahy při zahájení projektových prací byla jako optimální řešení zvolena přístavba objektu umístěná ze západní strany stávajícího objektu DSS.  Cílem návrhu přístavby DZR bylo minimalizovat zastavění zahrady na pozemku parc.č. 1859/89 – to definujeme jako hlavní podmínku návrhu. Druhou podmínkou byl požadavek na komunikační propojení mezi DZR a DSS. Třetí podmínkou byl požadavek zadavatele na kapacitu zařízení 40-60 lůžek s poměrem počtů 70% jednolůžkových a 30% dvoulůžkových pokojů. Z těchto základních podmínek vzešel návrh umístění objektu při severní hranici pozemku. Dispoziční řešení bylo definováno možností přístupu z DSS a z areálové komunikace ze severu. Dalším klíčovým parametrem bylo rozmístění chráněných únikových cest (schodišť a evakuačních výtahů). Tyto požadavky vedly k návrhu protáhlého obdélníkového půdorysu s delší stranou rovnoběžnou se severní hranicí pozemku a východní hranou napojenou na stávající objekt DSS. Navrhovaný objekt sestává ze 3 hlavních hmot – napojovacího krčku na východní straně, centrální hmoty a západní části. Dominujícím architektonickým prvkem jižní fasády jsou hluboké lodžie.

Pro zajištění kapacity požadované zadavatelem, je objekt navržen se 4 mi nadzemními podlažími. Sousední objekt DSS má 2 nadzemní podlaží. Nejbližší bytové domy mají 13 nadzemních podlaží.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Hmotová kompozice byla popsána výše. Z hlediska architektonického se jedná o neofunkcionalistický objekt. Na jižní fasádě jsou použita pásová okna. Dominantním prvkem jsou lodžie. Na lodžich jsou na jižní straně navrženy posuvné paravany z vertikálních hliníkových profilů, které umožňují regulovat zastínění lodžie. Hlavní plocha fasády je omítaná bílá. Doplňkové plochy jsou obloženy vertikálními latěmi v barvě patina měď. Okna budou hliníková se subtilními rámy, velkoformátová. Na všech oknech na jižní a západní fasádě budou osazeny horizontální žaluzie.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o přístavbu Domova se zvláštním režimem (DZR) ke stávajícímu Domu sociálních služeb (DSS) čp. 971. Přístavba bude propojena se stávajícím objektem propojovací chodbou u pavilonu B.

V rámci realizace přístavby bude provedeny i stavební úpravy i ve stávajícím objektu v pavilonu C.  Stávající provoz kuchyně bude rekonstruován a rozšířen z důvodu navýšení počtu jídel. Prostory kuchyně budou rozšířeny o prostory stávající prádelny. Dispozice kuchyně a jejího zázemí bude upravena tak, aby zvládla stravování klientů a zaměstnanců DZR. Přístup zaměstnanců a zásobování zůstane stávající – ze severní fasády pavilonu C.

Dále bude v rámci realizace přístavby vybourána malá část objektu B, kde je dnes márnice a zázemí údržby. V místě stávajícího střediska osobní hygieny bude vybudována nová propojovací chodba do DZR. Všechny provozy (prádelna, středisko osobní hygieny, márnice, zázemí údržby)  zrušené v DSS budou přesunuty do přístavby v návaznosti na DSS. Prádelna a sušárna bude mít vlastní vstup. Další nový vstup ze severní fasády přístavby bude do chodby ke skladům a k márnici.

Navrhovaná přístavba má 4 nadzemní podlaží. Kapacita pokojů – 8 dvoulůžkových a 32 jednolůžkových, celkem  48  lůžek. U každého pokoje je navržena lodžie (terasa). Každý pokoj má samostatnou koupelnu s WC. Pro přístavbu se uvažuje s přítomností cca 15ti zaměstnanců/1 směnu.

Návrh Domova se zvláštním režimem (DZR) je zpracován v souladu s  Věcnými podmínkami pro realizaci projektů pobytových služeb péče v rámci Národního plánu obnovy zpracovanými Ministerstvem práce a sociálních věcí. Použit je standard M2. Citace z výše uvedeného materiálu:  „Cílem sociální služby je sociální začlenění klientů do společnosti. Proto musí poskytovatel podřídit materiální a technické podmínky tomuto cíli. Primárně jde rovněž u standardu M2 o naplnění kritérií a požadavků principu „nezávislého způsobu života “- základním východiskem je přiblížit život v pobytových službách sociální péče běžnému životu mimo sociální službu, formou komunitního bydlení a co nejvíce bez omezení se přiblížit přirozenému způsobu života.

Standardem jsou jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. Pokoje klientů mají být jednolůžkové, dvoulůžkové v případě požadavku o společné bydlení obou dotčených osob. Poměr jednolůžkových pokojů a dvoulůžkových ke kapacitě by měl být max. 30% kapacity dvoulůžkových pokojů, aby prioritou bylo především zachování pocitu soukromí a možnost, uspořádat si prostředí dle své identity, přání a zájmů, životního stylu i každodenních aktivit. Zároveň musí být splněn limit počtu podpořených klientů pro domovy se zvláštním režimem (DZR) a domovy pro seniory (DS) (standard M2), a to max. 70 podpořených osob, jedná se o osoby seniorského věku zcela závislé na péči.“

Navrhovaný objekt DZR má 4 nadzemní podlaží a celkovou kapacitu 48 lůžek.  V každém podlaží bude umístěno 12 klientů. Každé podlaží má svou samostatnou společenskou místnost, která může sloužit i jako jídelna i jako prostor pro pohybové a sociální aktivity klientů. Ve společenských místnostech jsou umístěny kuchyňky pro přípravu nápojů a ohřev jídel. Z místnosti je přístup na WC. Na společenskou místnost navazuje zázemí pro asistenty a rehabilitační pracovníky, kteří se starají o denní aktivity, rehabilitaci a program seniorů.

Na každém podlaží jsou umístěny sesterny, které jsou prosklenou stěnou vizuelně propojeny s hlavní chodbou. Dále jsou na každém podlaží zázemí pro personál – šatny, WC, umývárny a denní místnosti, úklidové místnosti, prostory pro mytí podnosových mís, technické místnosti a sklady.

V přízemí je hlavní vstup umístěný na východní straně. Hlavní vstup navazazuje na areálovou komunikaci (je tedy umožněn příjezd sanitních vozidel a zásobování až k objektu). U vstupu je umístěna vstupní hala a recepce. Za recepcí je umístěna kancelář sociálních pracovnic. V západní části objektu jsou umístěny kanceláře administrativních pracovníků. V podélné ose dispozice je umístěna hlavní chodba, na kterou jsou napojeny 2 chráněné únikové cesty (schodiště s evakuačními výtahy). Při severní fasádě jsou umístěny pomocné a technické prostory. Při jižní a západní fasádě jsou umístěny pokoje pro klienty – vždy 2 dvoulůžkové a 8 jednolůžkových na patro. Na východní straně je umístěna společenská místnost a výtah pro dopravu jídel z kuchyně.

Výtahem bude dopravováno i čisté prádlo. Špinavé prádlo bude dopravováno shozem do skladu špinavého prádla v 1NP, odkud bude prádlo vyváženo venkovním prostorem do prádelny. Ve spojovacím krčku mezi DZR a DSS budou umístěny sklady, prádelna a sušárna. Bude zde umístěna i márnice, která bude standartně využívána jako kaple a meditační prostor.

Dispozice 2.-4. nadzemního podlaží je obdobná jako v 1.NP. Místo recepce a kanceláře je v těchto podlažích zázemí pro zaměstnance. Místo kanceláří v jihozápadní části dispozice jsou v těchto podlažích umístěna střediska osobní hygieny a sklady. Ve východní části vedle společenských místností jsou umístěny sklady, dílny a technické místnosti. Ve 4.NP je umístěna místnost pro bezpečný pobyt.

Přístup na zahradu je z pokojů v přízemí a dále z chodby u společenské místnosti. Pro venkovní pohyb seniorů slouží zahradní chodníčky s lavičkami.

Stávající objekt slouží jako Dům sociálních služeb s kapacitou 42 lůžek - 8 pokojů jednolůžkových, 12 pokojů dvoulůžkových a 2 pokoje pětilůžkové (pro nepohyblivé pacienty). Na tomto využití se nic nezmění.

Realizace přístavby je plánována tak, aby nedošlo k omezení provozu stávajícího Domu sociálních služeb. Přístavba je navržena jako samostatný objekt. Ve stávajícím objektu bude vybourán malý přízemní objekt, který obsahuje zázemí správce a márnici. Po dobu realizace přístavby budou provozovatelem  DSS přijata organizační opatření, která budou reagovat na tuto skutečnost.  V závěrečné etapě prací dojde k vybourání koupelny střediska osobní hygieny v přízemí stávajícího objektu DSS. Tím bude možné propojit komunikačně oba objekty – DSS a DZR. Nové středisko osobní hygieny bude zřízeno v navrhované přístavbě. Po realizaci přístavby budou provedeny stavební úpravy kuchyně, aby bylo možné navýšit kapacitu. Předpokládaná doba realizace úprav kuchyně je 2-3 měsíce. Po tuto dobu bude zajištěn dovoz stravy (např. z Thomayerovy nemocnice). S tímto řešením byl zástupce provozovatele DSS seznámen a souhlasí s ním.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Vzhledem k účelu navrhované stavby budou dodrženy veškeré technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby (vstupní prostory – vstupní dveře, výtahy, koupelny a WC, i další prostory budou přizpůsobeny osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Všechny podlahové krytiny musí mít povrch se součinitelem smykového tření nejméně 0,6. Nová schodiště jsou opatřeny zábradlím. Do technických místností je přístup jen povolaným osobám. Lodžie budou opatřeny zábradlím.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Objekt přístavby má 4 nadzemní podlaží. Střecha je navržena plochá. Tvar objektu je obdélníkový s vystupujícími konstrukcemi obou schodišť s výtahem. Umístěním kopíruje linii severozápadní hranice pozemku. Na jihozápadním konci je zúžený. Vertikálně je jihovýchodní prosklená fasáda dělena lodžiemi. Napojení na stávající objekt je řešeno připojovacím krčkem. Krček je připojen k hlavní budově pod úhlem 29,7°.

Objekt je konstrukčně navržen jako stěnový systém. Stropy a část stěn budou železobetonové, ostatní budou vyzdívané.  Obvodové konstrukce budou zatepleny tepelnou izolací v tl. 200 mm.

Svislé nosné konstrukce budou vyzdívané – obvodové konstrukce budou vyzdívané z cihelných tvárnic na tl. 300 mm, vnitřní nosné konstrukce mezi pokoji budou vyzdívané z akustických cihelných tvárnic na tl. 250 mm. Příčky budou vyzdívané z cihelných příčkovek.

Vodorovné konstrukce – stropy a střecha budou monolitické železobetonové.

Okna a vchodové (terasové) dveře budou hliníkové s izolačními trojskly. Nové vnitřní dveře budou dřevěné s ocelovou zárubní.

Fasáda je navržena v kombinaci fasádních obkladových lamel s odvětrávanou fasádou a fasádního zateplovacího systému KZS s omítkou.

b) konstrukční a materiálové řešení,

Základy :

Základy budou plošné – železobetonové základové pasy a patky.

- Obvodové  a střední nosné stěny:

- Svislou nosnou konstrukci budou tvořit obvodové stěny a  vnitřní příčné stěny v modulu 4 m.

Svislé nosné konstrukce budou vyzdívané – obvodové konstrukce budou vyzdívané z cihelných tvárnic na tl. 300 mm, vnitřní nosné konstrukce mezi pokoji budou z cihelných akustických tvárnic na tl. 250 mm.

Schodiště:

Nová schodiště do jednotlivých pater jsou navržena deskové, dvouramenná, železobetonová  monolitická.  Tloušťky desek 180 mm,  beton  C25/30 - XC1 (prostředí suché nebo stále mokré).

Výtahová šachta :

Stěny výtahových šachet jsou železobetonové, tl. 250 mm.

- Základová deska šachty pod úrovní  1.NP je tl. 300 mm, vyztužená - železobetonová.

- Příčky:

Dělící příčky budou vyzdívané z cihelných příčkovek. Prosklené dělící příčky do hlavních komunikačních prostor (chodba, schodiště) budou s požární odolností. Bude použito systémové řešení příček s požární odolností včetně řešení prostupů a napojení na prosklené stěny. Nosné profily budou hliníkové nebo ocelové.

Dělící příčky na WC budou zděné.

- Předsazené stěny budou použity jako instalační předstěny pro krytí potrubí a budou sádrokartonové typu Knauf W626 nebo vyzděny z plynosilikátu.

Podlahy:

Pochozí povrch bude převážně z keramických dlažeb a vinylových lamel lepených na vyrovnané lité podlahy cemflow s podlahovým vytápěním s dilatacemi separačně oddělené od podkladu z tepelné izolace reflexní fólií a od stěn dilatačním páskem. Některé podlahy budou bez podlahového vytápění.

Výplně otvorů:

Nové vstupní dveře, okna a prosklené stěny s dveřmi budou provedeny z hliníkových profilů v barvě šedé.

- Vnitřní prosklené stěny s požárními vlastnostmi budou ocelové.

- Dveře v příčkách budou dřevěné hladké odolné proti prokopnutí s ocelovou zárubní.

- Podhledy:

- Budou provedeny zavěšené bezesparé sádrokartonové podhledy tl. SDK desek 1 x 12,5 mm s vloženou minerální izolací tl. 40 mm. Podhledy budou v prostorách chodeb a koupelen.

Hydroizolace:

V podlaze sociálních zařízení bude pod keramickou dlažbu provedena hydroizolační stěrka v kombinaci s hydroizolačním tmelem s přechodovými pásky na stěnu.

Hydroizolace proti zemní vlhkosti je navržena z penetračního nátěru a dvou vrstev modifikovaných asfaltových pásů s hliníkovou vložkou jako kontaktní hydroizolace. Veškeré prostupy  hydroizolacemi musí být plynotěsně utěsněny proti pronikání radonu.

Plochá střecha bude mít parozábranu jako pojistnou izolaci provedenou z modifikovaných pásů z hliníkovou folií. Vrchní hydroizolace bude z PVC folie se souvrstvím pro zadržení dešťové vody.

Tepelné izolace:

- Obvodové stěny budou izolovány kontaktním zateplením deskami z minerální izolace v tl. 200 (resp 250) mm. Svislá tepelná izolace pod terénem bude z extrudovaného polystyrenu odolná proti vodě. Hladké plochy fasád budou izolovány certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS z minerálních vláken. Povrchová úprava fasády bude upravena vnější probarvenou silikonovou omítkou s jemnou zrnitostí. Některé části fasády budou mít povrch z pozinkovaných fasádních lamel na roštu pro odvětranou fasádu také s minerální izolací.

- Nové podlahy na terénu budou opatřeny tepelnou izolací ze stabilizovaného šedého polystyrenu.	Tepelné izolace střechy budou z  minerálních vláken.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Nosné konstrukce budou v dalším stupni navrženy dle platných ČSN.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

## Zdroj tepla a chladu

Primárním zdrojem tepla a chladu pro řešený objekt je kaskáda dvou vysoce účinných tepelných čerpadel vzduch-voda např (IVT – Q65KVP), které umožňuje současný požadavek na vytápění a chlazení. Odvádí přebytky z vytápění nebo chlazení pomocí venkovní vzduchové jednotky.

### Technické parametry:

| Topný výkon při A7 °C /W35 °C | kW | 57,6 |
| --- | --- | --- |
| Topný faktor při A7°C / W45 °C | kW | 57,2 |
| Topný výkon při A2°C / W45°C | kW | 50,4 |
| Topný výkon při A-5°C/W65°C | kW | 46,6 |
| COP A7/W35 |  | 4,6 |
| COP A7/W45 |  | 3,9 |
| Chladící výkon B12/W45°C při venkovní te=27°C | kW | 58,0 |

Venkovní ventilátorová jednotka 1.01:

Venkovní jednotka je umístěna na střeše objektu a využívá účinný systém odmrazování, který umožňuje využívat tepelné čerpadlo i při nízkých teplotách. Je aktivní pouze v případě potřeby, kdy vlhkost ve vzduchu namrzá na lamely vzduchové spirály.

Tloušťka lamel je 0,25 mm a rozteč lamel je 5 mm. Rozteč lamel 5 mm umožní dlouhé intervaly mezi odmrazováním.

Rozměry: 4105x1541x1342 mm

Váha: 419 kg

Vnitřní jednotka 1.02:

Vnitřní jednotky tepelných čerpadel jsou umístěny v technické místnosti. Vnitřní jednotka je vybavena 2 plně hermetickými spirálovými kompresory a jedním chladícím okruhem.

Vnitřní jednotku tvoří tepelné čerpadlo systému voda/voda s modifikovaným chladivovým okruhem pro dosažení nízkých teplot chladiva.

Jednotka je postavena na robustním stojanu z pozinkovaných čtvercových trubek a pokryta účinným zvuk pohlcujícím pláštěm, který se skládá z práškově lakovaných desek s materiálem pohlcujícím zvuk uvnitř. Horní deska je vyrobena ze vzorovaného hliníku. Horní a spodní část jsou také pokryty materiálem pohlcujícím zvuk. Stojan spočívá na nastavitelných gumových nožičkách.

Rozměry: 2100 x640x 1410 mm

Váha: 740 kg

## Bivalentní zdroj tepla

Bivalentním zdrojem tepla (sekundární zdroj) je navržena kaskáda dvou elektrokotlů o jm. výkonu 2x45kW.  Celkový výkon kotlů je 90 kW. Při poruše jednoho z kotlů je zajištěna 100% záloha.

## Systém volného chlazení, free-cooling (F-C)

S ohledem na účel využití a provoz objektu je předpokládána celoroční potřeba chlazení. Z tohoto důvodu je ZCH vybaven systémem F-C. Ten je principiálně využíván pouze u větví napojujících FCU chladicí vodou.

## Otopná soustava

Rozvody jsou dvoutrubkové. Potrubní ležatý rozvod pro otopné plochy je veden v drážce v podlaze, v podlaze, příp. ve stěně (drážku vyplnit měkkým materiálem umožňujícím dilataci potrubí). Odvzdušnění je pomocí odvzdušňovacích ventilů umístěných na rozdělovačích podlahového vytápění, resp. na nejvyšších místech otopné soustavy pomocí automatických odvzdušňovacích ventilů.

### Teplovodní podlahové vytápění

V objektu je navrženo teplovodní podlahové vytápění – mokrý způsob pokládky.  Jednotlivé smyčky podlahového vytápění jsou napojeny na otopnou soustavu přes rozdělovač s automatickými průtokoměry pro podlahového vytápění.

### Otopná tělesa

V koupelnách budou instalována k podlahovému vytápění doplňková trubková otopná tělesa. V podružných místnostech (úklidové komory, sklady) budou umístěny jako otopné plochy desková otopná tělesa.

## Chladící soustava

Chladicí soustava objektu je vodní, s nuceným oběhem chladicí vody oběhovými čerpadly a výpočtovým teplotním spádem 10/16 °C jednotným pro koncové prvky. Soustava je podle druhu připojovaných chladicích systémů – FCU a VZT a členění objektu rozdělena na R+S CHL na následující samostatné větve chladu.

Okruh	instal. výkon	tep. spád

FCU	  		75 kW		10/16°C

VZT			70 kW		10/16 °C

# Doporučení

## Tepelné čerpadlo země/voda

Vzhledem	k vytápění a chlazení lze doporučit prověřit variantu tepelného čerpadla země /vody, kde zdrojem jsou zemní vrty. I když přes vyšší investiční náklady, jsou provozní náklady nižší než u tepelného čerpadla vzduch/voda. Zdroj je stabilnější a lze ho převážnou část roku provozovat bez kompresoru. Hlukové parametry mnohem nižší.

## Odpadní teplo

V objektu se nabízí využití tepelných čerpadel k možnosti využití odpadního tepla z prádelny a sušárny a žehlení prádla.

## Splašková kanalizace

Bude napojena na stávající kanalizační přípojku vedenou od stávajícího objektu a napojenou v chodníku mezi ul. Zárubova a Imrychova na veřejný kanalizační řad. Vnitřní rozvody se provedou z plastových trub. Na ležaté svody se použije potrubí KG - kanalizační trubky z tvrdého PVC kruhové tuhosti SN 4, vyráběný dle ČSN EN 13476-2 a v souladu s ČSN EN 1401-1. Svislé a připojovací potrubí je navrženo z trub HT Plus odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1. Odvětrání systému zajistí prodloužené svislé odpady, které jsou ukončeny nad úrovní střechy ventilačními hlavicemi. Svislé odpady i ležaté svody budou vybaveny čistícími kusy s neprodyšně přiléhajícími víky. Závěsné WC a výlevky nenapojovat pomocí husích krků, ale pouze přes HT redukce. Svislé odpady budou vedeny v instalačních šachtách.

Dotěsnění jednotlivých instalačních vedení bude provedeno nehořlavými protipožárními tmely, příp. pěnou. Na dotěsnění všech prostupů musí být použity jednotlivé typy výrobků, atestované pro konkrétní typ „ucpávky“, nesmí být použity hořlavé hmoty ani běžné montážní pěny.

Kanalizační potrubí DN75 a DN110 při prostupu stropem bude zabezpečeno proti šíření požáru protipožárními manžetami.

## Dešťová kanalizace

Jednotlivé střechy budou odvodněny dešťovými střešními vtoky DN110 s vodorovným odtokem, záchytným košem a PVC izolační přírubou s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V).

Dešťové svody budou svedeny do PP podzemní hranaté samonosné nádrže, která bude sloužit pro zalévání pomocí ponorného čerpadla. Nádrži bude předřazena proplachovací, kontrolní a sběrná šachta DN315 s lapačem písku. Geologické poměry na pozemku bohužel neumožňují vsakování na pozemku, z tohoto důvodu budou dešťové vody přepadem z nádrže vypouštěny retenční nádrže a z retenční nádrže přes vírový ventil do oddílné stoky kanalizace v ulici Zárubova.

# Vodovod

## Bude napojen na stávající přípojku do objektu čp. 971

## Studená voda

Vnitřní vodovod slouží k rozvodu studené, teplé, cirkulační a požární vody k jednotlivým zařizovacím předmětům.

Vodovodní rozvody studené, teplé a cirkulační vody jsou navrženy z plastových trubek PPR typ 3 PN 16.

## Příprava teplé vody

Příprava teplé vody pro přístavbu bude centrální. Použity budou 4 nepřímo ohřívané zásobníky o objemu 500 l umístěné v technické místnosti na každém podlaží

## Cirkulační voda

Pro zajištění okamžité dodávky TV bude souběžně se svislými rozvody teplé a studené vody vedeno potrubí cirkulační vody. Nucený oběh vody zajistí stávající teplovodní oběhové čerpadlo.

## Tepelná izolace

Potrubí SV se izoluje proti tepelným ziskům a orosování potrubí. Izolace potrubí TV a CV zamezuje tepelným ztrátám. Potrubí je třeba izolovat po celé trase včetně tvarovek a armatur. Po celé trase je třeba zajistit navrženou minimální tloušťku izolace v celém průměru potrubí. Potrubí bude izolováno polyetylénovou izolací o součiniteli tepelné vodivosti iz 0.038 W / m K v síle 5-9 mm (studená voda) a 20 mm (teplá a zpětná voda).

## Požární vodovod

Zásobování požární vodou (§ 41, odst. 2, písm. i) Vyhl. MV č. 246/2001 Sb.):

Přístavba bude vybavena požárním vodovodem s vnitřními odběrními místy s hadicovým systémem o jmenovité světlosti hadice alespoň 19 mm. Rozvodná potrubí k dodávce vody do hadicových systémů budou z nehořlavého materiálu. V nejnepříznivěji položeném přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému musí být zajištěn hydrodynamický přetlak alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň 03 litry/sec. Toto rozvodné potrubí slouží i jako vybavení vnitřní zásahové cesty. Vnitřní odběrní místa musí být navržena tak, aby mohla být účinně obsluhována jednou osobou. Hadicové systémy se mají osazovat ve výšce 1,1 až 1,3 metru nad podlahou (měřeno ke středu zařízení). Dispozičně musí být umístěna tak, aby k nim osoby měly snadný přístup.

Nejbližší vnější hydrant je osazen na městském vodovodním řadu ve vzdálenosti cca 100 metrů v ulici Zárubova – vyhovuje ČSN 73 0873.

Vzduchotechnika

Všechny prostory DZR budou větrány nuceně. K větrání budou sloužit vzduchotechnické rekuperační jednotky umístěné v technických místnostech. CHÚC budou větrány samostatně – přetlakově.

Elektroinstalace

V objektu budou  instalace silnoproudých rozvodů, osvětleni a připojeni zařízeni TZB (chlazeni, VZT) a část slaboproudých rozvodů.

SYSTÉM NAPĚTÍ

Napěťové soustavy provozního napájení: 400/230V 50Hz TN-C-S.

Napěťové soustavy jednotlivých zařízeni jsou uvedeny na příslušných výkresech

projektové dokumentace a na označovacích nebo výrobních štítcích zařízeni.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Základní ochrana elektrických zařízeni nízkého napěti je zajištěna základní izolaci živých časti, přepážkami nebo kryty, dle podmínek ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, Příloha A.

V sítí TN je ochrana při poruše zajištěna automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním a ochranným pospojovaným za podmínek dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411.1 až 411.3 a čl. 411.4. Součásti obvyklých ochranných opatřeni je i doplňková ochrana proudovými chrániči dle čl. 415.1.

ELEKTRO SILNOPROUD

NAPÁJENÍ OBJEKTU A DISTRIBUČNÍ MĚŘENÍ

Pro zajištění příkonu pro přístavbu je nutné vybudovat novou přípojkovou skříň v místě stávající skříně v pilířku v oplocení objektu čp. 971. Do této nové přípojkové skříně bude zatažen nový kabel z trafostanice č. 3175 v ulici Zárubova.

Předpokládá se, že bude osazeno nové nepřímé měření (předpokládaný hlavní jistič  3x200A) pro objekt DZR.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

- Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti jednotlivých požárních úseků

Pro jednotlivé lůžkové jednotky je v souladu s ČSN 73 0835, čl. 8.2.1 stanoveno výpočtové požární zatížení pv = 30 kg . m-2 při součiniteli c = 1. Vzhledem ke skutečnosti, že pro tyto prostory musí být v souladu s ČSN 73 0835, čl. 8.6. instalovaná elektrická požární signalizace (v objektu jako celku je více než 50 lůžek pro dospělé klienty) a lůžkové jednotky mají plochu 250 m2< plocha lůžkové jednotky  < 500 m2, je pro lůžkové jednotky uvažováno s požárním zatížením pv = 30 * 0,8 = = 24 kg . m-2. V souladu s ČSN 73 0835, čl. 8.2.1 jsou lůžkové jednotky zařazeny do IV. stupně požární bezpečnosti.

Chráněné únikové cesty jsou zařazeny do III. stupně požární bezpečnosti (ve smyslu ČSN 73 0835, tabulka 3).

Hodnocení požárního rizika dalších požárních úseků bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace.

- Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti

Navržené stavební konstrukce budou hodnoceny v souladu s ČSN 73 0802, v návaznosti na upřesňující požadavky v ČSN 73 0835.

V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 5, odst. 2 požárně dělící a nosné stavební konstrukce u stavby se třemi a více nadzemními podlažími musí být navrženy s požární odolností nejméně 30 minut.

- Zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.)

Obvodové a nosné konstrukce budou druhu konstrukce DP1, případné venkovní zateplení musí být provedeno výhradně materiálem třídy reakce na oheň A ve smyslu ČSN 73 0835, čl. 8.2.3, kdy posuzované zařízení smí být pouze v objektech s nehořlavým konstrukčním systémem. Tzn. požárně dělící konstrukce mezi jednotlivými požárními úseky budou z materiálů třídy reakce na oheň A1 s požadovanou požární odolností, která bude upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace dle konkrétních navržených podmínek.

V obvodových stěnách jsou vytvořené požární pásy, třídy reakce na oheň A1.

Na povrchové úpravy stavebních konstrukcí nebude použito materiálů s indexem šíření plamene větším než 75 mm . min-1 u stěn a větším než 50 mm . min-1 u podhledů.

Dveře na hranicích jednotlivých požárních úseků budou mít požární odolnost stanovenou v grafické příloze tohoto PBŘ.

Rozvodná potrubí budou z materiálu třídy reakce na oheň A1. Rozvodná potrubí budou splňovat požadavky ČSN EN 1775 – při požáru musí být zabráněno úniku hořlavých látek mimo rozvodné potrubí (např. požární pojistku, požárním krytem atp.).

Na povrchové stavební úpravy stavebních konstrukcí nesmí být použito hmot s indexem šíření plamene is větší než 75 mm . min-1 u stěn a 50 mm .  min-1 u podhledů.

Nezávisle na indexu šíření plamene nesmí být, kromě nášlapných vrstev podlah nebo lemovacích lišt keramických obkladů či podlahových krytin, použito plastických hmot.

Pro podlahové krytiny lze použít materiály klasifikované podle ČSN EN 13501 – 1 do třídy reakce na oheň A1fl až Cfl.

Požární odolnosti jednotlivých použitých materiálů budou doloženy certifikátem od výrobce nebo dovozce.

Přesné hodnocení skladeb jednotlivých stavebních konstrukcí bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace.

- Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku 
a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení

Z každého požárního úseku lůžkové jednotky musí být umožněna evakuace po rovině do sousedního požárního úseku nebo na volné prostranství. V posuzovaném případě se jedná o sousední požární úsek chodby/komunikačního prostoru, který musí splňovat následující požadavky ČSN 73 0835, čl. 8.4.2.1:

- Požární úsek musí mít hodnotu součinitele an ≤ 1,1 – splněno, jedná se o chodbu se součinitelem an = 0,8 – splněno.

- Jedná se o osoby s omezenou schopností pohybu, tzn. musí být zajištěno nejméně 1 m2 plochy na klienta – splněno,

- Požární úsek musí navazovat na chráněnou únikovou cestu nebo na východ na volné prostranství – splněno,

- Mít zajištěno přirozené nebo nucené větrání (alespoň na ploše umožňující pobyt klientů) odpovídající požadavkům na větrání chráněné únikové cesty typu A – bude doloženo v dalším stupni projektové dokumentace.

Z každé lůžkové jednotky vede vždy nejméně jedna nechráněná úniková cesta o maximální délce 8,7 metrů vedoucí do chráněné únikové cesty. Na každém podlaží se nachází maximálně projektově plánovaných 12 klientů, tj. osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

V každém podlaží je možný vstup do dvou chráněných únikových cest typu B, v každé této chráněné únikové cestě je evakuační výtah. Východ z chráněných únikových cest je v přízemí přímo na volné prostranství před objektem. V přízemí je možný východ po rovině také přes prostor zádveří s recepcí přímo na volné prostranství před objektem.

Společenské místnosti/jídelny na každém podlaží jsou určeny pouze pro klienty bydlící na příslušném podlaží, tj. maximálně 12 osob s omezenou schopností pohybu. Z každé z jídelen ve 2. až 4. nadzemním podlaží vede jedna nechráněná úniková cesta o maximální délce 10 metrů do chráněné únikové cesty. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o jednu únikovou cestu, musí být splněny následující požadavky:

- Součinitel a < 1,1 – splněno

- Mezní počet osob musí být nižší než 200 – splněno

- Nesmí být evakuováno více než 12 osob s omezenou schopností pohybu – splněno.

Doba evakuace po chráněné únikové cestě pro nejdelší variantu únikové cesty ze 4. nadzemního podlaží:

Hodnocení provedeno pro 4 * 12 osob s omezenou schopností pohybu (klienti domova důchodců) + 10 osob schopných samostatného pohybu (personál). Maximální délka pohybu osob po schráněné únikové cestě je 34,9 metru. V objektu jsou k evakuaci navrženy dvě chráněné únikové cesty typu B, v každé únikové cestě je osazen evakuační výtah. Šířka dveří i schodiště na únikové cestě bude nejméně 1,1 metru. (Nejméně jedno schodiště musí být dimenzované pro případnou evakuaci lůžka)

Doba evakuace pro jednu chráněnou únikovou cestu:

tu = (0,75 . lu)/vu + (E . s)/ (Ku . u) = (0,75 . 34,9)/30 + (12 * 2 + 5 * 1)/(40 . 2) = 0,8725 + 0,3625 = 1,235 minuty – vyhovuje.

Dveře na chráněné únikové cestě nesmí mít žádnou svoji část (fixní ani pohyblivou) z materiálu třídy reakce na oheň E, nebo F.

V chráněné únikové cestě nesmí být umístěny:

- volně vedené potrubní rozvody třídy reakce na oheň B až F,

- volně vedené rozvody VZT zařízení, která neslouží pouze k větrání prostorů CHÚC,

- volně vedené rozvody el. energie.

Rozvody elektrické energie, které bude nutno vést v chráněné únikové cestě budou v provedení B2ca,s1,d1.

- Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům

Odstupové vzdálenosti budou hodnoceny v dalším stupni projektové dokumentace. V rámci hodnocení je nutno se soustředit na odstupové vzdálenosti od oken z jídelen/společenských místností – v přízemí odstupová vzdálenost bude zasahovat do prostoru před východovými dveřmi z únikové cesty, proto musí být okno z místnosti buď zazděno, nebo osazeno požárním neotevíravým sklem s požární odolností nejméně EI 30 minut. V tomto smyslu je nutné hodnotit i odstupové vzdálenosti od oken jídelny/společenské místnosti a od oken v denních místnostech pro personál v každém dalším nadzemním podlaží. Řešení – část okna v denní místnosti kam bude zasahovat odstupová vzdálenost od okna z jídelny/společenské místnosti zazdít nebo osadit neotevíravým sklem s požární odolností nejméně EI 30 minut, případně provést stejné opatření jako v přízemí.

- Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou, včetně rozmístění vnitřních 
a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku

Přístavba bude vybavena požárním vodovodem s vnitřními odběrními místy s hadicovým systémem o jmenovité světlosti hadice alespoň 19 mm. Rozvodná potrubí k dodávce vody do hadicových systémů budou z nehořlavého materiálu. V nejnepříznivěji položeném přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému musí být zajištěn hydrodynamický přetlak alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň 03 litry/sec. Toto rozvodné potrubí slouží i jako vybavení vnitřní zásahové cesty. Vnitřní odběrní místa musí být navržena tak, aby mohla být účinně obsluhována jednou osobou. Hadicové systémy se mají osazovat ve výšce 1,1 až 1,3 metru nad podlahou (měřeno ke středu zařízení). Dispozičně musí být umístěna tak, aby k nim osoby měly snadný přístup.

Nejbližší vnější hydrant je osazen na městském vodovodním řadu ve vzdálenosti cca 100 metrů v ulici Zárubova – vyhovuje ČSN 73 0873.

- Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku

Až do těsné blízkosti do vzdálenosti cca 10 metrů od vchodu do objektu vede městské zpevněná průjezdná komunikace, ulice Zárubova, vhodná jako příjezdová komunikace pro požární techniku.

Na přístupovou komunikaci navazuje vjezd o šířce vrat cca 4 metry (bez omezení výšky) na zpevněnou plochu, vhodnou i pro požární techniku, tj. odvodněná a zpevněná plocha, na kterou je možný vjezd vozidlem se zatíženou nápravou 100 kN. Zřízení nástupní plochy není požadováno – výška objektu h < 12 metrů.

V případě požáru bude v daném objektu zasahovat jednotka požární ochrany HZS hl. m. Prahy

- Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky

Požadavky na vybavení přenosnými hasicími přístroji bude řešeno v dalším stupni PD.

Přenosný hasicí přístroj musí být v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., § 3, umístěn tak, aby byl snadno viditelný a volně dostupný. Výše uvedený přenosný hasicí přístroj se umísťuje na svislé stavební konstrukci tak, aby rukojeť hasicího přístroje byla nejvýše 1,50 m nad podlahou. V souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., § 9, odst. 2, musí být nejméně jednou za rok provedena odbornou firmou kontrola provozuschopnosti přenosného hasicího přístroje.

- Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti

Vytápění bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace.

Objekt bude vybaven bleskosvodem – řešeno v samostatné projektové dokumentaci elektro.

V případném VZT potrubí procházejícím požárně dělícími konstrukcemi o průřezu potrubí větším než 40 000 mm2 budou osazeny protipožární kapky. V místě prostupu požárně dělící konstrukcí musí být VZT zařízení z nehořlavých hmot; případná izolace tohoto zařízení musí být alespoň z nesnadno hořlavých hmot (nelze užít organických pěnových hmot) a to do vzdálenosti rovné alespoň druhé odmocnině plochy průřezu potrubí, nejméně však do vzdálenosti 500 mm. V této vzdálenosti nesmí být osazeny vyústky.

Řešení VZT zařízení bude zpracováno v další části projektové dokumentace a bude odpovídající mimo jiné ČSN 73 0872.

Za vstupem z volného prostranství bude umístěno tlačítko TOTAL STOP sloužící pro vypnutí elektrické energie při požáru či jiných mimořádných událostech a tlačítko CENTRAL STOP sloužící k vypnutí přívodu elektrické energie do celého objektu vyjma přívodu k požárně bezpečnostním zařízením – evakuační výtah, větrání chráněných únikových cest.

Kabelové trasy pro napájení TOTAL STOP musí být provedeny s funkční integritou P30-R, rozvody musí být provedeny tak, aby nedošlo k jejich porušení a funkčnosti podle ČSN 73 0848. Volně vedené kabely musí být v provedení B2ca, v případě vedení prostorem CHÚC A B2ca s1, d1, se zajištěnou funkcí minimálně po dobu 30 min. Tlačítka musejí být chráněna vhodným způsobem proti neoprávněnému či nechtěnému zneužití.

Kabely vedené nad podhledem budou třídy reakce na oheň ACA, B1CA nebo B2CA a nebude z nich uvolňováno více jak 2,0 MJ/kg.

Kabelové trasy v chráněné únikové cestě musí odpovídat z hlediska třídy reakce na oheň elektrických kabelů B2CA, s1,d0. Na kabelové trasy sloužící pro napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musí zůstat v případě požáru funkční jsou kladeny požadavky na třídu funkčnosti kabelové trasy nejméně P30-R. V chráněných únikových cestách nebudou volně vedené elektrické kabely.

Výtahy umístěné v chráněné únikové cestě budou evakuační splňující mimo jiné požadavky ČSN 27 4014 v platném znění. Napájení evakuačních výtahů musí být zajištěno ze dvou na sobě nezávislých zdrojů po dobu nejméně 45 minut.

Pro jednotlivé el. rozvaděče, jejichž funkce není nutná při požáru platí následující podmínky ČSN 73 0848, čl. 4.4.2:

Elektrické rozvaděče, které jsou napájeny napětím větším než 200 V a jejichž jmenovitý proud je zároveň větší než 25 A musí splňovat požární odolnost minimálně EI 30 – S200.

Elektrické rozvaděče, které jsou napájeny napětím menším nebo rovným 200 V nebo jmenovitý proud rozvaděče je menší nebo rovný 25 A, nemusí být požárně odděleny. Musí se však jednat o rozvaděče s nehořlavou konstrukcí skříně, včetně uzávěru (třída reakce na oheň A1 nebo A2).

- Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot

V případě nutnosti bude stanoveno v dalším stupni projektové dokumentace.

- Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby

V přístavbě bude instalována elektrická požární signalizace ve všech prostorách vyjma prostorů bez požárního rizika (tj. koupelny a WC).

Konkrétní podmínky pro instalaci elektrické požární signalizace budou rozvedeny v samostatné projektové dokumentaci elektro v dalším stupni projektové dokumentace. Vzhledem k charakteru objektu bude pravděpodobně možné zajištění obsluhy ústředny elektrické požární signalizace dvěma osobami trvale v režimu 24/7. V případě, že by tato skutečnost nemohla být dodržena, je nutná instalace dálkového přenosu na pult centrální ochrany HZS hl. m. Prahy (po předběžné konzultaci a odsouhlasení ze strany HZS), včetně instalace klíčového trezoru požární ochrany (KTPO), obslužného pole požární ochrany (OPPO) a zábleskového majáku u vstupu do přístavby v prostoru recepce.

Předpokládá se instalace magnetů napojených na EPS, aby např. dveře do jídelen mohly být trvale otevřené.

Na chodbách a schodištích, nad únikovými dveřmi a v místech věcných prostředků požární ochrany budou instalovaná tělesa nouzového osvětlení. Budou použita trvale napájená svítidla

s vlastním záložním zdrojem s dobou svícení při výpadku napájení 1hod. Minimální úroveň osvětlení únikové cesty v ose cesty bude 1 lx a 0,5 lx ve středovém pásu. Na nouzovém osvětlení nesmí být umístěny nálepky (např. označující směr úniku), které by snižovaly intenzitu nouzových světel. Přepnutí na náhradní zdroj bude samočinné.

Zařízení stabilního hasicího zařízení ani zařízení pro odvětrání tepla a kouře není pro tento objekt (respektive navrhovanou přístavbu) požadováno.

Prostupy rozvodů a instalací, technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů atp.) musí být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se budou vyskytovat tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějšímu povrchu prostupujícího zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce.

Těsnění prostupů je možno provést:

- realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky nebo

- dotěsněním (např. dozděním nebo dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce, a to pouze v případě, pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi kolem chráněné únikové cesty a jedná-li se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (teplá, studená voda, topení atp.). Potrubí musí být z materiálu třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce. Dotěsnění pomocí dozdění nebo dobetonování lze použít také v případě, že se jedná se o jednotlivý prostup jednoho samostatně vedeného kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Navrhovanými úpravami není plánováno vytvoření prostupů požárně dělícími konstrukcemi.

V souladu s čl. 4.2.2 ČSN 73 0872 v místě prostupu požárně dělící konstrukcí musí být případné VZT zařízení (potrubí, popř. jiné díly a prvky včetně pružného ohebného potrubí) ze stavebních výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2; případná izolace tohoto zařízení musí být alespoň ze stavebních výrobků třídy reakce na oheň B (nelze však užít organických pěnových hmot, i když jsou zařazeny do třídy reakce na oheň B), a to do vzdálenosti L rovné alespoň druhé odmocnině plochy průřezu potrubí, nejméně však do vzdálenosti 500 mm. Do vzdálenosti L nesmí být na potrubí osazeny vyústky. Potrubí, která procházejí úsekem chráněné únikové cesty, budou protipožárně izolována izolací s požární odolností dle PBŘ. Veškeré prostupy požárně dělicími konstrukcemi budou opatřeny požárními ucpávkami s požární odolností min. 90 minut. Instalační šachty jsou přičleněny k požárním úsekům v jednotlivých podlažích a stoupačky, které jsou v nich vedeny, jsou od sebe vzdáleny min. 500 mm a budou opatřeny požárními ucpávkami a požární izolací vždy 0,5m od prostupu požárně dělicí konstrukcí na každou stranu. Strojovna VZT v 1. podzemním podlaží bude samostatným požárním úsekem, potrubí přívodu a odvodu u VZT zařízení budou na výstupu ze strojovny opatřeny požárními klapkami s termickým spouštěním a koncovým spínačem. V souladu s ČSN 73 0872 budou požární klapky s požární odolností 90 minut.

Upřesnění instalace jednotlivých požárně bezpečnostních zařízení bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace.

- Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení

Nad přenosnými hasicími přístroji a vnitřními odběrními místy bude umístěna bezpečnostní značka označující jejich umístění.

Nad únikovými dveřmi bude umístěna fotoluminiscenční bezpečnostní značka označující únikový východ a na chodbách a schodištích budou umístěny fotoluminiscenční bezpečnostní značky označující směr úniku. Bezpečnostní značky pro označení únikových cest a nouzového východu zhotovené z fotoluminiscenčních materiálů musí být umístěna na povrchu vnitřní komunikace nebo těsně nad její úrovní.

U vstupu do každého podlaží u schodiště bude označení s pořadovým číslem nadzemního nebo podzemního podlaží (1. NP – 4. NP).

Bezpečnostní značkou bude označeno i tlačítko TOTAL STOP a CENTRAL STOP.

Ve výtahové kabině a vně na dveřích výtahové šachty bude umístěna bezpečnostní značka „Tento výtah slouží k evakuaci“. U výtahu, který neslouží k evakuaci bude ve výtahové kabině a vně na dveřích výtahové šachty bude umístěna bezpečnostní značka „Tento výtah neslouží k evakuaci“.

Dále bude označen bezpečnostní značkou hlavní vypínač elektro, hlavní uzávěr vody, uzávěr topení, hlavní uzávěr plynu – Zákaz manipulace s otevřeným ohněm.

Na el. rozvaděčích bude umístěna bezpečnostní značka Pozor el. zařízení a Nehas vodou ani pěnovými přístroji.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Konstrukce budou provedenu v souladu s platnými normami. Stavební konstrukce objektu jsou navrženy do doporučených hodnot součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Větrání

Všechny prostory budou větrány uměle – pomocí rekuperační VZT.

Vytápění

Vytápění objektu bude teplovodní. Zdrojem tepla budou tepelná čerpadla vzduch-voda

Osvětlení

Denní osvětlení je zajištěno okny. Umělé osvětlení bude řešeno v projektu silnoproudé elektrotechniky.

Zásobování vodou

Přívod vody do objektu je navržen stávající vodovodní přípojkou. Zásobování pitnou vodou po objektu bude zajištěno z vnitřních rozvodů.

Odpady

Odpady při provozu Domova se zvláštním režimem budou ukládány do nádob TKO umístěných na vlastním pozemku. Produkce odpadu bude tříděna (papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad) a likvidována podle platných vyhlášek.

Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a následně předány oprávněné firmě k zajištění likvidace a skladování odpadů. S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu se zákonem. č 541/2020 Sb. zákonem o odpadech a vyhlášky č 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady.

Hluk při stavbě

Stavba bude prováděna s maximální ohleduplností k okolí, hlučnost a prašnost bude omezena na minimum. Hlučnost mechanizmů a zařízení používaných na stavbě nesmí přesáhnout hodnoty stanovené nařízením vlády, tj. hluk ze stavební činnosti 
ve venkovním chráněném prostoru staveb nepřesáhne ve dne 65 dB v LAeq,14h  a v chráněném vnitřním prostoru stavby 55 dB v LAeq,14h. Stavební práce budou prováděny v době od 7.00 do 21.00 hod.

Hluk uvnitř stavby – Hluková studie

Řešení ochrany proti hluku vychází z následujících předpisů:

Nařízení vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. včetně č. 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací stanovuje nejvyšší přípustné ekvivalentní a maximální hladiny akustického tlaku v chráněném vnitřním a venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru.

§11 Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb

Určujícím ukazatelem hluku pronikajícího vzduchem zvenčí je ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T.

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T se stanoví v denní době pro 8 souvislých a na sebe navazujících nehlučnějších hodin (LAeq,8 h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1 h).

Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16 h) a celou noční dobu (LAeq,8 h).

V případě hluku s tónovými složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích, dráhách a z leteckého provozu, se přičte další korekce -5 dB.

Tab. 1 Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb

| (Příloha č. 2 nařízení vlády) Druh chráněného vnitřního prostoru | Doba pobytu |  | Korekce [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| Nemocniční pokoje | 6:00-22:00 hod |  | 0 |
| 22:00-6:00 hod |  | -15 |  |
| Lékařské vyšetřovny, ordinace | po dobu používání |  | -5 |
| Obytné místnosti | 6:00-22:00 hod |  | 0 *) |
| 22:00-6:00 hod |  | -10 *) |  |
| Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí a staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání | po dobu používání |  | +5 |

Dle aktuálních hlukových map Ministerstva zdravotnictví 2022, kde jsou v síti bodů uvedeny hodnoty Ldvn (dB) ve výšce 4 m nad terénem, bez zvažování odrazů od fasády od dotčeného objektu, dosahuje hluk na jednotlivých fasádách následující hodnoty:

Nejexponovanější Z fasáda

- pro celý den Ldvn = 50-55 dB (viz obr. níže)

Ostatní fasády mají hodnotu Ldvn nižší.

Legenda:

V souladu s výpočtovým vztahem mezi hodnotami hluku pro jednotlivá denní období Ld, Lv, Ln a hodnotou hluku pro celých 24 hodin Ldvn, uvedeným ve vyhlášce 523/2006 Sb., odečtená hodnota odpovídá hodnotě pro denní dobu 6-22 h LAeq,16h.

Vyhodnocení:

Hlukové zatížení posuzované lokality na základě údajů hlukových map je pod limitem LAeq,16h = 68 dB.

Všechny vnitřní prostory navrhovaného objektu DZR budou mít přímé větrání zajištěno jiným způsobem než okny (nuceně vzduchotechnikou). V tom případě objekt DZR nemá chráněný venkovní prostor stavby se stanoveným hygienickým limitem pro hluk z dopravy. Zjištěné hodnoty mají pouze informační charakter. Jsou podkladem pro předběžný návrh zvukové izolace obvodového pláště tak, aby byly zajištěny hygienické hlukové limity v chráněných vnitřních prostorech objektu.

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavky

V ČSN 73 0532 jsou stanoveny požadavky na zvukovou izolaci dělicích konstrukcí mezi místnostmi v budovách a na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov. Požadavky jsou stanoveny s ohledem na funkci místnosti a hlučnost sousedního nebo venkovního prostoru.

Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov jsou uvedeny v tabulce 9 (ČSN 73 0532) v závislosti na hodnotě ekvivalentních hladin akustického tlaku ve vzdálenosti 2 m před obvodovým a střešním pláštěm (tj. 2 m před fasádou a 2 m nad střechou), určeném měřením nebo výpočtem, včetně vlivu odrazu zvuku od fasády nebo střechy.

| Tab. 3 Požadavky ČSN 730532 na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště v hodnotách R’w *) nebo DnT,w *), dB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh chráněného vnitřního prostoru | Ekvivalentní hladina akustického tlaku po dobu užívání ve vzdálenosti 2 m před fasádou LAeq,2m (dB) **) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | < 50 I >50 I ≤55 |  |  | >55 ≤60 | >60 ≤65 | >65 ≤70 |  | >70 ≤75 |  | >75 ≤80 |  |
| Přednáškové síně, učebny, pobytové místnosti | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 33 |  | 38 |  | 43 c |

Předběžný návrh zvukové izolace oken

Zvuková izolace obvodového pláště je stanovena podle požadavku ČSN 73 0532 (viz tabulka 3) pro horní hranici hlukového pásma s přičtením korekce +2 dB na odraz od fasády.

Následně je stanoven požadavek pro neprůzvučnost oken a plné části obvodového pláště učeben.

Pro zjištěnou hodnotu hluku před nejexponovanější fasádou LAeq,16h = 55 + 2 = 57 dB je normový požadavek hodnoty stavební vážené neprůzvučnosti obvodového pláště R’w = 30 dB.

Při poměru plochy oken k celkové ploše obvodového pláště po = 0,5 vychází požadavek

 na laboratorní hodnotu vážené neprůzvučnosti oken Rw= 30 dB,

 na minimální hodnotu stavební vážené neprůzvučnosti plné části obvodové stěny Rws ≥ 38 dB.

Ochrana před prachem

Po dobu stavby bude zhotovitel stavby zajišťovat údržbu a čištění komunikací dotčených stavbou. Přepravní prostředky musí být při přepravě stavebního odpadu zcela uzavřeny, nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou. Pokud dojde při přepravě k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Stavební mechanismy a dopravní prostředky budou před výjezdem ze stavby řádně očištěny. Z důvodů ochrany ovzduší bude používán pouze kompresor na elektrický pohon. Při eventuálním dotčení veřejných prostranství stavební činností bude prováděn denní úklid těchto prostranství mokrou cestou.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Řešení bude navrženo dle radonového průzkumu v dalším stupni prací.

b) ochrana před bludnými proudy,

Řešená stavba není ohrožena bludnými proudy.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Řešená stavba není ohrožena technickou seizmicitou.

d) ochrana před hlukem,

Ochrana před hlukem z vnějšího prostředí bude zajištěna zděnými obvodovými stěnami s min Rw 38dB a prosklenými výplněmi otvorů s min Rw 32dB.

Ochrana před hlukem z VZT zařízení je zajištěna instalací tlumičů hluků. V blízkosti VZT zařízení se nenacházejí žádné chráněné prostory. Tepelná čerpadla na střeše budou opatřena protihlukovou stěnou.

e) protipovodňová opatření,

Řešená stavba se nenachází v záplavovém území.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Řešená stavba se nenachází v území jinak ohroženém.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Do stávajícího objektu jsou přivedeny přípojky vodovodu a kanalizace napojené na veřejné řady vedené v přilehlé komunikaci (ul. Zárubova) a chodníku mezi objektem DSS a ZŠ. Pro přístavbu  je počítáno s připojením na stávající přípojky vodovodu a splaškové a dešťové kanalizace.

Elektroinstalace –  Pro zajištění příkonu pro přístavbu je nutné vybudovat novou přípojkovou skříň v místě stávající skříně v pilířku v oplocení objektu čp. 971. Do této nové přípojkové skříně bude zatažen nový kabel z trafostanice č. 3175 v ulici Zárubova.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Objekt je napojen na veřejnou komunikaci ul. Zárubova, zásobování je navrženo také z ulice Zárubova. Přístupové komunikace jsou bezbariérové. Pro ověření dopravního řešení byla zpracována samostatná příloha studie, kde jsou zobrazeny vlečné křivky pro osobní i nákladní vozidla.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Území je součástí stávající dopravní infrastruktury hl. m. Prahy.

c) doprava v klidu,

Doprava v klidu je navržena parkováním na pozemku stavby.

Počet stání dle pražských předpisů: HPP

Dle přílohy 2 k nařízení nařízení č. 10/2016 Sb. HMP Sb. hl. m Prahy

Základní počty stání

Tabulka stanovuje pro jednotlivé účely užívání základní počet stání včetně podílu vázaných a návštěvnických stání pro výpočet podle § 32.

Pro jednotlivé účely užívání je stanoven ukazatel základního počtu stání, který je definován hrubou podlažní plochou účelu užívání (v m2) na 1 parkovací stání. Procentem je stanoven podíl vázaných a návštěvnických stání.

Posouzen je navrhovaný stav pro přístavbu a nástavbu:

Navrhovaný stav – Sociální péče

HPP = 1058+863+898+898 = 3717 m2

Sociální péče - 1 stání na 350 m2 HPP

3717/350 = 10,62 stání

Vázaná stání 35% = 0,35 x 10,62 = 3,7 stání = 4 stání

Návštěvnická stání 65% = 0,65 x 10,62 = 6,90 stání = 7 stání

Zóna 06 –

Vázaná a návštěvnická stání - minimální počet stání – 80%, maximální počet stání – 110%

Minimální počet stání:

Vázaná stání = 0,8 x 4 stání = 3,2 = 3 stání

Návštěvnická stání  = 0,8 x 7 stání = 5,6 = 6 stání

Maximální počet stání:

Vázaná stání = 1,1 x 4 stání = 4,4 = 4 stání

Návštěvnická stání  = 1,1 x  7 stání = 7,7 = 8 stání

Výpočtem vychází povinnost zajistit 9 - 12 parkovacích stání. V projektu je navrženo 8 parkovacích stání vyhrazených pro Domov se zvláštním režimem na pozemku 1859/89. Dalších 11 stání je navrženo na sousedním pozemku parc. č. 1859/83.

d) pěší a cyklistické stezky.

Řešených stavebních úprav se netýká.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Jsou navrženy nové zpevněné plochy pro přístup do objektu (doplnění asfaltových komunikací). Dále jsou navrženy nová parkovací stání na parcele (zatravňovací tvárnice). Vjezd pro zásobování na parcelu bude využit stávající z ulice Zárubova. Budou také nově propojeny stávající chodníčky (zpevněné zámkovou dlažbou) na zahradě u objektu.

Dále je uvažováno s vytvořením nového parkoviště s kapacitou 11 vozidel na pozemku parc. č. 1859/83.

b) použité vegetační prvky,

Nově se doplní drobné keře a provede se nové zatravnění v okolí přístavby .

c) biotechnická opatření.

Nejsou realizována.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Navržená stavba má minimální vliv na životní prostředí.

Dešťové vody budou akumulovány v akumulační jímce a využívány pro zalévání. Bezpečnostní přepad z akumulační nádrže bude do retenční nádrže a přes vírový ventil bude vypouštěno do dešťové kanalizace a následně do veřejného řadu..

Splašková kanalizace je svedena do stávající přípojky a následně do veřejného řadu.

Vodovod – připojen na stávající přípojku napojenou na veřejný vodovodní řad.

Likvidace odpadů

Odpady ze stavební činnosti budou v průběhu stavby tříděny a následně předány oprávněné firmě k zajištění likvidace a skladování odpadů. S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu se zákonem č 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a vyhlášky č 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, což bude při kolaudaci stavební firmou dokladováno.

Odpady při provozu Domova se zvláštním režimem budou ukládány do nádob TKO umístěných na vlastním pozemku. Produkce odpadu bude z větší části tříděna (papír, sklo, plasty, nebezpečný odpad) a likvidována dle vyhlášky o způsobu nakládání s odpady č. 383/2001 Sb. v aktuálním znění.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Navržená stavební úprav se nedotýkají žádných chráněných stromů, rostlin a živočichů. Ekologické vazby a funkce v krajině nebudou dotčeny.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Soustava chráněných území Natura 2000 nebude dotčena.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Pro řešenou stavbu se neposuzuje.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Pro řešenou stavbu se neposuzuje.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

Ochranná a bezpečnostní pásma danou stavbou nevznikají.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavba nebude mít vliv na stávající systém ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Pro příjezd na staveniště bude sloužit stávající komunikace ul. Zárubova.

Staveniště bude napojeno na technickou infrastrukturu ze stávajících přípojek vodovodu a elektro.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Z hlediska demolice bude proveden minimální zásah do stávajícího objektu. Bude odstraněna místnost márnice a správce se zázemím. Drobné úpravy budou provedeny v návaznosti propojení navrhované přístavby se stávající stavbou. Bude provedeno kácení některých keřů a stromů v místě navrhované přístavby.

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Staveniště bude vymezeno na parcele stavebníka a bude odděleno od stávajícího objektu.

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Stavby se netýká.

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Nejdříve bude provedena skrývka ornice do hl. cca 250 mm.

Pak bude odtěžena zemina v objemu s nakypřením cca 1200 m3 a bude tříděna a odvezena na skládku.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Z hlediska vodohospodářského se provede nové řešení odvodu dešťových vod z nově navrhované stavby. Kanalizace dešťová bude svedena do akumulační jímky s přepadem do retenční nádrže a přes vírový ventil budou dešťové vody odváděny do řadu oddílné kanalizace v ulici Zárubova. Voda z akumulační nádrže bude využívána k zalévání zahrady.

Nové zpevněné plochy ze zámkové dlažby (chodníčky) jsou vyspádovány do okolního terénu. Nová parkovací místa ze zatravňovací dlažby budou ve spádu k zeleným plochám.

Praha, 05/2024, aktualizace 09_2024, 12_2024, 02_2025

Vypracoval: Ing. Jiří Padevět a Ing. Klára Bášová